## denny
Denný protokol za |  | 2022-04-16
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 87.8662 | 1036.9558 | 0.36194
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1485.0105 | 17536.676 | 6.1179
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 16911.9939 | 16911.9939 | 16911.9939
Výroba |  | x | x | 292845
Emisný faktor |  | x | x | 2.0891e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 81.5088 | 1055.724 | 0.30033 | 89.821 | 98.4045 | 0.79999 | 957280.375 | 694200.1875
01:00 |  | 79.1249 | 1067.978 | 0.29298 | 89.1489 | 98.3682 | 0.79999 | 959338.1875 | 696726
01:30 |  | 86.707 | 1073.6331 | 0.32022 | 88.5878 | 98.3456 | 0.79999 | 959153.875 | 697513.375
02:00 |  | 91.8224 | 1088.553 | 0.32634 | 88.6786 | 98.3431 | 0.79999 | 960291.3125 | 698147.625
02:30 |  | 86.9382 | 1103.977 | 0.31415 | 88.6889 | 98.3389 | 0.79999 | 959021.875 | 697174.6875
03:00 |  | 86.8394 | 1105.891 | 0.31388 | 88.3954 | 98.3204 | 0.79999 | 959858.625 | 698219.8125
03:30 |  | 84.4485 | 1083.407 | 0.32105 | 88.078 | 98.3003 | 0.79999 | 961991.875 | 700240.125
04:00 |  | 85.2078 | 1071.569 | 0.32607 | 88.0093 | 98.3065 | 0.79999 | 961013.625 | 699709.8125
04:30 |  | 86.6703 | 1072.364 | 0.33014 | 88.0442 | 98.3014 | 0.79999 | 959582.1875 | 698561.375
05:00 |  | 89.9734 | 1069.024 | 0.33155 | 88.2283 | 98.3036 | 0.79999 | 959016.125 | 697809.3125
05:30 |  | 95.0443 | 1054.5861 | 0.34267 | 88.2922 | 98.3059 | 0.79999 | 960112.6875 | 698499.3125
06:00 |  | 95.962 | 1040.924 | 0.36916 | 87.9857 | 98.3255 | 0.79999 | 961893.375 | 700528.3125
06:30 |  | 99.2411 | 1022.319 | 0.37799 | 87.7048 | 98.339 | 0.79999 | 963775.8125 | 702540.875
07:00 |  | 107.6365 | 1014.239 | 0.39093 | 87.5613 | 98.3536 | 0.79999 | 963498.875 | 702723.375
07:30 |  | 117.064 | 1015.082 | 0.4114 | 87.3459 | 98.369 | 0.79999 | 964785.875 | 704194.875
08:00 |  | 115.8833 | 1025.859 | 0.44491 | 87.7779 | 98.3844 | 0.79999 | 963649.8125 | 702635
08:30 |  | 113.2502 | 1027.27 | 0.4351 | 88.1464 | 98.3914 | 0.79999 | 965281.8125 | 703154.8125
09:00 |  | 113.8786 | 1017.329 | 0.45265 | 87.6091 | 98.3758 | 0.79999 | 965699.8125 | 704394.375
09:30 |  | 95.6125 | 1016.56 | 0.47756 | 87.4256 | 98.4072 | 0.79999 | 963816.875 | 703602.3125
10:00 |  | 76.4498 | 1025.3621 | 0.41126 | 87.3433 | 98.4297 | 0.79999 | 960287.1875 | 701347.125
10:30 |  | 76.3839 | 1013.02 | 0.38087 | 87.1096 | 98.4444 | 0.79999 | 957662 | 699988.8125
11:00 |  | 106.1196 | 995.7812 | 0.37845 | 87.4932 | 98.4484 | 0.79999 | 962550.3125 | 702842.875
11:30 |  | 144.9031 | 1008.207 | 0.41192 | 87.5747 | 98.4663 | 0.79999 | 965116.8125 | 704682.8125
12:00 |  | 160.4763 | 1023.436 | 0.44572 | 87.4634 | 98.4818 | 0.79999 | 964735.125 | 704734.875
12:30 |  | 163.9889 | 1023.316 | 0.50234 | 87.3769 | 98.5005 | 0.79999 | 963365.125 | 704035.625
13:00 |  | 133.1838 | 990.6829 | 0.57244 | 87.5103 | 98.51 | 0.79999 | 962805.375 | 703435.3125
13:30 |  | 85.3712 | 997.6136 | 0.4621 | 87.2907 | 98.5302 | 0.79999 | 961227.125 | 702853.625
14:00 |  | 73.1171 | 1023.689 | 0.42426 | 86.9451 | 98.5437 | 0.79999 | 961655.8125 | 703937.875
14:30 |  | 73.2274 | 1031.662 | 0.4085 | 86.6574 | 98.5462 | 0.79999 | 961177.375 | 704169.625
15:00 |  | 75.751 | 1020.575 | 0.39925 | 86.8017 | 98.5446 | 0.79999 | 962215.1875 | 704634.375
15:30 |  | 71.7797 | 1038.113 | 0.39554 | 86.7821 | 98.5644 | 0.79999 | 961551 | 704328.125
16:00 |  | 70.4663 | 1030.293 | 0.39144 | 86.4209 | 98.6067 | 0.79999 | 960887.625 | 704850.875
16:30 |  | 71.1675 | 1021.872 | 0.37318 | 86.2343 | 98.6241 | 0.79999 | 961597.8125 | 705862.125
17:00 |  | 67.4318 | 1013.26 | 0.35614 | 85.7274 | 98.6557 | 0.79999 | 961690.375 | 707154
17:30 |  | 70.88 | 968.6728 | 0.35714 | 85.151 | 98.6807 | 0.79999 | 962502.125 | 709070.8125
18:00 |  | 72.4933 | 973.7154 | 0.35244 | 85.6237 | 98.6972 | 0.79999 | 961780.125 | 707724.3125
18:30 |  | 68.9705 | 993.1443 | 0.33716 | 85.7916 | 98.7065 | 0.79999 | 963467.375 | 708700.875
19:00 |  | 68.8789 | 1009.112 | 0.32989 | 86.5724 | 98.743 | 0.79999 | 962543.875 | 706747.375
19:30 |  | 67.0269 | 1035.76 | 0.31423 | 86.8413 | 98.7799 | 0.79999 | 965540.625 | 708679.8125
20:00 |  | 62.9459 | 1036.2779 | 0.30327 | 86.6956 | 98.8115 | 0.79999 | 965503.875 | 709166.625
20:30 |  | 61.9938 | 1024.651 | 0.31 | 86.3691 | 98.8488 | 0.79999 | 966288.3125 | 710655.125
21:00 |  | 61.942 | 1031.368 | 0.31115 | 86.5229 | 98.8955 | 0.79999 | 967814.3125 | 711809.625
21:30 |  | 60.2255 | 1030.785 | 0.30696 | 86.674 | 98.9274 | 0.79999 | 965761.3125 | 710231.375
22:00 |  | 71.389 | 1026.46 | 0.30767 | 86.3621 | 98.9477 | 0.79999 | 970377 | 714389.875
22:30 |  | 66.3434 | 1073.103 | 0.27832 | 85.4568 | 98.9413 | 0.79999 | 970045.3125 | 715900.1875
23:00 |  | 74.0588 | 1086.71 | 0.23197 | 84.9463 | 98.9342 | 0.79999 | 971208.3125 | 717733.1875
23:30 |  | 76.0705 | 1093.599 | 0.2209 | 85.0636 | 98.9425 | 0.79999 | 968838.3125 | 715806.125
24:00 |  | 71.7297 | 1107.35 | 0.21974 | 84.6882 | 98.9601 | 0.79999 | 970537.125 | 717938.875
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie