## denny
Denný protokol za |  | 2024-01-01
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 157.2695 |  | F | 0.40416 | 68.7272 | 98.3264 | 5 | 36348.4053 | 26782.0274
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 101.2924 | 0 |  | 0.25975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 321.3843 |  |  | 321.3843 |  |  |  |  | 321.3843
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 134.2649 |  | F | 0.40868 | 74.1411 | 98.3644 | 5 | 36263.0898 | 26310.2165
01:00 |  | 122.6642 |  | F | 0.40667 | 74.5418 | 98.342 | 5 | 36245.2383 | 26260.9852
01:30 |  | 120.5522 |  | F | 0.40048 | 74.8532 | 98.3169 | 5 | 36210.5859 | 26205.7035
02:00 |  | 123.382 |  | F | 0.3899 | 74.9982 | 98.3247 | 5 | 36257.0312 | 26230.4733
02:30 |  | 126.1001 |  | F | 0.38362 | 74.4394 | 98.319 | 5 | 36281.5352 | 26288.8809
03:00 |  | 127.9866 |  | F | 0.38327 | 74.1273 | 98.3033 | 5 | 36278.4922 | 26306.0854
03:30 |  | 127.3022 |  | F | 0.38327 | 74.1792 | 98.2803 | 5 | 36197.4336 | 26237.2618
04:00 |  | 132.4731 |  | F | 0.38327 | 74.3473 | 98.2534 | 5 | 36163.2461 | 26192.621
04:30 |  | 138.3048 |  | F | 0.38327 | 74.7214 | 98.223 | 5 | 36280.1523 | 26240.92
05:00 |  | 139.659 |  | F | 0.38327 | 75.1153 | 98.1971 | 5 | 36219.6367 | 26160.6125
05:30 |  | 141.9175 |  | F | 0.42276 | 74.5933 | 98.171 | 5 | 36275.0039 | 26232.947
06:00 |  | 134.4059 |  | F | 0.42415 | 73.8469 | 98.1771 | 5 | 36194.2969 | 26232.5258
06:30 |  | 139.0583 |  | F | 0.39213 | 73.6156 | 98.1603 | 5 | 36168.3945 | 26226.7543
07:00 |  | 137.7457 |  | F | 0.38746 | 73.684 | 98.1371 | 5 | 35943.0234 | 26052.025
07:30 |  | 116.8236 |  | F | 0.40424 | 73.8392 | 98.1272 | 5 | 36998.7422 | 26802.534
08:00 |  | 133.8131 |  | F | 0.43251 | 73.6396 | 98.1428 | 5 | 38136.5859 | 27647.0936
08:30 |  | 161.8332 |  | F | 0.38733 | 72.9283 | 98.167 | 5 | 38379.8984 | 27887.5456
09:00 |  | 164.2673 |  | F | 0.43147 | 71.6811 | 98.1764 | 5 | 38218.7656 | 27873.5804
09:30 |  | 166.2185 |  | F | 0.40146 | 70.5038 | 98.1613 | 5 | 37361.7266 | 27337.6639
10:00 |  | 183.0692 |  | F | 0.40258 | 69.3693 | 98.19 | 5 | 37121.0469 | 27259.4987
10:30 |  | 181.4757 |  | F | 0.42059 | 68.2369 | 98.2228 | 5 | 37088.5508 | 27335.1128
11:00 |  | 189.8919 |  | F | 0.43677 | 67.1453 | 98.2382 | 5 | 37020.2031 | 27376.5477
11:30 |  | 182.9664 |  | F | 0.40921 | 66.1818 | 98.2563 | 5 | 36974.6016 | 27425.5181
12:00 |  | 201.8441 |  | F | 0.39884 | 65.4325 | 98.2685 | 5 | 36949.7617 | 27471.138
12:30 |  | 219.3908 |  | F | 0.38899 | 64.8145 | 98.2566 | 5 | 37029.0703 | 27577.1272
13:00 |  | 232.6211 |  | F | 0.44976 | 64.2729 | 98.2617 | 5 | 36144.6758 | 26963.0903
13:30 |  | 253.5883 |  | F | 0.40629 | 63.7336 | 98.2839 | 5 | 35660.3281 | 26650.3578
14:00 |  | 204.133 |  | F | 0.41832 | 63.3505 | 98.3094 | 5 | 36709.3047 | 27472.665
14:30 |  | 137.4094 |  | F | 0.40481 | 63.4059 | 98.3164 | 5 | 36216.4414 | 27101.2971
15:00 |  | 132.6491 |  | F | 0.38618 | 63.4323 | 98.344 | 5 | 36102.5078 | 27021.5023
15:30 |  | 122.8792 |  | F | 0.42562 | 63.3155 | 98.366 | 5 | 36079.5078 | 27019.6954
16:00 |  | 135.1183 |  | F | 0.3845 | 63.3907 | 98.3804 | 5 | 36001.4062 | 26959.1157
16:30 |  | 173.0334 |  | F | 0.44044 | 63.4615 | 98.3862 | 5 | 36116.1992 | 27040.9854
17:00 |  | 191.6085 |  | F | 0.39051 | 63.5359 | 98.4066 | 5 | 36064.0469 | 27001.5707
17:30 |  | 135.7867 |  | F | 0.38387 | 63.7457 | 98.4261 | 5 | 36060.3516 | 26987.3396
18:00 |  | 146.4043 |  | F | 0.38701 | 64.1046 | 98.445 | 5 | 35992.6328 | 26913.1592
18:30 |  | 148.8095 |  | F | 0.48459 | 64.3642 | 98.4566 | 5 | 35999.4922 | 26900.7637
19:00 |  | 176.2073 |  | F | 0.38772 | 64.6691 | 98.4654 | 5 | 36003.8164 | 26882.1162
19:30 |  | 189.4743 |  | F | 0.42752 | 65.0156 | 98.4768 | 5 | 36061.4688 | 26900.6858
20:00 |  | 204.1892 |  | F | 0.41236 | 65.2272 | 98.4809 | 5 | 36116.043 | 26925.6537
20:30 |  | 213.2901 |  | F | 0.38968 | 65.5174 | 98.5025 | 5 | 36060.4375 | 26867.0582
21:00 |  | 165.2124 |  | F | 0.3862 | 65.874 | 98.51 | 5 | 35988.1914 | 26787.0775
21:30 |  | 139.6479 |  | F | 0.38552 | 66.242 | 98.506 | 5 | 35395.0234 | 26315.9309
22:00 |  | 135.1555 |  | F | 0.41387 | 66.5914 | 98.5095 | 5 | 35384.1758 | 26281.7234
22:30 |  | 133.1315 |  | F | 0.38712 | 67.0499 | 98.5202 | 5 | 35622.4414 | 26425.9268
23:00 |  | 139.2136 |  | F | 0.42995 | 67.5058 | 98.5186 | 5 | 36082.5469 | 26730.98
23:30 |  | 147.4357 |  | F | 0.38572 | 67.8974 | 98.5107 | 5 | 35323.5 | 26136.5251
24:00 |  | 144.5269 |  | F | 0.38598 | 68.2246 | 98.5082 | 5 | 35282.8008 | 26080.7247
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie