## denny
Denný protokol za |  | 2024-01-22
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 63.5695 |  | F | 0.42708 | 74.2315 | 99.6657 | 5 | 54689.1235 | 40193.7368
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 61.6386 | 0 |  | 0.41186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 482.3248 |  |  | 482.3248 |  |  |  |  | 482.3248
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 47.5628 |  | F | 0.45395 | 75.9715 | 100.0221 | 5 | 54294.2812 | 39846.3876
01:00 |  | 44.8407 |  | F | 0.46863 | 76.0234 | 99.9884 | 5 | 54315.3438 | 39842.4911
01:30 |  | 43.5091 |  | F | 0.40412 | 75.7467 | 99.9744 | 5 | 52747.6484 | 38717.7574
02:00 |  | 45.3832 |  | F | 0.44374 | 75.6288 | 99.9792 | 5 | 52428.7188 | 38498.5358
02:30 |  | 47.6332 |  | F | 0.43284 | 75.6517 | 99.9672 | 5 | 52402.6055 | 38472.2222
03:00 |  | 46.9959 |  | F | 0.4009 | 75.7376 | 99.9537 | 5 | 52485.9141 | 38518.6672
03:30 |  | 47.3635 |  | F | 0.43289 | 75.5297 | 99.946 | 5 | 52420.4453 | 38490.6018
04:00 |  | 48.9525 |  | F | 0.40322 | 75.3617 | 99.9099 | 5 | 52452.7148 | 38518.9503
04:30 |  | 49.7167 |  | F | 0.41011 | 75.0809 | 99.8773 | 5 | 52667.875 | 38695.4981
05:00 |  | 51.1993 |  | F | 0.39998 | 74.6831 | 99.8629 | 5 | 52646.3438 | 38718.3485
05:30 |  | 51.289 |  | F | 0.45781 | 74.5384 | 99.8333 | 5 | 52574.0508 | 38669.8023
06:00 |  | 51.4533 |  | F | 0.41523 | 74.6333 | 99.833 | 5 | 52545.1836 | 38637.9123
06:30 |  | 51.5537 |  | F | 0.4241 | 74.8869 | 99.836 | 5 | 52557.6719 | 38620.1088
07:00 |  | 51.2688 |  | F | 0.39445 | 75.2207 | 99.828 | 5 | 52211.8086 | 38326.1125
07:30 |  | 55.1692 |  | F | 0.44187 | 75.0497 | 99.8402 | 5 | 51126.9336 | 37552.7763
08:00 |  | 39.0713 |  | F | 0.40097 | 75.0026 | 99.8311 | 5 | 53468.625 | 39274.4726
08:30 |  | 38.6216 |  | F | 0.41451 | 74.8229 | 99.8214 | 5 | 54515.0781 | 40059.9358
09:00 |  | 38.5254 |  | F | 0.42325 | 74.6091 | 99.8206 | 5 | 55042.3477 | 40471.9159
09:30 |  | 39.9128 |  | F | 0.41083 | 74.4242 | 99.8164 | 5 | 55456.4062 | 40796.3485
10:00 |  | 45.7469 |  | F | 0.43224 | 74.3743 | 99.7891 | 5 | 56098.2578 | 41263.1572
10:30 |  | 48.8769 |  | F | 0.43518 | 74.2695 | 99.7678 | 5 | 56175.8086 | 41323.8377
11:00 |  | 52.0891 |  | F | 0.41953 | 74.2526 | 99.753 | 5 | 56015.0664 | 41201.5125
11:30 |  | 39.5982 |  | F | 0.47534 | 74.1077 | 99.7198 | 5 | 55725.8516 | 40992.2173
12:00 |  | 38.6655 |  | F | 0.4239 | 74.0002 | 99.7103 | 5 | 54916.7422 | 40405.7191
12:30 |  | 45.0654 |  | F | 0.416 | 73.8143 | 99.6941 | 5 | 54782.3906 | 40321.9146
13:00 |  | 55.6078 |  | F | 0.44747 | 73.6348 | 99.6922 | 5 | 54804.7734 | 40358.4773
13:30 |  | 61.9689 |  | F | 0.43531 | 73.4982 | 99.6639 | 5 | 54879.8047 | 40418.1913
14:00 |  | 70.64 |  | F | 0.44104 | 73.3549 | 99.6386 | 5 | 54859.3398 | 40409.5616
14:30 |  | 76.4594 |  | F | 0.43683 | 73.3232 | 99.626 | 5 | 54467.7734 | 40119.7512
15:00 |  | 79.7954 |  | F | 0.39237 | 73.3914 | 99.6043 | 5 | 54464.7422 | 40100.8828
15:30 |  | 82.6182 |  | F | 0.45182 | 73.4412 | 99.5795 | 5 | 54309.0938 | 39970.5608
16:00 |  | 85.3513 |  | F | 0.44826 | 73.5744 | 99.5359 | 5 | 54244.8047 | 39890.4358
16:30 |  | 85.6574 |  | F | 0.4673 | 73.695 | 99.5233 | 5 | 54452.4336 | 40024.1229
17:00 |  | 87.9468 |  | F | 0.42891 | 73.6832 | 99.4973 | 5 | 54341.3047 | 39933.3955
17:30 |  | 88.778 |  | F | 0.45745 | 73.6989 | 99.4848 | 5 | 54269.4922 | 39873.8016
18:00 |  | 91.3511 |  | F | 0.44501 | 73.7374 | 99.4425 | 5 | 54252.668 | 39840.0479
18:30 |  | 86.6716 |  | F | 0.41717 | 73.7994 | 99.4221 | 5 | 54297.0312 | 39857.3333
19:00 |  | 88.3911 |  | F | 0.40535 | 73.9296 | 99.4123 | 5 | 54883.9375 | 40269.0707
19:30 |  | 84.4512 |  | F | 0.40959 | 74.0282 | 99.3737 | 5 | 56258.2031 | 41249.6248
20:00 |  | 84.6709 |  | F | 0.39642 | 74.0539 | 99.3548 | 5 | 57595.1914 | 42218.7873
20:30 |  | 86.6027 |  | F | 0.40628 | 73.8417 | 99.3546 | 5 | 57411.5508 | 42109.8187
21:00 |  | 86.7506 |  | F | 0.43559 | 73.4937 | 99.3537 | 5 | 57404.7812 | 42146.7601
21:30 |  | 88.3468 |  | F | 0.40376 | 73.3582 | 99.3573 | 5 | 57417.5586 | 42174.172
22:00 |  | 90.3074 |  | F | 0.43403 | 73.1616 | 99.3335 | 5 | 57734.2383 | 42420.6792
22:30 |  | 87.6753 |  | F | 0.40028 | 73.0208 | 99.3426 | 5 | 57682.7656 | 42403.9812
23:00 |  | 77.1093 |  | F | 0.41915 | 72.7844 | 99.3411 | 5 | 57625.1641 | 42389.9214
23:30 |  | 80.4738 |  | F | 0.43259 | 72.6487 | 99.3367 | 5 | 57711.4336 | 42468.1585
24:00 |  | 83.6479 |  | F | 0.45243 | 72.5351 | 99.3091 | 5 | 57635.7305 | 42414.6264
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie