## denny
Denný protokol za |  | 2023-03-01
|  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak |  |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 159.6521 |  |  | F |  | F | 67.7206 | 99.3671 | 5 | 31538.5342 |  | 23970.6647
N platných SPH |  | 47 |  | 0 |  | 41 |  | 48 | 48 | 48 | 47 |  | 48
N / % SPH F |  | 1 / 2,1 |  | 48 / 100,0 |  | 7 / 14,6 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1 / 2,1 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 1 / 2,1 |  |  |  | 7 / 14,6 | [6 empty] | 1 / 2,1
Množstvo ZL [kg] |  | 88.3229 |  | 0 |  | 0.21073 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 287.648 |  |  |  | 287.648 | [6 empty] | 287.648
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak |  |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 189.1367 |  |  | F | 0.38921 |  | 64.1214 | 99.5316 | 5 | 32922.6289 |  | 24888.0828
01:00 |  | 194.458 |  |  | F | 0.38919 |  | 64.2715 | 99.5284 | 5 | 32408.4531 |  | 24487.6965
01:30 |  | 183.1294 |  |  | F | 0.3892 |  | 64.3395 | 99.5205 | 5 | 31840.3633 |  | 24051.6947
02:00 |  | 82.6097 |  |  | F | 0.38921 |  | 63.4902 | 99.4982 | 5 | 31337.9395 |  | 23726.5795
02:30 |  | 178.5661 |  |  | F | 0.38922 |  | 64.2917 | 99.4697 | 5 | 31461.0137 |  | 23756.3844
03:00 |  | 189.4402 |  |  | F | 0.38922 |  | 64.7788 | 99.4478 | 5 | 31414.0156 |  | 23681.4823
03:30 |  | 193.0305 |  |  | F | 0.38921 |  | 64.9982 | 99.4374 | 5 | 31445.9941 |  | 23687.7266
04:00 |  | 193.6628 |  |  | F | 0.38921 |  | 65.228 | 99.4403 | 5 | 31504.9258 |  | 23716.7054
04:30 |  | 193.3015 |  |  | F | 0.38922 |  | 65.4238 | 99.4394 | 5 | 31368.4707 |  | 23600.094
05:00 |  | 115.8223 |  |  | F | 0.38922 |  | 65.3125 | 99.4303 | 5 | 30882.8984 |  | 23240.2968
05:30 |  | 169.4975 |  |  | F | 0.38921 |  | 65.5928 | 99.4326 | 5 | 30879.1758 |  | 23218.7929
06:00 |  | 177.7258 |  |  | F | 0.38922 |  | 65.9408 | 99.4274 | 5 | 30792.8652 |  | 23128.9191
06:30 |  | 178.6915 |  |  | F | 0.3892 |  | 66.2349 | 99.4111 | 5 | 30720.3711 |  | 23050.6975
07:00 |  | 180.0521 |  |  | F | 0.3892 |  | 66.3908 | 99.4205 | 5 | 30734.4648 |  | 23052.8607
07:30 |  | 175.824 |  |  | F | 0.38919 |  | 66.6847 | 99.42 | 5 | 30665.1113 |  | 22980.8326
08:00 |  | 178.1103 |  |  | F | 0.38921 |  | 66.9007 | 99.4282 | 5 | 30719.7656 |  | 23009.068
08:30 |  | 177.4831 |  |  | F |  | F | 67.1619 | 99.4236 | 5 | 30700.8242 |  | 22976.1617
09:00 |  | 175.9332 |  |  | F |  | F | 67.247 | 99.4233 | 5 | 29491.3418 |  | 22065.4341
09:30 |  | 170.1914 |  |  | F |  | F | 67.5931 | 99.4299 | 5 | 30219.9512 |  | 22589.111
10:00 |  | 157.4449 |  |  | F |  | F | 68.4293 | 99.4353 | 5 | 32119.4082 |  | 23951.4563
10:30 |  | 153.7588 |  |  | F |  | F | 69.2417 | 99.4348 | 5 | 32307.5234 |  | 24034.4465
11:00 |  | 150.1901 |  |  | F |  | F | 69.9216 | 99.4227 | 5 | 32331.2207 |  | 24001.4984
11:30 |  |  | F |  | F |  | F | 67.2577 | 99.4099 | 5 |  | F | 43245.6011 | E
12:00 |  | 105.4573 |  |  | F | 0.38213 |  | 58.1762 | 99.4037 | 5 | 35466.3438 |  | 27257.0255
12:30 |  | 121.69 |  |  | F | 0.38207 |  | 52.9232 | 99.3727 | 5 | 35910.332 |  | 28034.1163
13:00 |  | 120.7089 |  |  | F | 0.38246 |  | 57.0666 | 99.337 | 5 | 33474.7656 |  | 25795.5708
13:30 |  | 156.8015 |  |  | F | 0.43414 |  | 64.5039 | 99.3115 | 5 | 31760.541 |  | 23929.3654
14:00 |  | 165.1312 |  |  | F | 0.52205 |  | 68.5367 | 99.2987 | 5 | 31575.0938 |  | 23505.8397
14:30 |  | 164.007 |  |  | F | 0.5328 |  | 69.9661 | 99.2917 | 5 | 31430.0469 |  | 23298.731
15:00 |  | 163.9723 |  |  | F | 0.39177 |  | 70.7612 | 99.2942 | 5 | 31272.6367 |  | 23129.0348
15:30 |  | 160.2167 |  |  | F | 0.38224 |  | 71.2601 | 99.2847 | 5 | 31188.0527 |  | 23030.8603
16:00 |  | 161.6609 |  |  | F | 0.38362 |  | 71.7018 | 99.2779 | 5 | 31173.4512 |  | 22989.0211
16:30 |  | 162.5776 |  |  | F | 0.38215 |  | 72.1229 | 99.2786 | 5 | 31279.2266 |  | 23039.0494
17:00 |  | 152.5281 |  |  | F | 0.38206 |  | 72.1742 | 99.268 | 5 | 31081.834 |  | 22887.8086
17:30 |  | 144.4948 |  |  | F | 0.3844 |  | 71.7628 | 99.2669 | 5 | 30966.4004 |  | 22829.7597
18:00 |  | 142.7349 |  |  | F | 0.47905 |  | 71.5813 | 99.2646 | 5 | 30626.6113 |  | 22590.6179
18:30 |  | 146.2728 |  |  | F | 0.5959 |  | 71.5196 | 99.2699 | 5 | 30777.5352 |  | 22707.2117
19:00 |  | 145.0722 |  |  | F | 0.58206 |  | 71.7459 | 99.2712 | 5 | 32509.2109 |  | 23969.3926
19:30 |  | 144.9362 |  |  | F | 0.4709 |  | 71.9119 | 99.2774 | 5 | 32084.3125 |  | 23646.2035
20:00 |  | 147.0477 |  |  | F | 0.50279 |  | 71.6763 | 99.2889 | 5 | 31109.0977 |  | 22945.7976
20:30 |  | 145.6699 |  |  | F | 0.60786 |  | 71.6067 | 99.2896 | 5 | 31179.9355 |  | 23002.8444
21:00 |  | 152.2012 |  |  | F | 0.70195 |  | 71.4901 | 99.2853 | 5 | 31127.6719 |  | 22971.0768
21:30 |  | 155.2853 |  |  | F | 0.63415 |  | 71.4189 | 99.2995 | 5 | 31189.9004 |  | 23025.0352
22:00 |  | 161.1453 |  |  | F | 0.43615 |  | 71.446 | 99.3014 | 5 | 31281.8184 |  | 23091.5164
22:30 |  | 163.4923 |  |  | F | 0.38506 |  | 71.4257 | 99.2947 | 5 | 31243.1602 |  | 23062.7955
23:00 |  | 158.2474 |  |  | F | 0.3852 |  | 71.2696 | 99.2841 | 5 | 31207.2871 |  | 23044.2802
23:30 |  | 151.7609 |  |  | F | 0.4057 |  | 70.8937 | 99.2726 | 5 | 31099.209 |  | 22986.8964
24:00 |  | 152.4766 |  |  | F | 0.38745 |  | 70.7946 | 99.2737 | 5 | 32027.9082 |  | 23680.4329
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | °C | kPa | % |  |  | m3/h ns
|  | 6.0338 |  | 0 |  | 0.020196 |  | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 |  | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie