## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-17
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 188.0412 |  | F | 0.48052
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 191.9338 |  |  | 0.49671
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1027.4356 |  |  | 1027.4356
Výroba |  | x | x |  | 280895
Emisný faktor |  | x | x |  | 1.7683e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 155.5239 |  | F | 0.94613 | 79.2247 | 99.1837 | 5 | 63126.582 | 45515.9277
01:00 |  | 151.3817 |  | F | 0.72444 | 79.3603 | 99.155 | 5 | 62996.5312 | 45391.5418
01:30 |  | 167.2746 |  | F | 0.46222 | 79.6009 | 99.1295 | 5 | 63115.7773 | 45434.7288
02:00 |  | 154.8272 |  | F | 0.38356 | 80.0487 | 99.1117 | 5 | 63021.2031 | 45301.0265
02:30 |  | 160.9416 |  | F | 0.37673 | 80.22 | 99.1186 | 5 | 63070.5156 | 45317.6236
03:00 |  | 158.22 |  | F | 0.37585 | 79.7572 | 99.1204 | 5 | 63062.9062 | 45372.3912
03:30 |  | 149.6075 |  | F | 0.3834 | 79.2698 | 99.1258 | 5 | 63448.1055 | 45715.2052
04:00 |  | 137.955 |  | F | 0.39631 | 79.1618 | 99.1435 | 5 | 66543.2109 | 47968.491
04:30 |  | 143.1142 |  | F | 0.40922 | 79.2596 | 99.1431 | 5 | 64650.7695 | 46591.2089
05:00 |  | 150.1093 |  | F | 0.5421 | 79.4982 | 99.1347 | 5 | 63929.0078 | 46035.9499
05:30 |  | 146.801 |  | F | 0.60053 | 80.1034 | 99.1353 | 5 | 64732.2852 | 46534.829
06:00 |  | 154.3786 |  | F | 0.64494 | 80.3449 | 99.1367 | 5 | 62523.5352 | 44916.9178
06:30 |  | 147.6735 |  | F | 0.65795 | 79.8235 | 99.143 | 5 | 62852.5 | 45222.8191
07:00 |  | 148.673 |  | F | 0.59498 | 79.1672 | 99.1635 | 5 | 62828.6367 | 45299.2275
07:30 |  | 152.5564 |  | F | 0.67642 | 79.0194 | 99.1794 | 5 | 62322.4766 | 44960.37
08:00 |  | 154.6376 |  | F | 0.64566 | 79.3102 | 99.1925 | 5 | 61294.418 | 44188.05
08:30 |  | 156.0384 |  | F | 0.43687 | 79.9965 | 99.2165 | 5 | 61138.5742 | 44000.7208
09:00 |  | 166.6882 |  | F | 0.37586 | 80.5989 | 99.2421 | 5 | 61205.8945 | 43985.4823
09:30 |  | 199.0042 |  | F | 0.51106 | 80.5507 | 99.2557 | 5 | 60925.8633 | 43796.2007
10:00 |  | 195.9377 |  | F | 1.0522 | 80.2662 | 99.2647 | 5 | 60921.8867 | 43832.5614
10:30 |  | 207.2903 |  | F | 0.69494 | 80.0179 | 99.2631 | 5 | 60857.8008 | 43816.5345
11:00 |  | 214.4703 |  | F | 0.37596 | 80.1188 | 99.2794 | 5 | 60956.0898 | 43882.0091
11:30 |  | 220.7722 |  | F | 0.376 | 80.5844 | 99.309 | 5 | 60367.9297 | 43414.3086
12:00 |  | 227.1874 |  | F | 0.37602 | 80.821 | 99.3498 | 5 | 57033.9492 | 41006.0764
12:30 |  | 223.6132 |  | F | 0.37602 | 80.5147 | 99.3804 | 5 | 57413.3438 | 41327.3126
13:00 |  | 225.7008 |  | F | 0.37603 | 80.4286 | 99.3876 | 5 | 58174.0625 | 41888.1245
13:30 |  | 220.9208 |  | F | 0.37601 | 80.4156 | 99.3968 | 5 | 57123.4844 | 41136.9843
14:00 |  | 226.7547 |  | F | 0.38146 | 80.3553 | 99.4118 | 5 | 57033.0117 | 41085.0455
14:30 |  | 227.3509 |  | F | 0.40364 | 80.3475 | 99.412 | 5 | 56905.0625 | 40993.8347
15:00 |  | 225.3514 |  | F | 0.40917 | 80.503 | 99.4134 | 5 | 57413.5312 | 41342.5652
15:30 |  | 223.0691 |  | F | 0.41316 | 80.8013 | 99.4197 | 5 | 59294.6914 | 42663.8577
16:00 |  | 226.0104 |  | F | 0.43496 | 80.6582 | 99.4242 | 5 | 57864.6992 | 41653.6685
16:30 |  | 227.4302 |  | F | 0.53876 | 80.3254 | 99.4372 | 5 | 56244.2969 | 40530.6343
17:00 |  | 224.0893 |  | F | 0.52932 | 80.3303 | 99.4412 | 5 | 56362.9414 | 40617.2226
17:30 |  | 237.3653 |  | F | 0.44863 | 80.6575 | 99.4284 | 5 | 56684.1211 | 40805.6341
18:00 |  | 237.8317 |  | F | 0.41213 | 80.8353 | 99.4189 | 5 | 56260.9258 | 40476.7815
18:30 |  | 212.0633 |  | F | 0.43376 | 80.7512 | 99.4109 | 5 | 55954.2031 | 40262.4319
19:00 |  | 213.9879 |  | F | 0.43264 | 80.3185 | 99.4276 | 5 | 56022.5625 | 40367.7431
19:30 |  | 208.3225 |  | F | 0.45841 | 79.8926 | 99.4458 | 5 | 55912.8359 | 40344.6691
20:00 |  | 196.4695 |  | F | 0.41818 | 79.819 | 99.4464 | 5 | 55851.4297 | 40309.0282
20:30 |  | 194.3663 |  | F | 0.37942 | 80.0468 | 99.4496 | 5 | 55790.418 | 40240.2868
21:00 |  | 179.611 |  | F | 0.38472 | 80.3338 | 99.4649 | 5 | 55666.6602 | 40124.6077
21:30 |  | 177.3906 |  | F | 0.37595 | 80.3342 | 99.4931 | 5 | 55990.7227 | 40369.6099
22:00 |  | 178.5457 |  | F | 0.37883 | 80.0264 | 99.5199 | 5 | 55444.5 | 40021.3844
22:30 |  | 167.3352 |  | F | 0.37599 | 79.5157 | 99.522 | 5 | 55228.5938 | 39924.1258
23:00 |  | 176.2128 |  | F | 0.37594 | 79.2433 | 99.5436 | 5 | 55341.543 | 40045.3806
23:30 |  | 194.073 |  | F | 0.37591 | 79.3429 | 99.5393 | 5 | 55201.9609 | 39931.3588
24:00 |  | 181.0499 |  | F | 0.55678 | 79.3966 | 99.5288 | 5 | 56567.6016 | 40908.6578
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie