## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-17
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 119.3499 | 954.95 | 0.72598
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 2089.0006 | 16714.5877 | 12.7029
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 17503.8738 | 17503.8738 | 17503.8738
Výroba |  | x | x | 280895
Emisný faktor |  | x | x | 4.5223e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 126.9577 | 975.6075 | 0.61183 | 93.8905 | 98.3927 | 0.79999 | 1020609 | 731833.3125
01:00 |  | 123.0465 | 982.4758 | 0.62685 | 93.8376 | 98.3688 | 0.79999 | 1020687 | 731814.875
01:30 |  | 118.1861 | 985.44 | 0.63499 | 93.1016 | 98.3454 | 0.79999 | 1021809 | 733917.1875
02:00 |  | 119.3833 | 997.6002 | 0.64199 | 92.9846 | 98.337 | 0.79999 | 1020501 | 733150
02:30 |  | 114.7861 | 999.8786 | 0.63288 | 92.4433 | 98.3493 | 0.79999 | 1021237 | 734855.625
03:00 |  | 114.8018 | 994.2767 | 0.60785 | 91.681 | 98.3539 | 0.79999 | 1021160 | 736370.3125
03:30 |  | 120.0899 | 978.2501 | 0.61934 | 91.4916 | 98.3629 | 0.79999 | 1020995 | 736701.6875
04:00 |  | 118.6428 | 953.217 | 0.63268 | 91.3496 | 98.3914 | 0.79999 | 1020571 | 736895.8125
04:30 |  | 110.0028 | 942.5743 | 0.59472 | 90.9328 | 98.3979 | 0.79999 | 1021685 | 738593
05:00 |  | 114.5143 | 932.7522 | 0.59241 | 90.8581 | 98.3906 | 0.79999 | 1022120 | 739006.125
05:30 |  | 116.4462 | 921.1234 | 0.60141 | 90.9321 | 98.4004 | 0.79999 | 1022045 | 738875.1875
06:00 |  | 110.3196 | 922.7631 | 0.59238 | 90.8629 | 98.4044 | 0.79999 | 1021886 | 738928.1875
06:30 |  | 116.1835 | 929.9587 | 0.58166 | 90.6652 | 98.4129 | 0.79999 | 1019292 | 737519.3125
07:00 |  | 141.0054 | 943.4833 | 0.68698 | 91.1466 | 98.4479 | 0.79999 | 995706.8125 | 719765.1875
07:30 |  | 125.2697 | 916.0714 | 0.75608 | 91.778 | 98.461 | 0.79999 | 1019465 | 735755.1875
08:00 |  | 108.9055 | 939.614 | 0.6379 | 92.0573 | 98.4675 | 0.79999 | 1020141 | 735729.125
08:30 |  | 109.8627 | 932.702 | 0.61569 | 92.5731 | 98.4831 | 0.79999 | 1020948 | 735388.6875
09:00 |  | 110.153 | 930.4849 | 0.63005 | 93.0632 | 98.505 | 0.79999 | 1016413 | 731305.375
09:30 |  | 116.0322 | 937.9341 | 0.72307 | 93.6314 | 98.5096 | 0.79999 | 1006117 | 722812.875
10:00 |  | 114.8757 | 926.7725 | 0.83487 | 94.2156 | 98.5217 | 0.79999 | 999895.875 | 717285.3125
10:30 |  | 110.7727 | 936.1037 | 0.76644 | 94.6045 | 98.5024 | 0.79999 | 995476.125 | 713222.375
11:00 |  | 111.9513 | 965.3143 | 0.6258 | 95.1681 | 98.5215 | 0.79999 | 990973.6875 | 709047.1875
11:30 |  | 108.9651 | 954.7437 | 0.63103 | 95.6106 | 98.5357 | 0.79999 | 995716.8125 | 711687.8125
12:00 |  | 107.8818 | 945.0916 | 0.66781 | 95.9545 | 98.5767 | 0.79999 | 997483.8125 | 712580.3125
12:30 |  | 111.6116 | 922.744 | 0.69505 | 96.2644 | 98.5971 | 0.79999 | 1018328 | 727013.375
13:00 |  | 114.5884 | 926.9337 | 0.72561 | 96.7138 | 98.5872 | 0.79999 | 1018138 | 725920.8125
13:30 |  | 117.2742 | 945.707 | 0.75116 | 97.0241 | 98.5812 | 0.79999 | 1019398 | 726167.625
14:00 |  | 115.2218 | 959.1953 | 0.7414 | 97.0872 | 98.582 | 0.79999 | 1019972 | 726453.8125
14:30 |  | 115.6796 | 983.2668 | 0.71126 | 96.7364 | 98.5686 | 0.79999 | 1020469 | 727400.875
15:00 |  | 121.8824 | 973.0009 | 0.71293 | 96.6564 | 98.5599 | 0.79999 | 1020410 | 727450.875
15:30 |  | 124.7791 | 997.175 | 0.74789 | 96.9468 | 98.5681 | 0.79999 | 1020931 | 727315.125
16:00 |  | 129.5685 | 989.5158 | 0.7848 | 97.6798 | 98.5654 | 0.79999 | 1020321 | 725424.3125
16:30 |  | 128.9104 | 989.8177 | 0.80882 | 98.1993 | 98.5751 | 0.79999 | 1021337 | 725198.875
17:00 |  | 127.5224 | 1011.71 | 0.82059 | 97.9595 | 98.5781 | 0.79999 | 1023157 | 726982.625
17:30 |  | 132.4881 | 1005.488 | 0.8402 | 97.8935 | 98.5661 | 0.79999 | 1023181 | 727039.3125
18:00 |  | 135.8543 | 982.5518 | 0.88963 | 97.9825 | 98.5562 | 0.79999 | 1022653 | 726419.125
18:30 |  | 132.1449 | 959.4792 | 0.91526 | 97.7395 | 98.5604 | 0.79999 | 1022816 | 727041.6875
19:00 |  | 123.6324 | 956.9592 | 0.88808 | 97.6287 | 98.593 | 0.79999 | 1021728 | 726724.125
19:30 |  | 122.6991 | 954.1237 | 0.88622 | 97.525 | 98.6154 | 0.79999 | 1021994 | 727282.8125
20:00 |  | 120.1896 | 940.6432 | 0.87214 | 97.5101 | 98.6274 | 0.79999 | 1022262 | 727591
20:30 |  | 120.7477 | 937.642 | 0.85442 | 97.6823 | 98.6354 | 0.79999 | 1023712 | 728343.125
21:00 |  | 117.2773 | 940.8234 | 0.81209 | 97.0933 | 98.6688 | 0.79999 | 1024188 | 730086.6875
21:30 |  | 113.3814 | 934.9135 | 0.81365 | 96.9003 | 98.7323 | 0.79999 | 1023055 | 730129.3125
22:00 |  | 114.8914 | 929.1545 | 0.78298 | 95.9548 | 98.7652 | 0.79999 | 1024688 | 733412.625
22:30 |  | 120.8453 | 925.1765 | 0.81373 | 95.4335 | 98.7926 | 0.79999 | 1023877 | 734070.875
23:00 |  | 124.5649 | 939.7758 | 0.8159 | 94.7261 | 98.8355 | 0.79999 | 1024644 | 736353.625
23:30 |  | 127.386 | 944.79 | 0.81381 | 94.3459 | 98.8453 | 0.79999 | 1024005 | 736730.6875
24:00 |  | 126.6164 | 942.7784 | 0.80267 | 93.8329 | 98.8405 | 0.79999 | 1024603 | 738154.3125
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie