## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-17
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 82.396 | 649.046 | 0.57266
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1157.6563 | 9117.8203 | 8.0406
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 14045.6665 | 14045.6665 | 14045.6665
Výroba |  | x | x | 280895
Emisný faktor |  | x | x | 2.8625e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 90.9128 | 650.8982 | 0.46771 | 81.8398 | 99.3997 | 0.89999 | 588410.375 | 583114.8125
01:00 |  | 106.2207 | 658.0038 | 0.64239 | 82.0709 | 99.3805 | 0.89999 | 583690.375 | 578437.1875
01:30 |  | 111.5715 | 664.8793 | 0.74735 | 82.2114 | 99.3587 | 0.89999 | 587465.375 | 582178.1875
02:00 |  | 111.2552 | 624.4172 | 0.91445 | 82.3967 | 99.34 | 0.89999 | 587266.1875 | 581980.8125
02:30 |  | 64.4947 | 623.0701 | 0.72443 | 82.1187 | 99.3498 | 0.89999 | 583185.375 | 577936.875
03:00 |  | 71.8386 | 631.2239 | 0.52907 | 81.6964 | 99.3512 | 0.89999 | 586213.6875 | 580937.8125
03:30 |  | 86.9686 | 640.976 | 0.58716 | 81.5025 | 99.3634 | 0.89999 | 592546.3125 | 587213.375
04:00 |  | 97.7043 | 625.7938 | 0.72085 | 81.2338 | 99.3925 | 0.89999 | 594984.1875 | 589629.3125
04:30 |  | 93.7357 | 623.8112 | 0.74435 | 80.805 | 99.3986 | 0.89999 | 592934.625 | 587598.125
05:00 |  | 57.0833 | 614.454 | 0.55357 | 80.2011 | 99.4003 | 0.89999 | 586910.1875 | 581628.125
05:30 |  | 92.9885 | 605.1763 | 0.57033 | 80.1846 | 99.4007 | 0.89999 | 589579.3125 | 584273
06:00 |  | 80.795 | 596.7631 | 0.66847 | 80.2456 | 99.4091 | 0.89999 | 586899.125 | 581616.875
06:30 |  | 96.3505 | 600.3299 | 0.7532 | 80.091 | 99.4147 | 0.89999 | 595796.1875 | 590434.125
07:00 |  | 103.1532 | 607.5562 | 0.9149 | 80.079 | 99.4404 | 0.89999 | 592137.125 | 586807.875
07:30 |  | 108.4325 | 628.5446 | 1.097 | 80.2906 | 99.4668 | 0.89999 | 590255.6875 | 584943.375
08:00 |  | 86.8854 | 618.1664 | 1.1009 | 80.957 | 99.4925 | 0.89999 | 579098 | 573886.125
08:30 |  | 61.6305 | 637.4077 | 0.7241 | 81.5769 | 99.5125 | 0.89999 | 596165.625 | 590800.125
09:00 |  | 52.8963 | 641.0093 | 0.53249 | 82.1181 | 99.5389 | 0.89999 | 591522.375 | 586198.8125
09:30 |  | 57.5034 | 630.4218 | 0.48148 | 82.8749 | 99.5478 | 0.89999 | 591011.375 | 585692.375
10:00 |  | 56.6138 | 623.8997 | 0.44269 | 83.2737 | 99.5571 | 0.89999 | 584668.375 | 579406.375
10:30 |  | 57.0984 | 614.7744 | 0.35668 | 83.7316 | 99.5454 | 0.89999 | 585175.3125 | 579908.6875
11:00 |  | 65.0943 | 632.4531 | 0.32329 | 84.3671 | 99.5685 | 0.89999 | 594823.375 | 589470
11:30 |  | 65.0814 | 620.3428 | 0.379 | 84.9875 | 99.5983 | 0.89999 | 589852.625 | 584543.875
12:00 |  | 66.5752 | 620.4344 | 0.44728 | 85.3511 | 99.6463 | 0.89999 | 592830.875 | 587495.375
12:30 |  | 65.322 | 622.7646 | 0.4488 | 85.9044 | 99.684 | 0.89999 | 588008.3125 | 582716.3125
13:00 |  | 65.8061 | 624.325 | 0.45228 | 86.2988 | 99.6776 | 0.89999 | 584056.125 | 578799.625
13:30 |  | 61.8512 | 629.5741 | 0.40807 | 86.5153 | 99.6701 | 0.89999 | 588320 | 583025.125
14:00 |  | 70.4126 | 623.3521 | 0.37805 | 86.5828 | 99.6752 | 0.89999 | 589084.1875 | 583782.375
14:30 |  | 100.8294 | 645.3511 | 0.46922 | 86.5672 | 99.6532 | 0.89999 | 589421.3125 | 584116.625
15:00 |  | 108.7142 | 639.2686 | 0.59243 | 86.9593 | 99.6389 | 0.89999 | 590124.875 | 584813.8125
15:30 |  | 99.7055 | 669.6028 | 0.6164 | 87.4008 | 99.6501 | 0.89999 | 591685.625 | 586360.625
16:00 |  | 101.5216 | 688.6064 | 0.48539 | 87.4623 | 99.65 | 0.89999 | 589690.3125 | 584383.125
16:30 |  | 95.8073 | 699.0499 | 0.44414 | 87.7189 | 99.6702 | 0.89999 | 592026.875 | 586698.8125
17:00 |  | 88.3395 | 706.0721 | 0.38324 | 87.9256 | 99.6731 | 0.89999 | 591114.125 | 585794
17:30 |  | 103.597 | 724.0054 | 0.43687 | 87.4615 | 99.6602 | 0.89999 | 596338.625 | 590971.625
18:00 |  | 104.279 | 736.2641 | 0.54392 | 86.9168 | 99.6492 | 0.89999 | 593694 | 588350.8125
18:30 |  | 106.9248 | 749.891 | 0.55754 | 86.3851 | 99.6471 | 0.89999 | 598471.3125 | 593085
19:00 |  | 84.0103 | 728.7825 | 0.504 | 85.8615 | 99.6834 | 0.89999 | 598280.125 | 592895.375
19:30 |  | 81.7714 | 719.7381 | 0.52337 | 85.252 | 99.7078 | 0.89999 | 593135.6875 | 587797.375
20:00 |  | 79.8871 | 688.31 | 0.54768 | 84.9668 | 99.704 | 0.89999 | 591906.875 | 586579.6875
20:30 |  | 98.3527 | 679.6288 | 0.62996 | 84.5844 | 99.7101 | 0.89999 | 589470.875 | 584165.8125
21:00 |  | 83.3844 | 690.3071 | 0.70456 | 84.0119 | 99.7396 | 0.89999 | 593730.125 | 588386.625
21:30 |  | 68.4796 | 672.227 | 0.56995 | 83.3738 | 99.7839 | 0.89999 | 596684.6875 | 591314.375
22:00 |  | 65.8016 | 666.2822 | 0.49898 | 82.9985 | 99.8115 | 0.89999 | 592524.375 | 587191.625
22:30 |  | 64.0791 | 651.4435 | 0.46622 | 82.5132 | 99.827 | 0.89999 | 589547.8125 | 584241.875
23:00 |  | 65.322 | 628.3926 | 0.44277 | 82.075 | 99.8742 | 0.89999 | 586999.3125 | 581716.3125
23:30 |  | 72.0636 | 629.1794 | 0.45889 | 81.7986 | 99.8841 | 0.89999 | 593746.875 | 588403.1875
24:00 |  | 75.8628 | 606.9812 | 0.50157 | 81.6121 | 99.8728 | 0.89999 | 594965.875 | 589611.3125
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie