## denny
Denný protokol za |  | 2023-01-01
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 49.4457 |  | F | 0.38203 |  | 62.542 | 99.4514 | 5 | 31176.2889 | 23665.8996
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 47 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 1 / 2,1 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 1 / 2,1 | [5 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 27.729 | 0 |  | 0.2128 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 283.9908 |  |  | 283.9908 | [5 empty] | 283.9908
Výroba |  | x | x |  | 19145
Emisný faktor |  | x | x |  | 1.1115e-05
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 35.4985 |  | F | 0.38201 |  | 59.3678 | 99.3607 | 5 | 34633.9883 | 26510.4789
01:00 |  | 54.4328 |  | F | 0.38203 |  | 59.1587 | 99.3585 | 5 | 34626.9414 | 26521.1719
01:30 |  | 87.9431 |  | F | 0.38203 |  | 59.0209 | 99.3603 | 5 | 34618.7227 | 26526.3493
02:00 |  | 99.9582 |  | F | 0.38202 |  | 58.9684 | 99.3765 | 5 | 34650.7539 | 26559.4494
02:30 |  | 19.9025 |  | F | 0.38201 |  | 59.2536 | 99.3891 | 5 | 34509.832 | 26432.0802
03:00 |  | 6.5493 |  | F | 0.38201 |  | 59.5393 | 99.3701 | 5 | 34468.9336 | 26373.0205
03:30 |  | 4.5439 |  | F | 0.38201 |  | 59.8145 | 99.3588 | 5 | 34417.5234 | 26308.9462
04:00 |  | 4.8041 |  | F | 0.38201 |  | 60.0449 | 99.3549 | 5 | 34408.4766 | 26282.8013
04:30 |  | 4.5966 |  | F | 0.382 |  | 60.2439 | 99.3406 | 5 | 34461.9492 | 26304.1466
05:00 |  | 4.7918 |  | F | 0.382 |  | 60.4763 | 99.3341 | 5 | 34409.0859 | 26243.775
05:30 |  | 4.2828 |  | F | 0.38201 |  | 60.5949 | 99.3231 | 5 | 33465.1719 | 25511.9838
06:00 |  | 1.9301 |  | F | 0.38197 |  | 60.4961 | 99.3456 | 5 | 29985.3789 | 22871.1264
06:30 |  | 1.4559 |  | F |  | F | 60.3996 | 99.3604 | 5 | 29476.8418 | 22493.1014
07:00 |  | 1.7312 |  | F | 0.38198 |  | 60.3539 | 99.3666 | 5 | 29883.9141 | 22808.2657
07:30 |  | 2.969 |  | F | 0.38205 |  | 60.4826 | 99.3787 | 5 | 30819.498 | 23516.1228
08:00 |  | 8.6455 |  | F | 0.38219 |  | 60.4461 | 99.4034 | 5 | 29733.1133 | 22695.3027
08:30 |  | 23.8549 |  | F | 0.38209 |  | 60.2713 | 99.4345 | 5 | 28995.918 | 22151.145
09:00 |  | 45.7125 |  | F | 0.38204 |  | 60.3926 | 99.4429 | 5 | 30889.166 | 23590.8671
09:30 |  | 53.8989 |  | F | 0.38205 |  | 60.5606 | 99.4515 | 5 | 30817.4375 | 23526.2887
10:00 |  | 51.9352 |  | F | 0.38206 |  | 60.7433 | 99.4632 | 5 | 30692.8379 | 23421.0907
10:30 |  | 55.4199 |  | F | 0.38204 |  | 60.8256 | 99.4637 | 5 | 30697.1074 | 23418.6892
11:00 |  | 59.91 |  | F | 0.38203 |  | 60.9249 | 99.4536 | 5 | 30059.4688 | 22923.101
11:30 |  | 63.0297 |  | F | 0.38204 |  | 61.0643 | 99.4307 | 5 | 29673.7812 | 22614.3361
12:00 |  | 61.2702 |  | F | 0.38202 |  | 61.3377 | 99.4321 | 5 | 30828.043 | 23475.1221
12:30 |  | 64.7982 |  | F | 0.38202 |  | 61.5739 | 99.4404 | 5 | 30688.6973 | 23354.4588
13:00 |  | 65.8694 |  | F | 0.38203 |  | 61.9105 | 99.4334 | 5 | 30503.0781 | 23188.2487
13:30 |  | 65.5624 |  | F | 0.38204 |  | 62.1878 | 99.4336 | 5 | 30504.2031 | 23169.9716
14:00 |  | 66.38 |  | F | 0.38205 |  | 62.4079 | 99.4385 | 5 | 30450.791 | 23115.3744
14:30 |  | 66.0768 |  | F | 0.38203 |  | 62.5498 | 99.4434 | 5 | 29753.584 | 22577.6897
15:00 |  | 68.0997 |  | F | 0.38202 |  | 62.7501 | 99.457 | 5 | 29282.9902 | 22210.3901
15:30 |  | 68.8821 |  | F | 0.38202 |  | 63.1155 | 99.4672 | 5 | 29312.791 | 22211.1028
16:00 |  | 69.0974 |  | F | 0.38202 |  | 63.4032 | 99.4745 | 5 | 29296.7715 | 22181.6033
16:30 |  | 67.7596 |  | F | 0.38203 |  | 63.628 | 99.4948 | 5 | 29375.2188 | 22230.7109
17:00 |  | 68.3974 |  | F | 0.38203 |  | 63.8651 | 99.5254 | 5 | 29385.043 | 22229.3285
17:30 |  | 69.0756 |  | F | 0.38202 |  | 64.1985 | 99.5441 | 5 | 29303.957 | 22150.2443
18:00 |  | 67.8225 |  | F | 0.38202 |  | 64.4857 | 99.5496 | 5 | 29295.8047 | 22126.4649
18:30 |  | 68.2564 |  | F | 0.38203 |  | 64.6973 | 99.5557 | 5 | 29416.1211 | 22204.7735
19:00 |  | 68.7536 |  | F | 0.38201 |  | 65.0575 | 99.5634 | 5 | 29235.5664 | 22046.6849
19:30 |  | 70.6414 |  | F | 0.38203 |  | 65.4143 | 99.5665 | 5 | 29317.7148 | 22086.0253
20:00 |  | 75.0001 |  | F | 0.38202 |  | 65.7775 | 99.5622 | 5 | 30604.9609 | 23030.0533
20:30 |  | 67.5703 |  | F | 0.38201 |  | 66.4532 | 99.5508 | 5 | 33542.8008 | 25187.6428
21:00 |  | 67.3995 |  | F | 0.382 |  | 66.9221 | 99.5429 | 5 | 32888.625 | 24660.4048
21:30 |  | 65.7609 |  | F | 0.38203 |  | 67.2665 | 99.5425 | 5 | 30855.7656 | 23112.6407
22:00 |  | 64.7477 |  | F | 0.38202 |  | 67.4508 | 99.5544 | 5 | 30346.8652 | 22721.87
22:30 |  | 63.8375 |  | F | 0.38204 |  | 67.6537 | 99.5612 | 5 | 30287.8281 | 22665.7101
23:00 |  | 64.3667 |  | F | 0.38201 |  | 67.8522 | 99.5553 | 5 | 30476.457 | 22792.253
23:30 |  | 65.8016 |  | F | 0.38204 |  | 68.1734 | 99.533 | 5 | 30543.0859 | 22815.46
24:00 |  | 64.3692 |  | F | 0.38203 |  | 68.4383 | 99.5243 | 5 | 30569.2637 | 22815.3141
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 |  | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie