## denny
Denný protokol za |  | 2022-12-18
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 0 |  | F | 0.38234 | 45.7401 | 99.8582 | 5 | 34408.6149 | 27582.2217
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 0 | 0 |  | 0.25294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 330.9867 |  |  | 330.9867 |  |  |  |  | 330.9867
Výroba |  | x | x |  | 23655
Emisný faktor |  | x | x |  | 1.0693e-05
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 0 |  | F | 0.38201 | 59.212 | 99.458 | 5 | 47185.3477 | 36170.1977
01:00 |  | 0 |  | F | 0.38203 | 56.8886 | 99.4876 | 5 | 46222.3164 | 35692.0457
01:30 |  | 0 |  | F | 0.38202 | 54.5703 | 99.516 | 5 | 46167.7383 | 35912.311
02:00 |  | 0 |  | F | 0.38202 | 52.4571 | 99.5412 | 5 | 45250.6797 | 35436.3862
02:30 |  | 0 |  | F | 0.38202 | 50.4817 | 99.5559 | 5 | 44453.2148 | 35029.5578
03:00 |  | 0 |  | F | 0.38201 | 48.6567 | 99.5681 | 5 | 43258.9336 | 34285.9566
03:30 |  | 0 |  | F | 0.38451 | 46.986 | 99.5798 | 5 | 44059.4727 | 35106.8057
04:00 |  | 0 |  | F | 0.38204 | 45.4254 | 99.595 | 5 | 44316.9258 | 35490.3622
04:30 |  | 0 |  | F | 0.382 | 44.0641 | 99.6033 | 5 | 43542.25 | 35022.5299
05:00 |  | 0 |  | F | 0.38199 | 42.8738 | 99.623 | 5 | 43729.6602 | 35312.7233
05:30 |  | 0 |  | F | 0.38198 | 41.795 | 99.647 | 5 | 43741.6367 | 35451.9296
06:00 |  | 0 |  | F | 0.38202 | 40.8857 | 99.6691 | 5 | 43644.793 | 35483.7506
06:30 |  | 0 |  | F | 0.38198 | 40.1016 | 99.69 | 5 | 43655.75 | 35588.9588
07:00 |  | 0 |  | F | 0.38194 | 39.4787 | 99.7116 | 5 | 43674.9453 | 35683.2662
07:30 |  | 0 |  | F | 0.38193 | 39.1769 | 99.7388 | 5 | 39822.3633 | 32575.9662
08:00 |  | 0 |  | F | 0.38194 | 39.3478 | 99.7602 | 5 | 36525.0078 | 29868.6819
08:30 |  | 0 |  | F | 0.38191 | 39.6444 | 99.7925 | 5 | 34913.9688 | 28533.3952
09:00 |  | 0 |  | F | 0.38192 | 40.0007 | 99.822 | 5 | 32346.6133 | 26412.9674
09:30 |  | 0 |  | F | 0.38191 | 40.3675 | 99.842 | 5 | 30516.9883 | 24894.7821
10:00 |  | 0 |  | F | 0.38194 | 40.6241 | 99.8611 | 5 | 29250.0137 | 23846.2834
10:30 |  | 0 |  | F | 0.38197 | 41.149 | 99.8769 | 5 | 29179.6172 | 23752.9071
11:00 |  | 0 |  | F | 0.38199 | 41.7321 | 99.8858 | 5 | 29127.377 | 23668.5948
11:30 |  | 0 |  | F | 0.38204 | 42.2383 | 99.8886 | 5 | 28981.1758 | 23512.6653
12:00 |  | 0 |  | F | 0.382 | 42.7806 | 99.8932 | 5 | 28950.0312 | 23448.1544
12:30 |  | 0 |  | F | 0.38199 | 43.3508 | 99.8865 | 5 | 28826.0527 | 23304.1164
13:00 |  | 0 |  | F | 0.38198 | 43.8876 | 99.902 | 5 | 29341.0898 | 23683.9904
13:30 |  | 0 |  | F | 0.38199 | 44.4316 | 99.9191 | 5 | 29789.6172 | 24008.9698
14:00 |  | 0 |  | F | 0.38201 | 44.9072 | 99.9505 | 5 | 29697.9941 | 23906.8345
14:30 |  | 0 |  | F | 0.382 | 45.3344 | 99.9847 | 5 | 29534.6602 | 23751.5853
15:00 |  | 0 |  | F | 0.382 | 45.7782 | 99.983 | 5 | 29456.7129 | 23655.5309
15:30 |  | 0 |  | F | 0.382 | 45.9796 | 99.9675 | 5 | 29485.0879 | 23659.7175
16:00 |  | 0 |  | F | 0.38198 | 46.212 | 99.9697 | 5 | 29510.2363 | 23663.1856
16:30 |  | 0 |  | F | 0.38199 | 46.5071 | 99.9839 | 5 | 29575.4805 | 23696.987
17:00 |  | 0 |  | F | 0.3854 | 46.8192 | 100.0113 | 5 | 29502.8926 | 23622.2233
17:30 |  | 0 |  | F | 0.39269 | 47.04 | 100.0316 | 5 | 29490.707 | 23600.9793
18:00 |  | 0 |  | F | 0.38222 | 47.2581 | 100.0406 | 5 | 29526.9746 | 23616.0391
18:30 |  | 0 |  | F | 0.3822 | 47.47 | 100.0308 | 5 | 29582.3066 | 23642.3494
19:00 |  | 0 |  | F | 0.38213 | 47.7391 | 100.0223 | 5 | 29476.6367 | 23536.1391
19:30 |  | 0 |  | F | 0.38197 | 47.9043 | 100.0354 | 5 | 29541.4336 | 23578.8199
20:00 |  | 0 |  | F | 0.38197 | 48.069 | 100.0515 | 5 | 29490.2188 | 23529.6586
20:30 |  | 0 |  | F | 0.38194 | 48.2646 | 100.075 | 5 | 29511.2207 | 23537.6211
21:00 |  | 0 |  | F | 0.38196 | 48.5079 | 100.085 | 5 | 29737.3008 | 23702.3614
21:30 |  | 0 |  | F | 0.38197 | 48.7234 | 100.0985 | 5 | 29751.5 | 23700.9971
22:00 |  | 0 |  | F | 0.38197 | 49.034 | 100.1119 | 5 | 29795.6367 | 23716.4442
22:30 |  | 0 |  | F | 0.38193 | 48.3443 | 100.111 | 5 | 29741.6289 | 23724.0453
23:00 |  | 0 |  | F | 0.38194 | 48.1906 | 100.1039 | 5 | 29577.748 | 23602.9226
23:30 |  | 0 |  | F | 0.38193 | 47.7247 | 100.1142 | 5 | 29595.8926 | 23654.1279
24:00 |  | 0 |  | F | 0.38194 | 47.1078 | 100.1173 | 5 | 29557.6641 | 23669.815
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8 | 98.9326 | 0 | 0 | 58887.9214
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie