## denny
Denný protokol za |  | 2022-04-08
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 96.2167 | 1127.149 | 0.33145
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1526.0502 | 17903.9146 | 5.2679
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 15879.2061 | 15879.2061 | 15879.2061
Výroba |  | x | x | 288725
Emisný faktor |  | x | x | 1.8245e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 99.773 | 1172.113 | 0.43461 | 94.3488 | 96.0999 | 0.79999 | 945809.375 | 661566.3125
01:00 |  | 90.7859 | 1182.452 | 0.41107 | 93.7695 | 96.1147 | 0.79999 | 948041.6875 | 664276.8125
01:30 |  | 90.0865 | 1222.184 | 0.38155 | 93.7263 | 96.0891 | 0.79999 | 946174.3125 | 662871.875
02:00 |  | 97.0674 | 1221.0861 | 0.40146 | 94.1033 | 96.0618 | 0.79999 | 949296.375 | 664188.3125
02:30 |  | 93.9018 | 1200.34 | 0.42535 | 94.4202 | 96.0672 | 0.79999 | 947795.375 | 662602.375
03:00 |  | 86.4451 | 1189.161 | 0.40895 | 93.9873 | 96.0339 | 0.79999 | 948117.625 | 663377.8125
03:30 |  | 83.8546 | 1160.134 | 0.37962 | 93.3628 | 96.0693 | 0.79999 | 946675.375 | 663740.3125
04:00 |  | 80.2544 | 1163.6219 | 0.37555 | 92.8097 | 96.1221 | 0.79999 | 946949.8125 | 665301.8125
04:30 |  | 83.5075 | 1156.809 | 0.36542 | 91.671 | 96.2017 | 0.79999 | 945235.625 | 666722.3125
05:00 |  | 83.4454 | 1138.967 | 0.32835 | 91.3147 | 96.2257 | 0.79999 | 945092.875 | 667439.875
05:30 |  | 86.0939 | 1152.5279 | 0.3179 | 91.0544 | 96.2292 | 0.79999 | 947227 | 669450.875
06:00 |  | 88.3972 | 1134.833 | 0.33926 | 91.1466 | 96.2483 | 0.79999 | 947434.625 | 669562
06:30 |  | 88.6979 | 1107.988 | 0.31138 | 90.734 | 96.3496 | 0.79999 | 950419.3125 | 673138.875
07:00 |  | 97.0261 | 1118.349 | 0.33957 | 90.6882 | 96.3989 | 0.79999 | 949638.875 | 673016.8125
07:30 |  | 100.9787 | 1105.502 | 0.33816 | 90.8717 | 96.3974 | 0.79999 | 949402.375 | 672498.3125
08:00 |  | 100.3675 | 1134.213 | 0.325 | 90.9456 | 96.4865 | 0.79999 | 937186.875 | 664321.1875
08:30 |  | 98.1407 | 1147.676 | 0.30193 | 91.0238 | 96.5391 | 0.79999 | 932013.8125 | 660876
09:00 |  | 98.3541 | 1142.4709 | 0.2997 | 90.8025 | 96.5805 | 0.79999 | 932206.125 | 661697.6875
09:30 |  | 98.6642 | 1122.532 | 0.29224 | 91.1653 | 96.6204 | 0.79999 | 932701.125 | 661663.8125
10:00 |  | 92.8443 | 1120.543 | 0.2907 | 91.1119 | 96.6634 | 0.79999 | 927690.625 | 658499.375
10:30 |  | 93.8827 | 1132.399 | 0.27267 | 91.309 | 96.7108 | 0.79999 | 925948.875 | 657226.625
11:00 |  | 92.2901 | 1137.21 | 0.25259 | 91.3003 | 96.7126 | 0.79999 | 925990.6875 | 657288.3125
11:30 |  | 96.8233 | 1110.525 | 0.2632 | 91.354 | 96.7445 | 0.79999 | 925462.375 | 657031.1875
12:00 |  | 97.937 | 1105.392 | 0.27964 | 91.2517 | 96.7575 | 0.79999 | 928587.125 | 659522.625
12:30 |  | 93.2526 | 1133.38 | 0.27254 | 90.7856 | 96.748 | 0.79999 | 926843.1875 | 659063.1875
13:00 |  | 94.5203 | 1144.651 | 0.26698 | 90.8599 | 96.7541 | 0.79999 | 924163.125 | 657064.8125
13:30 |  | 96.8235 | 1124.764 | 0.25765 | 91.2534 | 96.7283 | 0.79999 | 925358.625 | 657031.375
14:00 |  | 92.6162 | 1133.2419 | 0.26548 | 91.3765 | 96.7214 | 0.79999 | 927579.125 | 658334.625
14:30 |  | 89.7857 | 1146.183 | 0.25478 | 91.0539 | 96.7053 | 0.79999 | 926979.875 | 658385.3125
15:00 |  | 97.7351 | 1136.235 | 0.26731 | 91.538 | 96.689 | 0.79999 | 926294.125 | 656915.375
15:30 |  | 100.2428 | 1135.0291 | 0.28442 | 91.6501 | 96.6883 | 0.79999 | 925563.8125 | 656187.8125
16:00 |  | 102.063 | 1151.59 | 0.30124 | 91.613 | 96.6442 | 0.79999 | 926457.125 | 656593.625
16:30 |  | 98.8476 | 1134.795 | 0.31789 | 92.3787 | 96.5686 | 0.79999 | 925781.8125 | 654226.375
17:00 |  | 99.9905 | 1122.905 | 0.33838 | 92.9309 | 96.5219 | 0.79999 | 923531.375 | 651336
17:30 |  | 93.6099 | 1098.968 | 0.34229 | 92.8693 | 96.4843 | 0.79999 | 924758.625 | 652054.6875
18:00 |  | 100.3774 | 1089.562 | 0.33545 | 93.0792 | 96.4651 | 0.79999 | 923302.875 | 650526.875
18:30 |  | 106.6879 | 1083.417 | 0.31925 | 92.9392 | 96.4562 | 0.79999 | 924657.3125 | 651670.625
19:00 |  | 109.2486 | 1090.68 | 0.3109 | 93.5354 | 96.4424 | 0.79999 | 923514.6875 | 649715.375
19:30 |  | 111.4329 | 1076.723 | 0.32454 | 93.9091 | 96.3783 | 0.79999 | 923626.3125 | 648700
20:00 |  | 112.9146 | 1062.2629 | 0.33923 | 94.0345 | 96.3386 | 0.79999 | 922763.625 | 647604.875
20:30 |  | 108.8313 | 1060.111 | 0.32555 | 93.5207 | 96.3182 | 0.79999 | 922984.125 | 648528.125
21:00 |  | 112.5371 | 1031.9871 | 0.33057 | 92.9037 | 96.3318 | 0.79999 | 923735.875 | 650240.8125
21:30 |  | 111.8909 | 1009.206 | 0.37343 | 91.7313 | 96.3463 | 0.79999 | 922419.8125 | 651497.125
22:00 |  | 109.4872 | 1014.446 | 0.40262 | 88.9464 | 96.3217 | 0.79999 | 922578.625 | 656454.125
22:30 |  | 121.9885 | 1046.692 | 0.37653 | 86.8827 | 96.378 | 0.79999 | 924360.125 | 661875.375
23:00 |  | 77.982 | 1153.059 | 0.40207 | 84.5966 | 96.3705 | 0.79999 | 965534.625 | 695726.875
23:30 |  | 77.159 | 1168.735 | 0.38629 | 84.1821 | 96.3911 | 0.79999 | 964090.8125 | 695642.375
24:00 |  | 78.7565 | 1175.5 | 0.37833 | 84.3253 | 96.412 | 0.79999 | 963591.875 | 695155
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie