## denny
Denný protokol za |  | 2022-04-08
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 76.4057 | 796.9913 | 0.33756
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 789.4437 | 8215.2502 | 3.4933
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 10310.65 | 10310.65 | 10310.65
Výroba |  | x | x | 288725
Emisný faktor |  | x | x | 1.2099e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 98.4403 | 790.6304 | 0.46619 | 78.2061 | 97.108 | 0.89999 | 567772.1875 | 419321.2074
01:00 |  | 102.7714 | 777.0706 | 0.4567 | 78.3828 | 97.1222 | 0.89999 | 573915.8125 | 423707.706
01:30 |  | 101.6223 | 776.7204 | 0.50264 | 78.7943 | 97.0968 | 0.89999 | 612032.1875 | 451201.6546
02:00 |  | 95.3982 | 778.4744 | 0.50318 | 79.0167 | 97.0712 | 0.89999 | 609934.625 | 449252.7283
02:30 |  | 95.6039 | 778.9389 | 0.5234 | 79.0201 | 97.0733 | 0.89999 | 612188.4375 | 450918.5055
03:00 |  | 100.2805 | 767.5345 | 0.54765 | 78.5556 | 97.0458 | 0.89999 | 613724.4375 | 452518.3147
03:30 |  | 99.3379 | 771.6178 | 0.5867 | 77.9981 | 97.0702 | 0.89999 | 613603.3125 | 453261.4261
04:00 |  | 92.3683 | 788.3016 | 0.59509 | 77.2236 | 97.1111 | 0.89999 | 609474.5625 | 451396.9566
04:30 |  | 92.2353 | 778.3343 | 0.58584 | 76.5317 | 97.1749 | 0.89999 | 575342.125 | 427241.043
05:00 |  | 94.5767 | 780.058 | 0.59752 | 76.2576 | 97.1972 | 0.89999 | 573088.8125 | 425999.0713
05:30 |  | 91.005 | 775.1173 | 0.6347 | 75.6775 | 97.2032 | 0.89999 | 575405.125 | 428458.7776
06:00 |  | 89.2715 | 770.4201 | 0.63432 | 75.6361 | 97.2337 | 0.89999 | 575419.25 | 428654.5411
06:30 |  | 91.1254 | 738.2933 | 0.62521 | 75.6358 | 97.3405 | 0.89999 | 578456.5 | 431391.0634
07:00 |  | 99.0853 | 776.1917 | 0.7141 | 76.9845 | 97.3859 | 0.89999 | 565733.3125 | 420473.2875
07:30 |  | 69.0028 | 792.8051 | 0.65882 | 76.1869 | 97.3851 | 0.89999 | 571513 | 425735.3405
08:00 |  | 71.2053 | 804.654 | 0.5965 | 75.2331 | 97.4737 | 0.89999 | 573720.3125 | 428939.6304
08:30 |  | 54.6487 | 807.5527 | 0.5271 | 75.232 | 97.5274 | 0.89999 | 572234.8125 | 428066.0615
09:00 |  | 47.6546 | 831.6549 | 0.45502 | 75.8607 | 97.5637 | 0.89999 | 573388.375 | 428315.5583
09:30 |  | 46.9056 | 815.2785 | 0.38911 | 76.3354 | 97.6068 | 0.89999 | 573841.25 | 428260.6146
10:00 |  | 44.5625 | 800.33 | 0.35807 | 76.4236 | 97.6523 | 0.89999 | 569107.5 | 424818.9005
10:30 |  | 42.2427 | 819.0145 | 0.28018 | 76.4212 | 97.6959 | 0.89999 | 573171.4375 | 428046.1204
11:00 |  | 40.122 | 825.0747 | 0.23388 | 76.2068 | 97.7098 | 0.89999 | 574568.5625 | 429414.123
11:30 |  | 48.5441 | 814.3206 | 0.23447 | 76.4189 | 97.7221 | 0.89999 | 566591.75 | 423248.9247
12:00 |  | 57.4291 | 801.4301 | 0.2365 | 76.5322 | 97.7462 | 0.89999 | 569317.4375 | 425251.7024
12:30 |  | 53.8191 | 801.1039 | 0.23452 | 76.856 | 97.7387 | 0.89999 | 571440.25 | 426410.1529
13:00 |  | 54.9853 | 794.6564 | 0.22473 | 77.3383 | 97.7344 | 0.89999 | 563229.5625 | 419686.3995
13:30 |  | 50.1144 | 804.5296 | 0.2013 | 77.3946 | 97.7196 | 0.89999 | 570736.5 | 425147.1755
14:00 |  | 51.4003 | 808.9649 | 0.16529 | 77.4439 | 97.7111 | 0.89999 | 568016 | 423024.4227
14:30 |  | 67.2311 | 787.0908 | 0.16261 | 77.5382 | 97.7039 | 0.89999 | 583026.25 | 434054.4957
15:00 |  | 85.6182 | 792.5632 | 0.189 | 77.6737 | 97.6972 | 0.89999 | 594014 | 442033.6392
15:30 |  | 97.3606 | 792.6191 | 0.22883 | 77.8579 | 97.6952 | 0.89999 | 589155.125 | 438178.7222
16:00 |  | 107.5786 | 785.6743 | 0.26625 | 77.5587 | 97.6411 | 0.89999 | 570049.25 | 424095.9876
16:30 |  | 109.9889 | 799.6528 | 0.29277 | 78.0543 | 97.5767 | 0.89999 | 573556.3125 | 425821.7627
17:00 |  | 118.3345 | 797.2183 | 0.3031 | 78.4916 | 97.5345 | 0.89999 | 566390.8125 | 419797.2136
17:30 |  | 108.3393 | 798.4587 | 0.33451 | 78.5206 | 97.493 | 0.89999 | 569988 | 422248.7964
18:00 |  | 77.8161 | 811.486 | 0.30356 | 78.264 | 97.4712 | 0.89999 | 566864.625 | 420147.704
18:30 |  | 71.4963 | 819.4044 | 0.22484 | 77.6416 | 97.4591 | 0.89999 | 566412.375 | 420505.1612
19:00 |  | 65.2709 | 840.5376 | 0.17804 | 77.5002 | 97.4516 | 0.89999 | 561003.9375 | 416625.6664
19:30 |  | 57.8038 | 858.7626 | 0.17038 | 77.2969 | 97.3828 | 0.89999 | 566888.5 | 420942.6045
20:00 |  | 55.1283 | 844.4126 | 0.17369 | 77.0091 | 97.3457 | 0.89999 | 571492.8125 | 424548.7891
20:30 |  | 53.8585 | 822.9156 | 0.16164 | 76.6712 | 97.319 | 0.89999 | 575441.25 | 427777.5899
21:00 |  | 52.4402 | 824.615 | 0.13499 | 76.2392 | 97.3149 | 0.89999 | 574117.8125 | 427303.4188
21:30 |  | 49.4451 | 819.3299 | 0.10499 | 75.6171 | 97.3186 | 0.89999 | 575888.5625 | 429402.0687
22:00 |  | 48.1224 | 818.2688 | 0.0783 | 74.729 | 97.2953 | 0.89999 | 575492 | 430099.0217
22:30 |  | 65.5054 | 769.0626 | 0.06425 | 75.8783 | 97.2859 | 0.89999 | 571334.25 | 425544.4796
23:00 |  | 84.7538 | 762.059 | 0.00474 | 75.3599 | 97.3761 | 0.89999 | 575549.3125 | 429719.9224
23:30 |  | 102.4027 | 772.3848 | 0.01568 | 75.0163 | 97.4007 | 0.89999 | 577217.875 | 431499.7326
24:00 |  | 113.2191 | 769.9927 | 0.04209 | 75.132 | 97.4341 | 0.89999 | 578939.9375 | 432791.8586
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie