## denny
Denný protokol za |  | 2022-10-17
|  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 55.174 | 455.8025 |  | F | 46.9063 | 99.8015 | 0.79999 | 216835.2122 | 180881.7679
N platných SPH |  | 48 | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 | [5 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 239.5862 | 1978.2885 | 1.6024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 2170.5812 | 2170.5812 | 2170.5812 | [5 empty] | 2170.5812
Výroba |  | x | x | 20080
Emisný faktor |  | x | x | 7.98e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 50.6515 | 467.5588 |  | F | 45.6002 | 99.6061 | 0.79999 | 216422.5 | 180901.0938
01:00 |  | 54.5223 | 464.5613 |  | F | 45.4725 | 99.6117 | 0.79999 | 215427 | 180151.2969
01:30 |  | 53.5684 | 457.876 |  | F | 45.2579 | 99.6313 | 0.79999 | 217267.0938 | 181848.0938
02:00 |  | 49.446 | 478.7744 |  | F | 45.0161 | 99.6508 | 0.79999 | 217172.9062 | 181942.5938
02:30 |  | 53.6292 | 480.8205 |  | F | 44.8495 | 99.6554 | 0.79999 | 216374 | 181377.2969
03:00 |  | 53.7693 | 473.742 |  | F | 44.6669 | 99.6612 | 0.79999 | 216808.7031 | 181856.5
03:30 |  | 50.3655 | 486.0127 |  | F | 44.4101 | 99.6649 | 0.79999 | 216919.7969 | 182103.2969
04:00 |  | 52.5176 | 479.8449 |  | F | 44.2345 | 99.6641 | 0.79999 | 217492.7031 | 182683.7031
04:30 |  | 53.0107 | 461.4656 |  | F | 44.11 | 99.6645 | 0.79999 | 217882.7969 | 183084.5
05:00 |  | 49.746 | 482.5256 |  | F | 43.9335 | 99.6725 | 0.79999 | 217872.7031 | 183192.5
05:30 |  | 51.421 | 473.5724 |  | F | 43.735 | 99.6769 | 0.79999 | 217524.2969 | 183022.2031
06:00 |  | 52.6519 | 437.2164 |  | F | 43.5942 | 99.7058 | 0.79999 | 217793.5938 | 183383.2969
06:30 |  | 53.4814 | 393.5055 |  | F | 42.9609 | 99.7295 | 0.79999 | 218466.2969 | 184360.4062
07:00 |  | 56.446 | 394.3861 |  | F | 42.8836 | 99.7519 | 0.79999 | 216881.2031 | 183110.7969
07:30 |  | 56.7831 | 383.6555 |  | F | 43.0247 | 99.7659 | 0.79999 | 217990 | 183990
08:00 |  | 62.0504 | 380.134 |  | F | 42.9382 | 99.8056 | 0.79999 | 217724.7031 | 183889.5938
08:30 |  | 70.1801 | 369.798 |  | F | 42.5548 | 99.8526 | 0.79999 | 217709.0938 | 184186.7031
09:00 |  | 68.8263 | 381.4324 |  | F | 42.5732 | 99.8846 | 0.79999 | 219238.0938 | 185529.2969
09:30 |  | 62.4244 | 481.9775 |  | F | 43.5782 | 99.9167 | 0.79999 | 216649.5938 | 182817.0938
10:00 |  | 60.782 | 476.7799 |  | F | 44.6938 | 99.9314 | 0.79999 | 218119.0938 | 183437.9062
10:30 |  | 57.2335 | 459.8066 |  | F | 45.4567 | 99.9298 | 0.79999 | 218841.2969 | 183600.5938
11:00 |  | 58.1754 | 469.7645 |  | F | 46.1787 | 99.9282 | 0.79999 | 216772.2969 | 181452.4062
11:30 |  | 57.2642 | 460.0512 |  | F | 47.1803 | 99.9243 | 0.79999 | 218497 | 182315.5
12:00 |  | 53.3082 | 463.4789 |  | F | 47.9732 | 99.9162 | 0.79999 | 216865.0938 | 180492.0938
12:30 |  | 55.7795 | 445.381 |  | F | 48.5936 | 99.906 | 0.79999 | 216377.9062 | 179721.4062
13:00 |  | 53.0968 | 498.8428 |  | F | 49.324 | 99.8907 | 0.79999 | 216335.2031 | 179251.2969
13:30 |  | 53.8674 | 451.9861 |  | F | 50.1359 | 99.8688 | 0.79999 | 214763.7031 | 177463.5938
14:00 |  | 56.353 | 466.7844 |  | F | 50.8296 | 99.8469 | 0.79999 | 217184 | 179040.0938
14:30 |  | 54.8384 | 460.3398 |  | F | 51.2663 | 99.8295 | 0.79999 | 214291 | 176386.9062
15:00 |  | 54.9338 | 443.7156 |  | F | 51.7565 | 99.8098 | 0.79999 | 217808.7969 | 178975.7031
15:30 |  | 56.9405 | 441.8264 |  | F | 51.9285 | 99.7969 | 0.79999 | 215280.9062 | 176781.7969
16:00 |  | 56.0414 | 428.2789 |  | F | 51.9016 | 99.7858 | 0.79999 | 215634.2031 | 177067.2031
16:30 |  | 53.7592 | 431.8602 |  | F | 52.0672 | 99.7867 | 0.79999 | 216091 | 177353.0938
17:00 |  | 52.0873 | 443.2609 |  | F | 51.7718 | 99.7946 | 0.79999 | 214822.7031 | 176486.5
17:30 |  | 56.7037 | 442.0297 |  | F | 51.4839 | 99.7965 | 0.79999 | 216409.0938 | 177951.5
18:00 |  | 57.1462 | 451.0373 |  | F | 50.8585 | 99.8014 | 0.79999 | 216303.4062 | 178215.2969
18:30 |  | 52.9417 | 458.9707 |  | F | 50.3413 | 99.8168 | 0.79999 | 216216.7031 | 178456.5
19:00 |  | 56.4652 | 440.9418 |  | F | 49.9628 | 99.8401 | 0.79999 | 214661.5 | 177422.5
19:30 |  | 55.4328 | 453.1084 |  | F | 49.2353 | 99.8519 | 0.79999 | 216158.4062 | 179083.9062
20:00 |  | 55.1073 | 475.2488 |  | F | 48.7172 | 99.8634 | 0.79999 | 216839.7969 | 179958
20:30 |  | 53.2601 | 482.9322 |  | F | 48.1782 | 99.8649 | 0.79999 | 217760.7969 | 181028.5
21:00 |  | 54.2743 | 481.7047 |  | F | 47.6891 | 99.8689 | 0.79999 | 215436.7031 | 179376.5938
21:30 |  | 54.3291 | 479.9949 |  | F | 47.3062 | 99.8765 | 0.79999 | 217766 | 181546.2969
22:00 |  | 52.3164 | 493.8207 |  | F | 46.9066 | 99.8737 | 0.79999 | 216662.5938 | 180846.7969
22:30 |  | 52.3028 | 504.7895 |  | F | 46.513 | 99.8804 | 0.79999 | 216583 | 181015.2969
23:00 |  | 53.3642 | 485.7892 |  | F | 46.2282 | 99.8827 | 0.79999 | 216583.7969 | 181181.5
23:30 |  | 53.2006 | 471.1236 |  | F | 45.9622 | 99.8769 | 0.79999 | 216361.4062 | 181135.9062
24:00 |  | 51.5576 | 486.0135 |  | F | 45.6686 | 99.8625 | 0.79999 | 217045.7031 | 181849.9062
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 | 606.1158 | 0.36911 |  | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie