## denny
Denný protokol za |  | 2022-08-13
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 76.5008 | 594.1043 | 0.38711
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1275.5876 | 9906.1715 | 6.4585
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 16675.0645 | 16675.0645 | 16675.0645
Výroba |  | x | x | 269430
Emisný faktor |  | x | x | 2.3971e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 80.6701 | 591.5681 | 0.32296 | 78.8771 | 99.2444 | 0.89999 | 703948.3125 | 697612.8125
01:00 |  | 81.2938 | 578.2507 | 0.37303 | 78.9523 | 99.2245 | 0.89999 | 702589.125 | 696265.8125
01:30 |  | 79.9581 | 577.21 | 0.40226 | 78.8926 | 99.1992 | 0.89999 | 706302.875 | 699946
02:00 |  | 79.3362 | 578.5804 | 0.39921 | 78.7097 | 99.1607 | 0.89999 | 705976.375 | 699622.625
02:30 |  | 77.9134 | 580.4795 | 0.44977 | 78.2904 | 99.1461 | 0.89999 | 703383.625 | 697053.125
03:00 |  | 77.506 | 577.7005 | 0.43137 | 77.7658 | 99.1327 | 0.89999 | 704823 | 698479.625
03:30 |  | 77.6661 | 562.8763 | 0.4541 | 77.3158 | 99.1132 | 0.89999 | 703909.625 | 697574.375
04:00 |  | 75.8481 | 573.0983 | 0.47358 | 76.8682 | 99.0851 | 0.89999 | 707773 | 701403
04:30 |  | 75.3034 | 576.8555 | 0.4621 | 76.4267 | 99.0614 | 0.89999 | 703286 | 696956.3125
05:00 |  | 77.3784 | 568.2529 | 0.49128 | 76.1091 | 99.0439 | 0.89999 | 703347.875 | 697017.875
05:30 |  | 76.7987 | 557.5735 | 0.4885 | 75.6926 | 99.047 | 0.89999 | 706953.625 | 700590.875
06:00 |  | 76.0606 | 557.8206 | 0.46318 | 75.2673 | 99.0473 | 0.89999 | 703596.375 | 697264.125
06:30 |  | 79.3307 | 570.9075 | 0.48154 | 74.8143 | 99.0185 | 0.89999 | 705813.3125 | 699461.125
07:00 |  | 77.153 | 583.7425 | 0.53702 | 74.7195 | 99.009 | 0.89999 | 704761.3125 | 698418.6875
07:30 |  | 79.6957 | 601.3262 | 0.54926 | 74.8771 | 98.9895 | 0.89999 | 704421.8125 | 698081.875
08:00 |  | 73.4422 | 611.9688 | 0.56473 | 75.2533 | 98.9848 | 0.89999 | 706927.375 | 700565.1875
08:30 |  | 62.2909 | 608.7031 | 0.45557 | 75.7288 | 98.9956 | 0.89999 | 698980.375 | 692689.625
09:00 |  | 57.4731 | 632.0091 | 0.36386 | 76.5054 | 98.9923 | 0.89999 | 700508.375 | 694203.8125
09:30 |  | 57.1973 | 636.2673 | 0.35796 | 78.0246 | 98.9971 | 0.89999 | 701425.8125 | 695112.8125
10:00 |  | 53.9696 | 632.3506 | 0.32038 | 79.3533 | 98.9865 | 0.89999 | 698712.875 | 692424.625
10:30 |  | 53.1878 | 637.5257 | 0.29454 | 80.7109 | 98.9657 | 0.89999 | 703183.375 | 696854.8125
11:00 |  | 54.453 | 637.1221 | 0.30783 | 82.196 | 98.9357 | 0.89999 | 700282.375 | 693979.8125
11:30 |  | 51.8072 | 637.2773 | 0.28976 | 82.905 | 98.9151 | 0.89999 | 698859.3125 | 692569.625
12:00 |  | 58.1397 | 639.5127 | 0.26557 | 83.5791 | 98.9109 | 0.89999 | 702996 | 696669.3125
12:30 |  | 66.9151 | 631.5173 | 0.28013 | 84.3036 | 98.8954 | 0.89999 | 696535.1875 | 690266.375
13:00 |  | 62.8212 | 621.5498 | 0.28584 | 84.9908 | 98.8677 | 0.89999 | 700261.625 | 693959.3125
13:30 |  | 56.059 | 616.7259 | 0.23535 | 85.4151 | 98.8261 | 0.89999 | 699339.125 | 693045.3125
14:00 |  | 60.5746 | 619.7513 | 0.19661 | 85.7721 | 98.8019 | 0.89999 | 697644.375 | 691365.6875
14:30 |  | 84.5252 | 601.9619 | 0.22281 | 86.0273 | 98.7991 | 0.89999 | 696896.6875 | 690624.625
15:00 |  | 101.5295 | 597.1155 | 0.31041 | 86.5156 | 98.7929 | 0.89999 | 697286.1875 | 691010.625
15:30 |  | 101.1944 | 597.8577 | 0.3741 | 87.0279 | 98.7688 | 0.89999 | 697606.3125 | 691327.8125
16:00 |  | 106.3285 | 598.5918 | 0.409 | 87.4717 | 98.746 | 0.89999 | 700911.3125 | 694603.125
16:30 |  | 118.7746 | 579.2151 | 0.48473 | 87.763 | 98.7307 | 0.89999 | 701880.625 | 695563.625
17:00 |  | 108.3357 | 581.0472 | 0.50284 | 87.838 | 98.7316 | 0.89999 | 697922 | 691640.8125
17:30 |  | 98.2865 | 595.7663 | 0.4773 | 87.6162 | 98.7113 | 0.89999 | 696236.875 | 689970.8125
18:00 |  | 87.5175 | 611.7767 | 0.45191 | 87.2354 | 98.7053 | 0.89999 | 698594.125 | 692306.625
18:30 |  | 73.2205 | 615.6618 | 0.36814 | 86.1769 | 98.7008 | 0.89999 | 697794.125 | 691514
19:00 |  | 65.6643 | 604.6003 | 0.35097 | 84.3835 | 98.6951 | 0.89999 | 700209.1875 | 693907.1875
19:30 |  | 69.4223 | 597.2822 | 0.29353 | 83.244 | 98.6957 | 0.89999 | 696302.1875 | 690035.375
20:00 |  | 75.2254 | 590.5726 | 0.29964 | 82.3875 | 98.697 | 0.89999 | 699173.125 | 692880.375
20:30 |  | 79.5691 | 579.3232 | 0.31581 | 81.8036 | 98.7252 | 0.89999 | 698756.3125 | 692467.6875
21:00 |  | 81.1622 | 576.4482 | 0.3477 | 81.4314 | 98.7504 | 0.89999 | 698969.1875 | 692678.375
21:30 |  | 79.7044 | 564.2354 | 0.36377 | 80.9765 | 98.7579 | 0.89999 | 699393.3125 | 693098.8125
22:00 |  | 78.5072 | 578.5056 | 0.35605 | 80.5996 | 98.7591 | 0.89999 | 702756.1875 | 696431.375
22:30 |  | 82.1368 | 565.6907 | 0.39093 | 80.3959 | 98.7511 | 0.89999 | 700017.625 | 693717.375
23:00 |  | 80.6182 | 556.8711 | 0.42182 | 80.0551 | 98.7645 | 0.89999 | 697403.125 | 691126.3125
23:30 |  | 81.4675 | 566.5228 | 0.41444 | 79.7679 | 98.7605 | 0.89999 | 699514.3125 | 693218.8125
24:00 |  | 78.6063 | 559.4388 | 0.42826 | 79.5345 | 98.7474 | 0.89999 | 698840.3125 | 692550.6875
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie