## denny
Denný protokol za |  | 2023-02-10
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 110.454 |  | F | 0.42172 | 64.8091 | 99.9739 | 5 | 34719.0127 | 26311.1889
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 69.8364 | 0 |  | 0.26545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 315.7343 |  |  | 315.7343 |  |  |  |  | 315.7343
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 156.6675 |  | F | 0.61565 | 65.2384 | 99.9898 | 5 | 34218.9844 | 25901.3797
01:00 |  | 155.0298 |  | F | 0.56528 | 65.4479 | 99.9879 | 5 | 34179.5742 | 25855.0374
01:30 |  | 153.4184 |  | F | 0.48711 | 65.4692 | 99.9727 | 5 | 33305.8203 | 25188.6717
02:00 |  | 153.4763 |  | F | 0.46463 | 65.3491 | 99.9736 | 5 | 32672.1914 | 24718.451
02:30 |  | 152.0064 |  | F | 0.47432 | 65.4141 | 99.9713 | 5 | 32652.5605 | 24698.295
03:00 |  | 149.3206 |  | F | 0.49837 | 65.5194 | 99.9551 | 5 | 32854.1719 | 24839.0369
03:30 |  | 135.5147 |  | F | 0.54009 | 65.8254 | 99.9233 | 5 | 33808.8477 | 25529.6191
04:00 |  | 138.975 |  | F | 0.55127 | 66.1329 | 99.9435 | 5 | 33794.543 | 25500.8474
04:30 |  | 142.8046 |  | F | 0.51197 | 66.2741 | 99.9266 | 5 | 33838.8555 | 25519.3495
05:00 |  | 119.0262 |  | F | 0.49673 | 66.4027 | 99.9257 | 5 | 33775.6836 | 25461.8357
05:30 |  | 67.8423 |  | F | 0.4478 | 66.6405 | 99.9306 | 5 | 33661.707 | 25359.3813
06:00 |  | 59.7657 |  | F | 0.39959 | 66.9036 | 99.9304 | 5 | 33590.6914 | 25286.2699
06:30 |  | 57.5119 |  | F | 0.38291 | 67.0849 | 99.9348 | 5 | 33531.8125 | 25229.6008
07:00 |  | 61.9745 |  | F | 0.38206 | 67.2184 | 99.9325 | 5 | 33498.8203 | 25194.3171
07:30 |  | 74.5198 |  | F | 0.38194 | 67.2208 | 99.9544 | 5 | 33453.0156 | 25165.2038
08:00 |  | 81.9584 |  | F | 0.38215 | 67.3082 | 99.9724 | 5 | 33393.8203 | 25118.7384
08:30 |  | 82.2587 |  | F | 0.384 | 67.5555 | 99.9831 | 5 | 33350.1797 | 25070.3712
09:00 |  | 83.5771 |  | F | 0.38212 | 67.7095 | 99.9869 | 5 | 32176 | 24177.6944
09:30 |  | 86.9442 |  | F | 0.38203 | 68.108 | 100.0028 | 5 | 32667.8672 | 24522.5522
10:00 |  | 78.8942 |  | F | 0.45418 | 68.5549 | 99.9914 | 5 | 32691.4434 | 24505.3551
10:30 |  | 79.6003 |  | F | 0.46253 | 69.1934 | 99.9945 | 5 | 34253.6016 | 25629.2522
11:00 |  | 78.5032 |  | F | 0.458 | 69.9746 | 100.014 | 5 | 34666.5156 | 25884.1986
11:30 |  | 81.6222 |  | F | 0.46279 | 70.5725 | 100.0117 | 5 | 34700.2422 | 25863.7006
12:00 |  | 87.7989 |  | F | 0.38201 | 71.0721 | 99.997 | 5 | 34639.2305 | 25776.9749
12:30 |  | 85.3899 |  | F | 0.38202 | 71.8692 | 99.9711 | 5 | 37187.1797 | 27601.9672
13:00 |  | 98.7822 |  | F | 0.38201 | 72.222 | 99.9731 | 5 | 38288.8164 | 28391.1825
13:30 |  | 113.5741 |  | F | 0.38201 | 71.4587 | 99.9879 | 5 | 37953.5273 | 28209.0521
14:00 |  | 123.5677 |  | F | 0.38202 | 70.3537 | 99.9851 | 5 | 37839.4062 | 28213.9253
14:30 |  | 128.4032 |  | F | 0.38202 | 69.1548 | 99.9822 | 5 | 37850.2539 | 28320.0477
15:00 |  | 131.7956 |  | F | 0.38203 | 67.8994 | 99.9912 | 5 | 37669.457 | 28291.0614
15:30 |  | 137.7724 |  | F | 0.38203 | 66.5854 | 99.9944 | 5 | 37222.1484 | 28064.1381
16:00 |  | 131.996 |  | F | 0.38203 | 65.2842 | 99.9958 | 5 | 36892.6094 | 27923.0172
16:30 |  | 130.974 |  | F | 0.38202 | 64.0481 | 99.9971 | 5 | 36871.9258 | 28010.0351
17:00 |  | 110.1713 |  | F | 0.38205 | 62.9103 | 99.989 | 5 | 36555.9297 | 27861.74
17:30 |  | 82.5661 |  | F | 0.38266 | 61.8069 | 99.9887 | 5 | 35773.7734 | 27355.3383
18:00 |  | 82.4398 |  | F | 0.44185 | 60.749 | 99.9895 | 5 | 35631.8281 | 27333.3467
18:30 |  | 90.0912 |  | F | 0.44366 | 60.0955 | 99.9966 | 5 | 35534.2266 | 27313.8785
19:00 |  | 96.998 |  | F | 0.38316 | 59.4811 | 99.9973 | 5 | 35588.293 | 27406.1504
19:30 |  | 102.0101 |  | F | 0.38201 | 58.9198 | 99.9886 | 5 | 35630.7148 | 27482.8042
20:00 |  | 105.3409 |  | F | 0.38201 | 58.4851 | 99.9958 | 5 | 35693.5 | 27569.3131
20:30 |  | 109.4588 |  | F | 0.38202 | 57.958 | 99.9976 | 5 | 35667.1172 | 27593.2829
21:00 |  | 113.2 |  | F | 0.38202 | 57.6502 | 99.9744 | 5 | 35555.9141 | 27526.4536
21:30 |  | 120.5315 |  | F | 0.38203 | 57.4039 | 99.9638 | 5 | 34876.0859 | 27017.3999
22:00 |  | 125.9544 |  | F | 0.38201 | 57.2541 | 99.9675 | 5 | 34662.7031 | 26865.261
22:30 |  | 131.7949 |  | F | 0.38256 | 56.9326 | 99.965 | 5 | 32879.8242 | 25507.6291
23:00 |  | 141.0872 |  | F | 0.3827 | 56.6787 | 99.9576 | 5 | 32492.248 | 25224.4979
23:30 |  | 143.9214 |  | F | 0.38202 | 56.6814 | 99.9526 | 5 | 33099.5391 | 25694.4613
24:00 |  | 144.9582 |  | F | 0.38202 | 56.7659 | 99.9374 | 5 | 33719.4062 | 26164.9488
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie