## denny
Denný protokol za |  | 2025-06-16
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 235.7368 |  | F | 0.035486 |  | 78.7085 |  | 99.3037 | 5.1 | 77917.9771 | 56271.9257
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 317.8917 | 0 |  | 0.015408 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 675.2631 |  |  | 675.2631 | [6 empty] | 675.2631
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 220.0721 |  | F | 0 |  | 78.1162 |  | 99.3242 | 5.1 | 80208.5781 | 58035.984
01:00 |  | 218.7163 |  | F | 0 |  | 77.7912 |  | 99.3023 | 5.1 | 80625.2656 | 58378.6584
01:30 |  | 219.3776 |  | F | 0 |  | 77.8938 |  | 99.2722 | 5.1 | 80706.7891 | 58402.8982
02:00 |  | 220.6475 |  | F | 0 |  | 78.1743 |  | 99.2661 | 5.1 | 80829 | 58441.0249
02:30 |  | 219.0247 |  | F | 0 |  | 77.9593 |  | 99.2524 | 5.1 | 80718.4219 | 58388.774
03:00 |  | 214.875 |  | F | 0 |  | 77.6634 |  | 99.2394 | 5.1 | 80708.625 | 58423.2592
03:30 |  | 213.1517 |  | F | 0 |  | 77.5885 |  | 99.2217 | 5.1 | 80731.4609 | 58441.8429
04:00 |  | 212.7394 |  | F | 0 |  | 77.7782 |  | 99.2088 | 5.1 | 80399.6953 | 58162.6955
04:30 |  | 215.0531 |  | F | 0.00108 |  | 77.3001 |  | 99.1993 | 5.1 | 79973.5703 | 57927.7775
05:00 |  | 214.2592 |  | F | 0.05388 |  | 76.9387 |  | 99.1846 | 5.1 | 78795.7812 | 57125.1101
05:30 |  | 223.6738 |  | F | 0.1762 |  | 77.1566 |  | 99.1678 | 5.1 | 78046.2031 | 56536.8886
06:00 |  | 228.0885 |  | F | 0.22979 |  | 77.4388 |  | 99.1647 | 5.1 | 77038.6328 | 55760.3411
06:30 |  | 229.7106 |  | F | 0.07822 |  | 77.2149 |  | 99.1665 | 5.1 | 76884.4531 | 55685.3581
07:00 |  | 231.1729 |  | F | 0.1861 |  | 77.0939 |  | 99.1609 | 5.1 | 76857.7188 | 55682.0477
07:30 |  | 245.5159 |  | F | 0.43363 |  | 77.3315 |  | 99.1525 | 5.1 | 76853.6172 | 55636.6487
08:00 |  | 252.2833 |  | F | 0.24519 |  | 77.7601 |  | 99.1563 | 5.1 | 76836.0703 | 55558.153
08:30 |  | 252.6175 |  | F | 0.10562 |  | 77.8616 |  | 99.1615 | 5.1 | 76509.5703 | 55308.9633
09:00 |  | 252.9799 |  | F | 0 |  | 78.0522 |  | 99.164 | 5.1 | 76316.5547 | 55140.8695
09:30 |  | 275.6522 |  | F | 0 |  | 78.2385 |  | 99.1827 | 5.1 | 76398.4609 | 55181.2015
10:00 |  | 251.214 |  | F | 0 |  | 78.4283 |  | 99.186 | 5.1 | 76384.1406 | 55142.8737
10:30 |  | 231.3593 |  | F | 0 |  | 78.6679 |  | 99.1867 | 5.1 | 76940.9297 | 55507.4082
11:00 |  | 230.9588 |  | F | 0 |  | 79.2101 |  | 99.203 | 5.1 | 77025.875 | 55492.3112
11:30 |  | 232.2223 |  | F | 0 |  | 79.683 |  | 99.2198 | 5.1 | 76595.1562 | 55117.3832
12:00 |  | 234.8051 |  | F | 0.02161 |  | 79.8249 |  | 99.2346 | 5.1 | 76623.6328 | 55123.9174
12:30 |  | 240.6885 |  | F | 0 |  | 79.5446 |  | 99.2461 | 5.1 | 76591.8906 | 55151.2353
13:00 |  | 244.3479 |  | F | 0 |  | 79.8235 |  | 99.2548 | 5.1 | 76584.75 | 55107.3667
13:30 |  | 236.3801 |  | F | 0 |  | 80.4691 |  | 99.2669 | 5.1 | 78331.2578 | 56268.0631
14:00 |  | 228.41 |  | F | 0.172 |  | 81.2032 |  | 99.2686 | 5.1 | 82577.3203 | 59196.2288
14:30 |  | 222.9907 |  | F | 0 |  | 81.0167 |  | 99.2713 | 5.1 | 82534.4844 | 59198.3379
15:00 |  | 225.7551 |  | F | 0 |  | 80.7302 |  | 99.2666 | 5.1 | 80624.7578 | 57872.662
15:30 |  | 228.9982 |  | F | 0 |  | 80.3335 |  | 99.2815 | 5.1 | 78857.3281 | 56676.019
16:00 |  | 226.9083 |  | F | 0 |  | 79.9684 |  | 99.3009 | 5.1 | 78742.1406 | 56662.7932
16:30 |  | 239.9045 |  | F | 0 |  | 79.9797 |  | 99.3323 | 5.1 | 77412.0938 | 55721.5097
17:00 |  | 242.5596 |  | F | 0 |  | 80.0128 |  | 99.3658 | 5.1 | 76975.8984 | 55421.0248
17:30 |  | 243.9804 |  | F | 0 |  | 79.9869 |  | 99.4056 | 5.1 | 76727.25 | 55268.204
18:00 |  | 252.2504 |  | F | 0 |  | 79.7762 |  | 99.4258 | 5.1 | 74075.4766 | 53400.8017
18:30 |  | 254.4336 |  | F | 0 |  | 79.1002 |  | 99.4515 | 5.1 | 73753.3047 | 53284.3362
19:00 |  | 257.5959 |  | F | 0 |  | 78.7559 |  | 99.4574 | 5.1 | 73794.9453 | 53369.7462
19:30 |  | 253.8202 |  | F | 0 |  | 79.0864 |  | 99.4685 | 5.1 | 75102.75 | 54270.6711
20:00 |  | 248.0018 |  | F | 0 |  | 79.2374 |  | 99.4772 | 5.1 | 76322.0312 | 55132.9174
20:30 |  | 238.2744 |  | F | 0 |  | 78.9833 |  | 99.481 | 5.1 | 76228.7734 | 55107.386
21:00 |  | 243.2793 |  | F | 0 |  | 78.8275 |  | 99.499 | 5.1 | 75582.4766 | 54674.2843
21:30 |  | 246.3971 |  | F | 0 |  | 78.4502 |  | 99.5116 | 5.1 | 73698.4844 | 53375.3891
22:00 |  | 244.0675 |  | F | 0 |  | 77.9746 |  | 99.5111 | 5.1 | 73715.4219 | 53459.7042
22:30 |  | 243.3687 |  | F | 0 |  | 78.0362 |  | 99.5081 | 5.1 | 74790.3281 | 54228.1011
23:00 |  | 255.3492 |  | F | 0 |  | 78.1473 |  | 99.515 | 5.1 | 76896.5469 | 55741.4682
23:30 |  | 230.8598 |  | F | 0 |  | 78.7209 |  | 99.5148 | 5.1 | 86439.875 | 62557.0474
24:00 |  | 226.5721 |  | F | 0 |  | 78.6782 |  | 99.5195 | 5.1 | 84695.1094 | 61304.7456
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie