## denny
Denný protokol za |  | 2022-05-27
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 98.1518 | 664.2863 | 0.28009
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1312.8782 | 8909.2768 | 3.7143
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 13417.0367 | 13417.0367 | 13417.0367
Výroba |  | x | x | 277520
Emisný faktor |  | x | x | 1.3384e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 52.9979 | 668.8002 | 0.13815 | 79.8599 | 99.5764 | 0.89999 | 580820.8125 | 575593.375
01:00 |  | 53.7936 | 635.882 | 0.10537 | 79.8906 | 99.5584 | 0.89999 | 584340.125 | 579081.125
01:30 |  | 51.7814 | 632.7813 | 0.07108 | 79.9886 | 99.5384 | 0.89999 | 576262.625 | 571076.1875
02:00 |  | 56.2519 | 654.8313 | 0.04996 | 79.8685 | 99.5138 | 0.89999 | 579508.1875 | 574292.625
02:30 |  | 72.8409 | 650.7998 | 0.04127 | 79.5564 | 99.5058 | 0.89999 | 582182.1875 | 576942.6875
03:00 |  | 81.1542 | 652.9 | 0.03668 | 79.095 | 99.4846 | 0.89999 | 582293.3125 | 577052.8125
03:30 |  | 85.2513 | 639.071 | 0.06179 | 78.4184 | 99.4649 | 0.89999 | 585603.1875 | 580332.8125
04:00 |  | 87.0967 | 626.8224 | 0.06689 | 77.8592 | 99.4512 | 0.89999 | 582566.8125 | 577323.625
04:30 |  | 85.9423 | 644.5155 | 0.06022 | 77.3733 | 99.4273 | 0.89999 | 583800.6875 | 578546.375
05:00 |  | 86.3906 | 643.0548 | 0.05379 | 76.6509 | 99.4209 | 0.89999 | 588625.3125 | 583327.625
05:30 |  | 90.6302 | 629.2384 | 0.08497 | 76.3147 | 99.4287 | 0.89999 | 584219.375 | 578961.3125
06:00 |  | 92.7626 | 619.7502 | 0.11855 | 76.3103 | 99.4377 | 0.89999 | 585618.625 | 580348.125
06:30 |  | 93.094 | 639.2875 | 0.15973 | 75.8224 | 99.4364 | 0.89999 | 586605.125 | 581325.625
07:00 |  | 95.278 | 647.814 | 0.19238 | 76.0995 | 99.4341 | 0.89999 | 585311.125 | 580043.3125
07:30 |  | 93.0443 | 671.7883 | 0.23155 | 76.2072 | 99.4379 | 0.89999 | 587877.875 | 582587
08:00 |  | 97.303 | 695.959 | 0.23082 | 76.776 | 99.4303 | 0.89999 | 584987.1875 | 579722.3125
08:30 |  | 103.421 | 697.1806 | 0.26641 | 78.0354 | 99.4333 | 0.89999 | 587877.375 | 582586.625
09:00 |  | 103.8456 | 691.0252 | 0.31303 | 78.8984 | 99.4147 | 0.89999 | 580806.8125 | 575579.375
09:30 |  | 104.0623 | 683.7824 | 0.33659 | 79.5981 | 99.3823 | 0.89999 | 583248.3125 | 577999.125
10:00 |  | 101.7584 | 684.4666 | 0.3865 | 80.2157 | 99.3721 | 0.89999 | 546139.8125 | 541224.5
10:30 |  | 74.1214 | 690.189 | 0.32869 | 80.6377 | 99.3549 | 0.89999 | 547158.875 | 542234.625
11:00 |  | 73.323 | 677.4885 | 0.26876 | 81.3101 | 99.3465 | 0.89999 | 551937.125 | 546969.8125
11:30 |  | 73.5574 | 679.6324 | 0.24982 | 81.8434 | 99.3304 | 0.89999 | 548098.125 | 543165.125
12:00 |  | 92.921 | 667.8539 | 0.23653 | 82.1912 | 99.2955 | 0.89999 | 549259.6875 | 544316.375
12:30 |  | 105.7634 | 653.5154 | 0.25569 | 82.6355 | 99.2554 | 0.89999 | 549909.875 | 544960.8125
13:00 |  | 106.7828 | 659.2846 | 0.29414 | 83.1677 | 99.2344 | 0.89999 | 551955.875 | 546988.3125
13:30 |  | 111.0417 | 659.1777 | 0.31606 | 83.5014 | 99.1929 | 0.89999 | 554051.125 | 549064.625
14:00 |  | 116.7992 | 636.9022 | 0.35903 | 83.8466 | 99.1646 | 0.89999 | 553259.1875 | 548279.8125
14:30 |  | 127.3911 | 642.6874 | 0.40963 | 84.0771 | 99.1015 | 0.89999 | 552734.125 | 547759.625
15:00 |  | 113.6103 | 652.9291 | 0.42338 | 84.0636 | 99.0673 | 0.89999 | 553550.3125 | 548568.375
15:30 |  | 108.716 | 649.4349 | 0.32084 | 84.4403 | 99.0346 | 0.89999 | 549627.8125 | 544681.125
16:00 |  | 103.0742 | 665.4583 | 0.24462 | 84.8222 | 98.9964 | 0.89999 | 552187.125 | 547217.375
16:30 |  | 114.1778 | 684.1623 | 0.21808 | 84.4307 | 98.9511 | 0.89999 | 551533 | 546569.3125
17:00 |  | 134.2852 | 685.5198 | 0.28228 | 84.6258 | 98.8895 | 0.89999 | 553952.625 | 548966.875
17:30 |  | 141.3436 | 677.4691 | 0.31625 | 85.1022 | 98.8581 | 0.89999 | 554299.125 | 549310.3125
18:00 |  | 135.3758 | 678.6824 | 0.32768 | 85.0237 | 98.8297 | 0.89999 | 552948.8125 | 547972.3125
18:30 |  | 131.995 | 686.7365 | 0.37572 | 84.5643 | 98.8171 | 0.89999 | 551489.875 | 546526.5
19:00 |  | 127.6305 | 695.7615 | 0.47507 | 84.0973 | 98.7992 | 0.89999 | 548962.875 | 544022.3125
19:30 |  | 121.7948 | 686.6508 | 0.5076 | 83.8743 | 98.8045 | 0.89999 | 549837.875 | 544889.1875
20:00 |  | 122.082 | 692.0417 | 0.54515 | 83.3619 | 98.8228 | 0.89999 | 548023.125 | 543090.8125
20:30 |  | 122.519 | 701.6643 | 0.61183 | 83.0374 | 98.8601 | 0.89999 | 551613.625 | 546649.125
21:00 |  | 112.8499 | 665.9387 | 0.5667 | 82.566 | 98.932 | 0.89999 | 548316.375 | 543381.6875
21:30 |  | 99.2085 | 660.2919 | 0.50187 | 81.9891 | 98.991 | 0.89999 | 552907.125 | 547931
22:00 |  | 96.56 | 668.162 | 0.49637 | 81.44 | 99.0413 | 0.89999 | 550390.125 | 545436.5
22:30 |  | 81.9621 | 658.7891 | 0.42233 | 80.5499 | 99.0676 | 0.89999 | 553433.1875 | 548452.1875
23:00 |  | 77.4087 | 658.8205 | 0.33043 | 79.9222 | 99.0283 | 0.89999 | 552242.375 | 547272.125
23:30 |  | 93.9706 | 663.3173 | 0.3311 | 79.7702 | 98.9751 | 0.89999 | 552370.8125 | 547399.375
24:00 |  | 102.321 | 677.4299 | 0.42303 | 79.751 | 98.9685 | 0.89999 | 553028.375 | 548051.3125
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie