## denny
Denný protokol za |  | 2022-10-31
|  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 18.7865 | 0.98028 | 0 | 39.9921 | 99.8436 | 0.89999 | 77176.2314 | 76481.6465
N platných SPH |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 8.6296 | 0.47706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 229.4449 | 229.4449 | 229.4449 |  |  |  |  | 229.4449
Výroba |  | x | x | 18880
Emisný faktor |  | x | x | 0
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 | -
01:00 | -
01:30 | -
02:00 | -
02:30 | -
03:00 | -
03:30 | -
04:00 | -
04:30 | -
05:00 | -
05:30 | -
06:00 | -
06:30 | -
07:00 | -
07:30 |  | 18.4227 | 0.02694 | 0 | 23.3392 | 99.8341 | 0.89999 | 54903.6602 | 54409.5391
08:00 |  | 18.6347 | 0.15378 | 0 | 34.6074 | 99.8376 | 0.89999 | 73774.0234 | 73110.0469
08:30 |  | 18.4331 | 0.06746 | 0 | 38.437 | 99.8605 | 0.89999 | 74380.1484 | 73710.7266
09:00 |  | 18.6449 | 0.06033 | 0 | 40.393 | 99.8639 | 0.89999 | 74714.5234 | 74042.0938
09:30 |  | 18.3834 | 0.25951 | 0 | 41.6361 | 99.8653 | 0.89999 | 76540.3438 | 75851.4766
10:00 |  | 18.3157 | 0.27949 | 0 | 42.0851 | 99.8543 | 0.89999 | 82533.1484 | 81790.3438
10:30 |  | 18.5433 | 0.50364 | 0 | 42.3954 | 99.8529 | 0.89999 | 82237.5234 | 81497.3828
11:00 |  | 20.6834 | 3.9886 | 0 | 42.912 | 99.8539 | 0.89999 | 82036.8906 | 81298.5703
11:30 |  | 18.7407 | 3.6823 | 0 | 43.671 | 99.8477 | 0.89999 | 82641.4062 | 81897.6484
12:00 |  | 18.8442 | 1.5234 | 0 | 44.0248 | 99.8319 | 0.89999 | 82804.8906 | 82059.6484
12:30 |  | 19.0778 | 0.82617 | 0 | 43.4163 | 99.8203 | 0.89999 | 81925.4297 | 81188.1016
13:00 |  | 18.7136 | 0.39168 | 0 | 42.9881 | 99.8004 | 0.89999 | 77622.7891 | 76924.1797
13:30 | -
14:00 | -
14:30 | -
15:00 | -
15:30 | -
16:00 | -
16:30 | -
17:00 | -
17:30 | -
18:00 | -
18:30 | -
19:00 | -
19:30 | -
20:00 | -
20:30 | -
21:00 | -
21:30 | -
22:00 | -
22:30 | -
23:00 | -
23:30 | -
24:00 | -
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8848 | 951.5991 | 0.26916 | 91.9677 | 98.8495 | 0 | 0 | 952446.6643
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie