## denny
Denný protokol za |  | 2020-07-22
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 142.3303 |  | 0 |  | 0.49227
N platných SPH |  | 47 |  | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 1/2,1 |  | 48/100,0 |  | 0/0,0
N / % SPH E |  | 1/2,1 |  |  |  | 0/0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 382.297 |  |  |  | 1.3543
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1376.7501 |  |  |  | 1376.7501
Výroba |  | x |  | x |  | 407915
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 3.32e-06
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
40561.0208 |  | 144.1384 |  |  | F | 0.42192 | 81.9212 | 99.1839 | 5 | 80945.3359 | 57920.5587
40561.0417 |  | 155.9969 |  |  | F | 0.48294 | 81.9551 | 99.1848 | 5 | 80706.8203 | 57744.9284
40561.0625 |  | 156.0666 |  |  | F | 0.39484 | 81.9394 | 99.1945 | 5 | 80507.5156 | 57610.5108
40561.0833 |  | 138.942 |  |  | F | 0.44648 | 81.4488 | 99.1861 | 5 | 80463.9453 | 57654.117
40561.1042 |  | 148.3867 |  |  | F | 0.44474 | 80.7076 | 99.1784 | 5 | 80070.8359 | 57488.1481
40561.125 |  | 131.6654 |  |  | F | 0.40932 | 80.4324 | 99.1533 | 5 | 78435.8438 | 56343.8273
40561.1458 |  | 134.4221 |  |  | F | 0.44235 | 80.2596 | 99.1464 | 5 | 76819.0469 | 55205.5667
40561.1667 |  | 134.9891 |  |  | F | 0.39608 | 80.2706 | 99.1442 | 5 | 78449.9297 | 56374.5876
40561.1875 |  | 130.5004 |  |  | F | 0.43326 | 80.5768 | 99.1376 | 5 | 81233.1719 | 58320.2003
40561.2083 |  | 128.6687 |  |  | F | 0.41881 | 80.6416 | 99.1413 | 5 | 81736.2031 | 58672.8024
40561.2292 |  | 140.9972 |  |  | F | 0.42458 | 80.576 | 99.1398 | 5 | 82090.4453 | 58937.1009
40561.25 |  | 121.2724 |  |  | F | 0.42128 | 80.6743 | 99.1405 | 5 | 81879.8359 | 58770.001
40561.2708 |  | 117.0922 |  |  | F | 0.42795 | 80.7208 | 99.1315 | 5 | 82179.0391 | 58971.6378
40561.2917 |  | 123.7001 |  |  | F | 0.44037 | 80.6351 | 99.1288 | 5 | 82003.9453 | 58858.662
40561.3125 |  | 111.912 |  |  | F | 0.43279 | 80.7071 | 99.1321 | 5 | 82074.8359 | 58899.4858
40561.3333 |  | 120.532 |  |  | F | 0.42663 | 80.5891 | 99.148 | 5 | 81903.2656 | 58805.4446
40561.3542 |  | 112.8233 |  |  | F | 0.41083 | 80.637 | 99.1714 | 5 | 81848.5781 | 58772.0548
40561.375 |  | 109.276 |  |  | F | 0.45412 | 80.743 | 99.1714 | 5 | 82046.6406 | 58896.6629
40561.3958 |  | 104.078 |  |  | F | 0.38109 | 80.9217 | 99.1725 | 5 | 82478.4766 | 59177.3957
40561.4167 |  | 99.5336 |  |  | F | 0.43415 | 81.3676 | 99.1767 | 5 | 82750.8438 | 59300.659
40561.4375 |  |  | F |  | F | 0.49495 | 81.6899 | 99.1933 | 5 | 82404.1406 | 59008.4868
40561.4583 |  | 99.2633 |  |  | F | 0.43998 | 81.9652 | 99.1996 | 5 | 82185.5469 | 58810.0413
40561.4792 |  | 100.3554 |  |  | F | 0.53329 | 82.2828 | 99.2041 | 5 | 82011.8906 | 58636.001
40561.5 |  | 102.384 |  |  | F | 0.55656 | 82.6763 | 99.2207 | 5 | 81899.125 | 58500.4125
40561.5208 |  | 105.9785 |  |  | F | 0.65193 | 83.152 | 99.234 | 5 | 81640.25 | 58245.4411
40561.5417 |  | 125.406 |  |  | F | 0.6506 | 83.5545 | 99.2377 | 5 | 81373.5547 | 57991.8438
40561.5625 |  | 186.767 |  |  | F | 0.63181 | 83.6551 | 99.2462 | 5 | 81332.5781 | 57951.2583
40561.5833 |  | 214.9792 |  |  | F | 0.62631 | 83.0939 | 99.2563 | 5 | 80382.0156 | 57369.9811
40561.6042 |  | 227.9155 |  |  | F | 0.60882 | 82.446 | 99.2643 | 5 | 79044.1016 | 56522.4703
40561.625 |  | 140.0715 |  |  | F | 0.52754 | 82.2999 | 99.269 | 5 | 77754.2734 | 55625.6542
40561.6458 |  | 127.2331 |  |  | F | 0.54272 | 82.4681 | 99.2651 | 5 | 77789.5 | 55622.3107
40561.6667 |  | 132.7478 |  |  | F | 0.52689 | 82.808 | 99.243 | 5 | 78399.1094 | 55992.1879
40561.6875 |  | 185.1745 |  |  | F | 0.6296 | 82.6795 | 99.2228 | 5 | 79303.8359 | 56647.3013
40561.7083 |  | 180.7088 |  |  | F | 0.51148 | 81.9292 | 99.2255 | 5 | 79951.9922 | 57232.5107
40561.7292 |  | 122.4407 |  |  | F | 0.56289 | 81.5714 | 99.2197 | 5 | 80013.7422 | 57331.1113
40561.75 |  | 94.0911 |  |  | F | 0.49463 | 81.4116 | 99.195 | 5 | 79282.6797 | 56818.7636
40561.7708 |  | 88.3011 |  |  | F | 0.54158 | 81.3564 | 99.1685 | 5 | 78794.75 | 56462.8121
40561.7917 |  | 85.7702 |  |  | F | 0.54946 | 81.3399 | 99.1463 | 5 | 78931.8359 | 56550.976
40561.8125 |  | 83.0517 |  |  | F | 0.5866 | 81.3627 | 99.1335 | 5 | 79421.6875 | 56890.9795
40561.8333 |  | 79.6789 |  |  | F | 0.48615 | 81.3452 | 99.1281 | 5 | 79760.2031 | 57133.1183
40561.8542 |  | 102.1104 |  |  | F | 0.47355 | 81.1851 | 99.1404 | 5 | 79962.5703 | 57311.0885
40561.875 |  | 182.1986 |  |  | F | 0.53017 | 80.8184 | 99.1419 | 5 | 79987.1484 | 57388.9318
40561.8958 |  | 205.8614 |  |  | F | 0.53115 | 80.5803 | 99.1369 | 5 | 79731.7734 | 57241.3686
40561.9167 |  | 221.4804 |  |  | F | 0.48837 | 80.3677 | 99.1187 | 5 | 78119.4219 | 56107.2306
40561.9375 |  | 231.6433 |  |  | F | 0.50153 | 80.0171 | 99.1086 | 5 | 75287.375 | 54121.3542
40561.9583 |  | 232.2153 |  |  | F | 0.44402 | 79.9467 | 99.0919 | 5 | 75452.375 | 54241.6493
40561.9792 |  | 233.949 |  |  | F | 0.4429 | 79.9384 | 99.0697 | 5 | 75781.7188 | 54467.5036
24:00 |  | 232.753 |  |  | F | 0.51908 | 79.9502 | 99.0607 | 5 | 75910.3516 | 54553.1304
Náhradné hodnoty pre rok 2020 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 7.931 |  | 0 |  | 0.012 | 71.24 | 98.5 | 4.1 | 0 | 60472
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 3.4
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie