## denny
Denný protokol za |  | 2020-07-22
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 1
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 91.3277 |  | 632.162 |  | 0.57815
N platných SPH |  | 46 |  | 46 |  | 48
N / % SPH F |  | 2/4,2 |  | 2/4,2 |  | 0/0,0
N / % SPH E |  | 2/4,2 |  | 2/4,2 |  | 0/0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 3404.4504 |  | 23603.8476 |  | 21.5011
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 18620.2911 |  | 18620.2911 |  | 18620.2911
Výroba |  | x |  | x |  | 407915
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 5.271e-05
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
40561.0208 |  | 114.6948 |  | 637.8703 |  | 0.76599 | 85.9432 | 98.476 | 0.8 | 1070415 | 785197.6049
40561.0417 |  | 107.1559 |  | 644.1721 |  | 0.76151 | 85.8549 | 98.4782 | 0.8 | 1068961.875 | 784341.6543
40561.0625 |  | 106.7676 |  | 625.4111 |  | 0.76747 | 85.6428 | 98.4957 | 0.8 | 1068803.875 | 784829.001
40561.0833 |  | 104.9049 |  | 636.2478 |  | 0.75918 | 85.3827 | 98.5005 | 0.8 | 1069538.25 | 785976.5798
40561.1042 |  | 102.1845 |  | 649.4143 |  | 0.71887 | 84.9019 | 98.5043 | 0.8 | 1070624 | 787861.344
40561.125 |  | 106.0882 |  | 644.1393 |  | 0.72677 | 84.2879 | 98.4938 | 0.8 | 1071078 | 789464.8919
40561.1458 |  | 102.6434 |  | 651.0328 |  | 0.73529 | 83.7007 | 98.4918 | 0.8 | 1071546.75 | 791093.8456
40561.1667 |  | 99.6108 |  | 670.1081 |  | 0.68576 | 82.9805 | 98.5008 | 0.8 | 1071410.875 | 792665.8447
40561.1875 |  | 94.7107 |  | 662.0095 |  | 0.66395 | 82.9104 | 98.5062 | 0.8 | 1070582.625 | 792252.5569
40561.2083 |  | 85.6896 |  | 648.5311 |  | 0.60354 | 82.6737 | 98.5167 | 0.8 | 1069839.875 | 792313.6548
40561.2292 |  | 81.4418 |  | 640.3528 |  | 0.56865 | 82.4273 | 98.5213 | 0.8 | 1069333.375 | 792524.2351
40561.25 |  | 79.3183 |  | 629.5276 |  | 0.55463 | 82.4924 | 98.5298 | 0.8 | 1070967.75 | 793658.9846
40561.2708 |  | 84.4833 |  | 627.3554 |  | 0.5589 | 82.1547 | 98.5306 | 0.8 | 1074886 | 797326.3025
40561.2917 |  | 99.2367 |  | 626.1889 |  | 0.60409 | 82.2604 | 98.5405 | 0.8 | 1051691.375 | 779967.3756
40561.3125 |  | 110.3916 |  | 667.8287 |  | 0.70721 | 83.0996 | 98.5483 | 0.8 | 1007999.375 | 745862.3108
40561.3333 |  | 115.0031 |  | 684.7704 |  | 0.84114 | 83.549 | 98.5527 | 0.8 | 1010831.8125 | 747048.7046
40561.3542 |  | 110.2106 |  | 672.211 |  | 0.74866 | 83.8989 | 98.5778 | 0.8 | 1007045.3125 | 743710.6266
40561.375 |  |  | F |  | F | 0.70762 | 83.8423 | 98.5792 | 0.8 | 1007178.25 | 743936.9781
40561.3958 |  |  | F |  | F | 0.69252 | 83.9793 | 98.5832 | 0.8 | 1003392.6875 | 740887.0088
40561.4167 |  | 102.0994 |  | 693.1956 |  | 0.67727 | 85.1475 | 98.5702 | 0.8 | 999326.125 | 735381.6079
40561.4375 |  | 92.6275 |  | 685.9887 |  | 0.65184 | 85.7193 | 98.5684 | 0.8 | 996736.9375 | 732294.1636
40561.4583 |  | 85.6547 |  | 692.1157 |  | 0.57468 | 85.6692 | 98.5555 | 0.8 | 995494 | 731387.029
40561.4792 |  | 85.1733 |  | 677.0357 |  | 0.52023 | 86.6585 | 98.5277 | 0.8 | 1022074.125 | 748639.6662
40561.5 |  | 82.3899 |  | 665.5901 |  | 0.5076 | 87.5753 | 98.4908 | 0.8 | 1072741.625 | 783461.6249
40561.5208 |  | 78.4553 |  | 660.8546 |  | 0.52308 | 88.0905 | 98.4689 | 0.8 | 1073142.5 | 782462.1519
40561.5417 |  | 79.251 |  | 649.9587 |  | 0.54998 | 88.5037 | 98.4446 | 0.8 | 1074409.25 | 782298.2116
40561.5625 |  | 82.9712 |  | 628.6082 |  | 0.60639 | 88.8937 | 98.4188 | 0.8 | 1072974.875 | 780207.0612
40561.5833 |  | 77.6826 |  | 637.4304 |  | 0.52921 | 89.1532 | 98.4 | 0.8 | 1075326.75 | 781208.5871
40561.6042 |  | 76.4875 |  | 627.144 |  | 0.4939 | 89.3273 | 98.3835 | 0.8 | 1074896.5 | 780389.7683
40561.625 |  | 81.3303 |  | 630.5903 |  | 0.46589 | 89.7705 | 98.3921 | 0.8 | 1074657.75 | 779331.8993
40561.6458 |  | 81.9265 |  | 639.7256 |  | 0.46462 | 90.2201 | 98.3879 | 0.8 | 1074290.375 | 778067.8401
40561.6667 |  | 81.4195 |  | 634.904 |  | 0.48319 | 90.4499 | 98.3571 | 0.8 | 1074932.625 | 777797.957
40561.6875 |  | 82.4583 |  | 628.747 |  | 0.45495 | 90.4124 | 98.3227 | 0.8 | 1074157 | 777044.6206
40561.7083 |  | 84.8101 |  | 628.3049 |  | 0.4732 | 90.6853 | 98.3054 | 0.8 | 1075521.625 | 777311.6681
40561.7292 |  | 85.9356 |  | 618.2096 |  | 0.50507 | 91.0459 | 98.296 | 0.8 | 1074256.375 | 775554.4222
40561.75 |  | 87.1057 |  | 607.6943 |  | 0.53538 | 91.3786 | 98.2605 | 0.8 | 1074176.125 | 774508.3889
40561.7708 |  | 90.6203 |  | 595.8246 |  | 0.49559 | 91.1961 | 98.2314 | 0.8 | 1074649.25 | 775008.5114
40561.7917 |  | 87.12 |  | 595.6853 |  | 0.4916 | 91.2306 | 98.2226 | 0.8 | 1073650.375 | 774145.53
40561.8125 |  | 85.9716 |  | 593.5734 |  | 0.47921 | 91.2752 | 98.2249 | 0.8 | 1074000 | 774320.4131
40561.8333 |  | 84.1731 |  | 589.9137 |  | 0.48979 | 90.8679 | 98.2108 | 0.8 | 1074520.125 | 775451.6198
40561.8542 |  | 85.6024 |  | 581.4799 |  | 0.53509 | 90.129 | 98.259 | 0.8 | 1075440.75 | 778075.9687
40561.875 |  | 93.915 |  | 575.4622 |  | 0.53349 | 89.1872 | 98.2854 | 0.8 | 1076349.5 | 780967.0864
40561.8958 |  | 87.8952 |  | 583.7037 |  | 0.42219 | 88.069 | 98.3133 | 0.8 | 1076664.125 | 783836.1185
40561.9167 |  | 85.0392 |  | 575.7429 |  | 0.40915 | 87.1899 | 98.3198 | 0.8 | 1077346 | 786298.4619
40561.9375 |  | 90.5175 |  | 589.2647 |  | 0.40789 | 86.2686 | 98.3321 | 0.8 | 1078245.75 | 789070.9846
40561.9583 |  | 90.3642 |  | 577.7416 |  | 0.42022 | 85.7014 | 98.3362 | 0.8 | 1078987 | 790894.5182
40561.9792 |  | 96.2142 |  | 600.0108 |  | 0.43788 | 85.3396 | 98.3247 | 0.8 | 1079875.125 | 792250.99
24:00 |  | 91.3281 |  | 597.7822 |  | 0.44096 | 85.3472 | 98.3285 | 0.8 | 1079507.625 | 791995.8036
Náhradné hodnoty pre rok 2020 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 94.735 |  | 682.856 |  | 0.352 | 91.4 | 98.1 | 0.8 | 0 | 799062
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie