## denny
Denný protokol za |  | 2022-04-11
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 78.9118 | 842.6175 | 0.14195
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 842.9234 | 8981.1999 | 1.5321
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 10663.7842 | 10663.7842 | 10663.7842
Výroba |  | x | x | 280760
Emisný faktor |  | x | x | 5.4568e-06
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 84.4947 | 808.0454 | 0.1256 | 74.0648 | 98.8935 | 0.89999 | 595010.3125 | 452855.4151
01:00 |  | 93.8558 | 790.0546 | 0.13073 | 73.9769 | 98.9257 | 0.89999 | 604098.375 | 460038.4692
01:30 |  | 98.5589 | 792.9193 | 0.17086 | 74.0162 | 98.9766 | 0.89999 | 600017 | 457113.4641
02:00 |  | 102.0792 | 846.4792 | 0.23502 | 73.5343 | 99.0239 | 0.89999 | 606891.125 | 463214.5906
02:30 |  | 99.5141 | 831.876 | 0.2641 | 72.6982 | 99.0439 | 0.89999 | 601894.0625 | 460604.0843
03:00 |  | 99.6491 | 809.3008 | 0.33805 | 72.2683 | 99.0618 | 0.89999 | 596016.6875 | 456756.4255
03:30 |  | 92.8513 | 830.6088 | 0.39838 | 71.9984 | 99.0765 | 0.89999 | 591747.625 | 453906.7299
04:00 |  | 92.6961 | 826.3302 | 0.37415 | 71.6987 | 99.12 | 0.89999 | 593796.4375 | 456074.5753
04:30 |  | 97.4499 | 802.8576 | 0.38235 | 71.5685 | 99.1376 | 0.89999 | 594411.9375 | 456800.5559
05:00 |  | 97.7285 | 787.8889 | 0.46497 | 71.4199 | 99.1474 | 0.89999 | 598663.0625 | 460311.5133
05:30 |  | 97.6632 | 785.2811 | 0.52778 | 71.2081 | 99.1705 | 0.89999 | 589383.5 | 453560.7774
06:00 |  | 68.3841 | 811.0106 | 0.48163 | 71.0955 | 99.181 | 0.89999 | 581047.0625 | 447339.1551
06:30 |  | 59.6042 | 813.4914 | 0.33957 | 70.745 | 99.1945 | 0.89999 | 582745.25 | 449165.1408
07:00 |  | 57.3306 | 765.6119 | 0.29565 | 70.5068 | 99.1777 | 0.89999 | 585322.25 | 451387.6195
07:30 |  | 39.4897 | 856.6165 | 0.02787 | 67.7185 | 99.3794 | 0.89999 | 569228.75 | 443467.489
08:00 |  | 35.8513 | 847.993 | 0 | 67.7343 | 99.4042 | 0.89999 | 572835.125 | 446367.5293
08:30 |  | 35.3833 | 836.7632 | 0 | 68.4875 | 99.4345 | 0.89999 | 563330.9375 | 438127.6154
09:00 |  | 45.4392 | 841.3487 | 0.01442 | 69.5085 | 99.453 | 0.89999 | 564632.5 | 437912.6436
09:30 |  | 61.8168 | 849.3267 | 0.02786 | 70.11 | 99.4609 | 0.89999 | 565329.625 | 437719.8348
10:00 |  | 71.129 | 820.2103 | 0 | 70.6314 | 99.4609 | 0.89999 | 571617.875 | 441917.5247
10:30 |  | 78.1992 | 835.2985 | 0.00687 | 71.0132 | 99.4647 | 0.89999 | 574345.25 | 443550.3621
11:00 |  | 79.5497 | 843.4922 | 0.05915 | 71.7837 | 99.4877 | 0.89999 | 568415.375 | 438091.628
11:30 |  | 83.0645 | 844.4644 | 0.03928 | 72.1223 | 99.4819 | 0.89999 | 576022.375 | 443493.1395
12:00 |  | 91.0024 | 811.5427 | 0.03771 | 72.6968 | 99.4588 | 0.89999 | 574995.6875 | 441865.0441
12:30 |  | 90.185 | 813.4506 | 0.09226 | 73.1793 | 99.4653 | 0.89999 | 575970.625 | 442026.1393
13:00 |  | 85.817 | 846.9962 | 0.15476 | 73.4668 | 99.4769 | 0.89999 | 576259.875 | 441933.0796
13:30 |  | 86.7361 | 829.5519 | 0.14911 | 73.7756 | 99.47 | 0.89999 | 573257.1875 | 439208.3449
14:00 |  | 91.4392 | 809.1279 | 0.13155 | 73.8522 | 99.4514 | 0.89999 | 573997.6875 | 439596.4258
14:30 |  | 103.1132 | 829.1146 | 0.12748 | 73.5221 | 99.4461 | 0.89999 | 583628.0625 | 447373.6992
15:00 |  | 114.7656 | 848.7324 | 0.123 | 73.2282 | 99.4341 | 0.89999 | 585810.5 | 449373.4488
15:30 |  | 111.6185 | 845.6979 | 0.15723 | 73.9544 | 99.4041 | 0.89999 | 578594.5625 | 442775.763
16:00 |  | 77.2693 | 831.6544 | 0.12378 | 74.3596 | 99.3802 | 0.89999 | 575943.6875 | 440127.7183
16:30 |  | 66.2114 | 818.4714 | 0.10022 | 74.2487 | 99.3722 | 0.89999 | 579516.75 | 442963.5205
17:00 |  | 72.4041 | 822.1666 | 0.06516 | 74.6184 | 99.3512 | 0.89999 | 577700 | 441012.5712
17:30 |  | 74.2604 | 839.9509 | 0.03747 | 75.2879 | 99.335 | 0.89999 | 575585.5625 | 438482.2873
18:00 |  | 79.3891 | 864.9537 | 0.07889 | 75.3631 | 99.3326 | 0.89999 | 579951.375 | 441702.4568
18:30 |  | 52.3608 | 895.1765 | 0.06038 | 74.4314 | 99.3401 | 0.89999 | 581276.75 | 443932.1244
19:00 |  | 45.7408 | 920.0381 | 0.05079 | 73.4038 | 99.3517 | 0.89999 | 574821.375 | 440355.206
19:30 |  | 60.6515 | 924.1893 | 0.06205 | 73.0272 | 99.35 | 0.89999 | 578732.0625 | 443825.7262
20:00 |  | 71.4655 | 922.5022 | 0.03354 | 72.5446 | 99.362 | 0.89999 | 580865.125 | 446137.3756
20:30 |  | 75.5748 | 919.7947 | 0.00253 | 71.8614 | 99.3947 | 0.89999 | 577278 | 444406.2524
21:00 |  | 78.239 | 903.3826 | 0.02015 | 71.2013 | 99.4103 | 0.89999 | 576241.1875 | 444528.3538
21:30 |  | 77.7634 | 911.6752 | 0.04973 | 70.4324 | 99.4234 | 0.89999 | 554271.8125 | 428593.7907
22:00 |  | 78.102 | 907.5389 | 0.06744 | 69.5928 | 99.4308 | 0.89999 | 550636.1875 | 426857.1003
22:30 |  | 82.6371 | 869.2887 | 0.10593 | 69.0759 | 99.4218 | 0.89999 | 549440.125 | 426534.6493
23:00 |  | 81.6856 | 871.2116 | 0.09699 | 68.6813 | 99.4228 | 0.89999 | 551915.625 | 428955.5773
23:30 |  | 81.6245 | 870.1177 | 0.08309 | 68.494 | 99.4327 | 0.89999 | 548375.1875 | 426479.8493
24:00 |  | 85.928 | 842.0443 | 0.09786 | 68.384 | 99.4518 | 0.89999 | 551004.6875 | 428745.5309
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie