## denny
Denný protokol za |  | 2022-07-05
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 106.0758 | 895.6188 | 0.90797
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 2020.3224 | 17059.7827 | 17.2906
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 19048.3045 | 19048.3045 | 19048.3045
Výroba |  | x | x | 279305
Emisný faktor |  | x | x | 6.1906e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 135.5316 | 914.7335 | 1.1011 | 98.5215 | 98.0991 | 0.79999 | 1112310 | 785297.625
01:00 |  | 126.3464 | 919.2288 | 1.1 | 97.9623 | 98.1133 | 0.79999 | 1111053 | 785706.375
01:30 |  | 128.9651 | 927.7384 | 1.1166 | 97.1755 | 98.126 | 0.79999 | 1112273 | 788338.875
02:00 |  | 128.6841 | 929.7489 | 1.1197 | 96.3398 | 98.1136 | 0.79999 | 1112965 | 790516.3125
02:30 |  | 122.1595 | 947.4629 | 1.0872 | 95.9011 | 98.1312 | 0.79999 | 1111285 | 790401.875
03:00 |  | 109.6265 | 955.1535 | 1.0104 | 95.2927 | 98.1048 | 0.79999 | 1110576 | 790990.8125
03:30 |  | 102.5952 | 959.0519 | 0.95713 | 94.7953 | 98.0726 | 0.79999 | 1109538 | 791059.125
04:00 |  | 97.5833 | 956.5334 | 0.89937 | 94.4542 | 98.0863 | 0.79999 | 1110512 | 792599.8125
04:30 |  | 99.3671 | 936.0909 | 0.90413 | 94.3901 | 98.0957 | 0.79999 | 1109714 | 792245.625
05:00 |  | 94.1776 | 925.3538 | 0.87008 | 94.211 | 98.0998 | 0.79999 | 1109730 | 792672.875
05:30 |  | 91.5931 | 917.5067 | 0.80203 | 93.264 | 98.1175 | 0.79999 | 1108753 | 794166.3125
06:00 |  | 96.9847 | 902.5018 | 0.76241 | 93.4295 | 98.1222 | 0.79999 | 1108332 | 793547.375
06:30 |  | 106.9087 | 890.4796 | 0.79353 | 92.6823 | 98.1585 | 0.79999 | 1108763 | 795760.125
07:00 |  | 112.4984 | 895.5452 | 0.78249 | 91.0375 | 98.1254 | 0.79999 | 1107752 | 798378.375
07:30 |  | 115.9729 | 900.6652 | 0.80856 | 92.7518 | 98.1296 | 0.79999 | 1107617 | 794568.3125
08:00 |  | 121.4021 | 905.504 | 0.83803 | 93.194 | 98.1338 | 0.79999 | 1108229 | 794076.875
08:30 |  | 119.2899 | 899.4308 | 0.86453 | 93.329 | 98.1489 | 0.79999 | 1108421 | 794043.8125
09:00 |  | 121.0161 | 916.2103 | 0.89215 | 93.4355 | 98.1668 | 0.79999 | 1109641 | 794831.375
09:30 |  | 118.0402 | 924.0847 | 0.92708 | 93.2705 | 98.1921 | 0.79999 | 1110298 | 795864.875
10:00 |  | 113.9779 | 911.8626 | 0.93406 | 93.0286 | 98.1888 | 0.79999 | 1108933 | 795385.8125
10:30 |  | 108.8484 | 902.0634 | 0.90982 | 92.8818 | 98.1667 | 0.79999 | 1108895 | 795498.1875
11:00 |  | 108.3835 | 908.6141 | 0.87701 | 92.6277 | 98.1426 | 0.79999 | 1107529 | 794875.125
11:30 |  | 108.67 | 922.2744 | 0.91409 | 92.8686 | 98.1326 | 0.79999 | 1107654 | 794360.125
12:00 |  | 107.1391 | 930.0754 | 0.96472 | 92.8134 | 98.1371 | 0.79999 | 1108296 | 794978.3125
12:30 |  | 99.3364 | 919.3048 | 0.94417 | 93.0145 | 98.1314 | 0.79999 | 1108416 | 794580.125
13:00 |  | 100.0851 | 917.9739 | 0.9084 | 92.9698 | 98.146 | 0.79999 | 1109268 | 795406.8125
13:30 |  | 105.7077 | 904.7686 | 0.89672 | 92.5309 | 98.1738 | 0.79999 | 1108783 | 796235.8125
14:00 |  | 98.8988 | 901.4161 | 0.8297 | 91.4536 | 98.1467 | 0.79999 | 1108140 | 797907.625
14:30 |  | 101.5747 | 897.9965 | 0.83235 | 91.6583 | 98.1405 | 0.79999 | 1106877 | 796501.375
15:00 |  | 105.2528 | 898.3417 | 0.85902 | 91.8456 | 98.1149 | 0.79999 | 1109456 | 797741.625
15:30 |  | 105.3308 | 905.1354 | 0.87498 | 92.5251 | 98.1068 | 0.79999 | 1109296 | 796078.625
16:00 |  | 104.1103 | 885.43 | 0.91302 | 93.0537 | 98.0631 | 0.79999 | 1108084 | 793707.375
16:30 |  | 107.5469 | 851.375 | 0.97489 | 93.6318 | 98.0313 | 0.79999 | 1109072 | 792905.625
17:00 |  | 103.8638 | 837.8988 | 1.0091 | 93.7627 | 97.9966 | 0.79999 | 1108536 | 791955.875
17:30 |  | 97.775 | 835.3076 | 0.96213 | 93.6074 | 97.9625 | 0.79999 | 1108489 | 791985.625
18:00 |  | 100.5954 | 839.2371 | 0.97912 | 93.9532 | 97.9493 | 0.79999 | 1108680 | 791266
18:30 |  | 97.3891 | 853.4544 | 0.96575 | 93.9602 | 97.9162 | 0.79999 | 1108696 | 790995.625
19:00 |  | 93.6023 | 856.8356 | 0.91619 | 93.6706 | 97.8715 | 0.79999 | 1108119 | 790846.625
19:30 |  | 93.8184 | 851.6473 | 0.90203 | 93.8349 | 97.8933 | 0.79999 | 1110408 | 792301.375
20:00 |  | 95.8642 | 851.8425 | 0.88772 | 93.4497 | 97.8799 | 0.79999 | 1110721 | 793249.875
20:30 |  | 91.7073 | 860.5689 | 0.851 | 93.2573 | 97.8811 | 0.79999 | 1111800 | 794445.375
21:00 |  | 89.1003 | 861.2189 | 0.83034 | 93.4331 | 97.8918 | 0.79999 | 1109685 | 792643.3125
21:30 |  | 91.068 | 841.9943 | 0.837 | 93.5055 | 97.9137 | 0.79999 | 1111178 | 793728.3125
22:00 |  | 95.3187 | 835.2264 | 0.84968 | 93.3052 | 97.9363 | 0.79999 | 1112264 | 795120.1875
22:30 |  | 98.8262 | 864.1418 | 0.82564 | 92.8217 | 97.9297 | 0.79999 | 1112822 | 796518.1875
23:00 |  | 104.8101 | 868.7108 | 0.83206 | 92.9774 | 97.9174 | 0.79999 | 1115187 | 797772.8125
23:30 |  | 106.5839 | 875.1965 | 0.83247 | 92.9007 | 97.9003 | 0.79999 | 1112517 | 795890.125
24:00 |  | 107.7122 | 876.7643 | 0.83311 | 93.1238 | 97.9245 | 0.79999 | 1113998 | 796660.375
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie