## denny
Denný protokol za |  | 2022-07-05
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 93.0783 | 658.6967 | 0.58732
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1412.2293 | 10007.8824 | 8.9196
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 15180.3286 | 15180.3286 | 15180.3286
Výroba |  | x | x | 279305
Emisný faktor |  | x | x | 3.1935e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 123.6195 | 665.1056 | 0.46442 | 89.2936 | 99.2153 | 0.89999 | 620995.375 | 615406.6875
01:00 |  | 124.5135 | 653.3903 | 0.54232 | 89.2771 | 99.2319 | 0.89999 | 625556.6875 | 619926.625
01:30 |  | 121.6515 | 655.3085 | 0.62023 | 89.1039 | 99.2396 | 0.89999 | 629438.875 | 623774
02:00 |  | 122.1952 | 634.994 | 0.69532 | 88.7497 | 99.2158 | 0.89999 | 632853.625 | 627158.125
02:30 |  | 122.4716 | 620.6127 | 0.77113 | 88.3475 | 99.2261 | 0.89999 | 633331.875 | 627631.875
03:00 |  | 121.3132 | 635.042 | 0.84126 | 87.8988 | 99.1955 | 0.89999 | 625502.1875 | 619872.6875
03:30 |  | 97.7507 | 632.7297 | 0.83377 | 87.3498 | 99.1642 | 0.89999 | 630514.8125 | 624840.125
04:00 |  | 80.327 | 638.3499 | 0.69753 | 86.9956 | 99.1775 | 0.89999 | 628044.1875 | 622391.8125
04:30 |  | 81.9715 | 630.5378 | 0.58141 | 86.8195 | 99.1825 | 0.89999 | 624914.375 | 619290
05:00 |  | 79.256 | 624.5026 | 0.5439 | 86.6937 | 99.1867 | 0.89999 | 635329.875 | 629612
05:30 |  | 72.1882 | 616.9632 | 0.523 | 86.0434 | 99.1928 | 0.89999 | 628479.125 | 622822.875
06:00 |  | 67.3773 | 617.186 | 0.45153 | 85.5339 | 99.1962 | 0.89999 | 625675.6875 | 620044.625
06:30 |  | 70.3366 | 652.2711 | 0.4348 | 85.1417 | 99.2268 | 0.89999 | 628874.375 | 623214.375
07:00 |  | 71.2664 | 647.4418 | 0.39949 | 84.7166 | 99.175 | 0.89999 | 623875 | 618260.125
07:30 |  | 75.1937 | 640.053 | 0.40183 | 84.9493 | 99.1928 | 0.89999 | 629408.875 | 623744.3125
08:00 |  | 73.6827 | 639.9022 | 0.40301 | 85.3581 | 99.2032 | 0.89999 | 630165 | 624493.625
08:30 |  | 79.6046 | 639.5038 | 0.42146 | 85.9357 | 99.225 | 0.89999 | 633363.6875 | 627663.625
09:00 |  | 85.5222 | 632.0948 | 0.46266 | 86.5121 | 99.2515 | 0.89999 | 625974.6875 | 620341.125
09:30 |  | 86.7804 | 626.696 | 0.50359 | 86.7803 | 99.2703 | 0.89999 | 630557.375 | 624882.375
10:00 |  | 85.8114 | 650.8902 | 0.49493 | 86.6444 | 99.2505 | 0.89999 | 634167.3125 | 628459.875
10:30 |  | 96.4801 | 662.0628 | 0.51091 | 86.4905 | 99.2256 | 0.89999 | 632336.125 | 626645.125
11:00 |  | 90.5354 | 644.6096 | 0.54002 | 86.5119 | 99.2005 | 0.89999 | 631070.8125 | 625391.1875
11:30 |  | 90.7099 | 643.6106 | 0.57178 | 86.656 | 99.2012 | 0.89999 | 634061 | 628354.3125
12:00 |  | 100.5906 | 617.3974 | 0.65813 | 86.817 | 99.2144 | 0.89999 | 629995.375 | 624325.3125
12:30 |  | 89.3162 | 621.7396 | 0.61564 | 86.84 | 99.2143 | 0.89999 | 633940.375 | 628235
13:00 |  | 91.5431 | 625.9556 | 0.60966 | 86.7814 | 99.2321 | 0.89999 | 631362.875 | 625680.625
13:30 |  | 88.8738 | 625.381 | 0.63718 | 86.5955 | 99.234 | 0.89999 | 630465.625 | 624791.375
14:00 |  | 80.0601 | 623.4949 | 0.61427 | 86.1882 | 99.2043 | 0.89999 | 631856.625 | 626169.8125
14:30 |  | 88.3837 | 629.9061 | 0.54904 | 85.6012 | 99.2014 | 0.89999 | 630097.625 | 624426.6875
15:00 |  | 115.2453 | 627.076 | 0.57205 | 85.0471 | 99.1686 | 0.89999 | 630488.375 | 624814.125
15:30 |  | 125.0314 | 648.7021 | 0.6833 | 85.2951 | 99.1628 | 0.89999 | 624890.3125 | 619266.375
16:00 |  | 130.0575 | 659.4819 | 0.80263 | 85.4502 | 99.1156 | 0.89999 | 624319 | 618700.125
16:30 |  | 118.9604 | 684.692 | 0.85533 | 85.7561 | 99.0937 | 0.89999 | 658970.625 | 653039.8125
17:00 |  | 125.2429 | 698.4879 | 0.84463 | 85.9817 | 99.0681 | 0.89999 | 654582 | 648690.625
17:30 |  | 108.0631 | 714.2249 | 0.83297 | 85.5565 | 99.0381 | 0.89999 | 651814.125 | 645947.6875
18:00 |  | 95.4009 | 695.29 | 0.71324 | 85.1899 | 99.0356 | 0.89999 | 654781.125 | 648888.1875
18:30 |  | 90.4795 | 699.2003 | 0.64197 | 85.0321 | 99.0024 | 0.89999 | 653549.125 | 647667.125
19:00 |  | 96.9128 | 697.287 | 0.58735 | 84.6247 | 98.9655 | 0.89999 | 659685.375 | 653748.3125
19:30 |  | 91.4746 | 711.7227 | 0.57224 | 84.4248 | 98.9828 | 0.89999 | 657989.1875 | 652067.375
20:00 |  | 96.9974 | 712.8391 | 0.60322 | 84.3277 | 98.9696 | 0.89999 | 656659.625 | 650749.8125
20:30 |  | 105.0802 | 703.1168 | 0.67105 | 84.1427 | 98.9718 | 0.89999 | 663721.875 | 657748.3125
21:00 |  | 86.6367 | 694.9017 | 0.68107 | 83.9595 | 98.9818 | 0.89999 | 646953.8125 | 641131.125
21:30 |  | 76.5122 | 715.1461 | 0.57726 | 83.7151 | 99.0029 | 0.89999 | 651032.875 | 645173.6875
22:00 |  | 70.7706 | 706.2209 | 0.51463 | 83.743 | 99.0274 | 0.89999 | 657737 | 651817.375
22:30 |  | 67.7932 | 676.7934 | 0.47044 | 83.7092 | 99.0221 | 0.89999 | 663471.625 | 657500.3125
23:00 |  | 64.3242 | 706.1069 | 0.42148 | 83.5132 | 99.0204 | 0.89999 | 652227.875 | 646357.875
23:30 |  | 66.4481 | 706.3569 | 0.3788 | 83.3559 | 99.0049 | 0.89999 | 651898.3125 | 646031.375
24:00 |  | 76.9998 | 712.0609 | 0.37333 | 83.6626 | 99.0253 | 0.89999 | 659401.8125 | 653467.1875
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie