## denny
Denný protokol za |  | 2022-05-25
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 217.0649 |  | F | 0.55082
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 200.0636 |  |  | 0.50877
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 921.5501 |  |  | 921.5501
Výroba |  | x | x |  | 282630
Emisný faktor |  | x | x |  | 1.8001e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 160.3031 |  | F | 0.40926 | 67.7157 | 98.7062 | 5 | 52807.2656 | 39171.5132
01:00 |  | 158.2418 |  | F | 0.40544 | 67.7309 | 98.7198 | 5 | 52757.2031 | 39138.0048
01:30 |  | 155.3054 |  | F | 0.38203 | 67.8411 | 98.7208 | 5 | 52652.0273 | 39047.7765
02:00 |  | 157.5252 |  | F | 0.37622 | 67.9532 | 98.7081 | 5 | 52846.5977 | 39174.1475
02:30 |  | 183.9315 |  | F | 0.3771 | 67.7508 | 98.6924 | 5 | 52760.9961 | 39127.6623
03:00 |  | 217.9623 |  | F | 0.37659 | 67.4467 | 98.6939 | 5 | 52767.457 | 39167.9955
03:30 |  | 234.5646 |  | F | 0.37818 | 67.2746 | 98.7039 | 5 | 52672.7891 | 39121.4722
04:00 |  | 254.0675 |  | F | 0.37713 | 67.4177 | 98.7098 | 5 | 52716.3516 | 39139.7006
04:30 |  | 259.9778 |  | F | 0.37595 | 67.6373 | 98.7085 | 5 | 52718.9883 | 39115.9056
05:00 |  | 260.7285 |  | F | 0.38348 | 67.4753 | 98.7031 | 5 | 52634.3555 | 39069.5554
05:30 |  | 262.4009 |  | F | 0.42081 | 67.1547 | 98.7124 | 5 | 52502.2656 | 39011.9012
06:00 |  | 198.8359 |  | F | 0.40649 | 67.03 | 98.7069 | 5 | 52555.8594 | 39063.8763
06:30 |  | 148.7109 |  | F | 0.4163 | 67.4312 | 98.7073 | 5 | 52688.4414 | 39116.4305
07:00 |  | 140.466 |  | F | 0.46748 | 67.8409 | 98.7131 | 5 | 52696.6758 | 39077.866
07:30 |  | 141.6937 |  | F | 0.37933 | 67.8023 | 98.7222 | 5 | 52775.3945 | 39144.2456
08:00 |  | 203.975 |  | F | 0.37723 | 67.2327 | 98.7389 | 5 | 53048.0586 | 39418.9901
08:30 |  | 247.4879 |  | F | 0.37751 | 66.8526 | 98.7426 | 5 | 52948.5234 | 39390.5199
09:00 |  | 241.1307 |  | F | 0.38438 | 66.9171 | 98.7567 | 5 | 52356.8672 | 38948.5027
09:30 |  | 167.409 |  | F | 0.462 | 67.3898 | 98.7606 | 5 | 51690.6016 | 38401.0189
10:00 |  | 160.7007 |  | F | 0.52093 | 68.0155 | 98.8039 | 5 | 51859.5195 | 38472.7139
10:30 |  | 165.7321 |  | F | 0.58921 | 68.0774 | 98.8101 | 5 | 52247.4414 | 38755.9109
11:00 |  | 168.0423 |  | F | 0.50607 | 67.5525 | 98.8372 | 5 | 51223.2734 | 38065.1725
11:30 |  | 208.0029 |  | F | 0.4818 | 67.2662 | 98.8349 | 5 | 52114.9805 | 38759.4665
12:00 |  | 265.6504 |  | F | 0.6158 | 67.2803 | 98.8402 | 5 | 52470.8906 | 39024.6755
12:30 |  | 238.7348 |  | F | 0.82145 | 67.614 | 98.8503 | 5 | 52141.8359 | 38745.9071
13:00 |  | 230.1296 |  | F | 0.93518 | 68.0324 | 98.8551 | 5 | 52018.2734 | 38608.5523
13:30 |  | 242.9071 |  | F | 0.96422 | 67.9078 | 98.8663 | 5 | 52064.3125 | 38661.2572
14:00 |  | 240.4423 |  | F | 0.95768 | 67.4995 | 98.8597 | 5 | 52379.1758 | 38939.0519
14:30 |  | 255.9816 |  | F | 0.93077 | 67.9117 | 98.8602 | 5 | 53147.6211 | 39462.7997
15:00 |  | 157.2069 |  | F | 0.76587 | 70.2704 | 98.854 | 5 | 50963.8828 | 37579.0592
15:30 |  | 113.5744 |  | F | 0.39432 | 72.3604 | 98.844 | 5 | 51069.3008 | 37425.2285
16:00 |  | 112.4328 |  | F | 0.37598 | 74.2598 | 98.8601 | 5 | 51128.8047 | 37270.0396
16:30 |  | 118.4211 |  | F | 0.37595 | 75.958 | 98.8833 | 5 | 51114.2656 | 37086.923
17:00 |  | 123.5537 |  | F | 0.37595 | 77.4496 | 98.9005 | 5 | 51060.7578 | 36896.8981
17:30 |  | 162.2868 |  | F | 0.37595 | 78.7173 | 98.9292 | 5 | 51048.8164 | 36766.0056
18:00 |  | 117.4713 |  | F | 0.37593 | 79.6755 | 98.9472 | 5 | 51264.4023 | 36827.7035
18:30 |  | 232.053 |  | F | 0.37592 | 79.7547 | 98.9424 | 5 | 52492.8359 | 37699.9126
19:00 |  | 261.2149 |  | F | 0.37592 | 78.6615 | 98.9331 | 5 | 51976.9453 | 37441.8779
19:30 |  | 275.6169 |  | F | 0.37592 | 78.6332 | 98.9724 | 5 | 51795.0273 | 37328.6685
20:00 |  | 303.9907 |  | F | 0.37591 | 79.1167 | 98.9961 | 5 | 51897.6016 | 37360.1926
20:30 |  | 306.2097 |  | F | 0.3759 | 79.4103 | 99.0464 | 5 | 51936.5938 | 37376.1235
21:00 |  | 302.2397 |  | F | 0.37591 | 78.381 | 99.0667 | 5 | 51895.293 | 37463.3994
21:30 |  | 306.8182 |  | F | 0.3759 | 77.9776 | 99.0826 | 5 | 51936.4219 | 37542.1999
22:00 |  | 314.3909 |  | F | 0.44297 | 78.2626 | 99.1133 | 5 | 51661.2734 | 37324.5845
22:30 |  | 321.6189 |  | F | 0.76041 | 78.8133 | 99.1465 | 5 | 51559.9375 | 37205.5601
23:00 |  | 315.5695 |  | F | 1.2973 | 78.3566 | 99.1683 | 5 | 52033.8047 | 37604.5249
23:30 |  | 306.0528 |  | F | 1.6207 | 77.0968 | 99.1748 | 5 | 54091.1523 | 39234.5442
24:00 |  | 297.3502 |  | F | 1.7905 | 76.6864 | 99.1721 | 5 | 54152.543 | 39324.0806
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie