## denny
Denný protokol za |  | 2022-05-25
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 91.8472 | 993.4941 | 0.80279
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1620.5769 | 17468.6007 | 14.1061
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 17621.7793 | 17621.7793 | 17621.7793
Výroba |  | x | x | 282630
Emisný faktor |  | x | x | 4.991e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 105.6371 | 962.2834 | 0.7334 | 91.8939 | 97.6993 | 0.79999 | 1104258 | 790532.6875
01:00 |  | 110.3265 | 961.1583 | 0.71526 | 91.7034 | 97.7185 | 0.79999 | 1103367 | 790462.125
01:30 |  | 104.2553 | 965.4698 | 0.70216 | 91.3561 | 97.727 | 0.79999 | 1105169 | 792575.875
02:00 |  | 99.6751 | 971.7076 | 0.64019 | 91.187 | 97.7066 | 0.79999 | 1104024 | 791960.625
02:30 |  | 102.0395 | 972.571 | 0.61486 | 91.1636 | 97.6844 | 0.79999 | 1102217 | 790532.8125
03:00 |  | 101.885 | 968.643 | 0.67071 | 91.1634 | 97.6887 | 0.79999 | 1101727 | 790216.875
03:30 |  | 99.9758 | 948.5501 | 0.71436 | 91.1863 | 97.7061 | 0.79999 | 1101878 | 790416.8125
04:00 |  | 100.0018 | 959.4171 | 0.73716 | 90.9668 | 97.7161 | 0.79999 | 1102643 | 791522.1875
04:30 |  | 97.9551 | 959.8244 | 0.74816 | 90.7209 | 97.7163 | 0.79999 | 1102460 | 791928
05:00 |  | 94.4711 | 959.0521 | 0.7874 | 90.5844 | 97.7113 | 0.79999 | 1102359 | 792112.6875
05:30 |  | 80.0031 | 953.5672 | 0.76882 | 90.7542 | 97.7247 | 0.79999 | 1100475 | 790498.875
06:00 |  | 80.4758 | 947.0853 | 0.72388 | 90.9283 | 97.7218 | 0.79999 | 1100881 | 790388
06:30 |  | 97.9853 | 972.0206 | 0.77624 | 90.912 | 97.7504 | 0.79999 | 1044431 | 750110.1875
07:00 |  | 104.505 | 1067.0649 | 0.82649 | 91.4622 | 97.7873 | 0.79999 | 967530.1875 | 694098.125
07:30 |  | 107.5801 | 1071.585 | 0.87092 | 92.4008 | 97.7964 | 0.79999 | 970193.125 | 694285.6875
08:00 |  | 107.7357 | 1064.598 | 0.9235 | 93.182 | 97.8074 | 0.79999 | 974343.375 | 695845.625
08:30 |  | 110.6776 | 1083.261 | 0.9119 | 93.8348 | 97.8059 | 0.79999 | 978229.875 | 697369
09:00 |  | 108.0209 | 1086.436 | 0.88885 | 94.5897 | 97.8209 | 0.79999 | 980223.625 | 697462.875
09:30 |  | 106.8778 | 1066.249 | 0.90162 | 95.3451 | 97.8153 | 0.79999 | 979359.125 | 695378.875
10:00 |  | 108.4817 | 1059.428 | 0.91816 | 95.0489 | 97.8583 | 0.79999 | 981362.625 | 697663
10:30 |  | 107.6133 | 1053.458 | 0.92673 | 92.5287 | 97.8744 | 0.79999 | 972803.375 | 696461.875
11:00 |  | 104.6166 | 1048.683 | 0.91544 | 94.4628 | 97.9063 | 0.79999 | 971645.625 | 692206.8125
11:30 |  | 104.3083 | 1033.852 | 0.96936 | 95.4896 | 97.909 | 0.79999 | 971486.125 | 690180.375
12:00 |  | 90.6737 | 1040.723 | 0.97099 | 95.9953 | 97.9032 | 0.79999 | 972107.125 | 689631.3125
12:30 |  | 81.7595 | 1027.5279 | 0.895 | 95.3739 | 97.9064 | 0.79999 | 985308.125 | 700207.375
13:00 |  | 77.8278 | 1017.492 | 0.78077 | 94.6896 | 97.9092 | 0.79999 | 992065.8125 | 706332.3125
13:30 |  | 76.7562 | 1025.639 | 0.75391 | 94.7579 | 97.9225 | 0.79999 | 989500.6875 | 704470.375
14:00 |  | 74.6948 | 1015.706 | 0.75473 | 95.0208 | 97.9133 | 0.79999 | 990046.3125 | 704292.125
14:30 |  | 75.0401 | 1020.49 | 0.77172 | 95.2049 | 97.9028 | 0.79999 | 989819.875 | 703701.375
15:00 |  | 76.0964 | 1026.16 | 0.78507 | 95.5702 | 97.8869 | 0.79999 | 989018.125 | 702321.8125
15:30 |  | 78.1423 | 1024.953 | 0.82431 | 96.303 | 97.8518 | 0.79999 | 988240.8125 | 700129
16:00 |  | 79.7913 | 1033.34 | 0.83477 | 97.0054 | 97.8584 | 0.79999 | 989191.625 | 699516
16:30 |  | 79.3155 | 1005.803 | 0.83186 | 97.107 | 97.8787 | 0.79999 | 990115.375 | 700124.8125
17:00 |  | 79.9585 | 994.1825 | 0.84238 | 97.7308 | 97.883 | 0.79999 | 990971 | 699580.8125
17:30 |  | 82.9031 | 981.6311 | 0.815 | 97.1422 | 97.907 | 0.79999 | 992150.875 | 701694.375
18:00 |  | 82.7506 | 965.2634 | 0.74966 | 95.9553 | 97.9328 | 0.79999 | 993883.375 | 705367.3125
18:30 |  | 78.6148 | 963.1476 | 0.7159 | 94.8438 | 97.9257 | 0.79999 | 992793.625 | 706672.625
19:00 |  | 77.0322 | 959.6064 | 0.71088 | 95.2224 | 97.9095 | 0.79999 | 991081.6875 | 704613.3125
19:30 |  | 79.6732 | 980.3928 | 0.69747 | 95.5878 | 97.9467 | 0.79999 | 992871.625 | 705454.6875
20:00 |  | 82.2257 | 988.0746 | 0.67716 | 95.3256 | 97.9754 | 0.79999 | 996605.875 | 708816.8125
20:30 |  | 85.7328 | 992.0841 | 0.71778 | 95.3067 | 98.0465 | 0.79999 | 996182.375 | 709068.3125
21:00 |  | 87.5052 | 931.3936 | 0.77031 | 95.547 | 98.0529 | 0.79999 | 1063839 | 756766.8125
21:30 |  | 85.0917 | 913.4442 | 0.85972 | 95.2311 | 98.0696 | 0.79999 | 1085796 | 773192.3125
22:00 |  | 81.9575 | 910.4459 | 0.86763 | 94.511 | 98.1237 | 0.79999 | 1087954 | 776673.3125
22:30 |  | 92.0157 | 904.3337 | 0.89725 | 93.6663 | 98.1705 | 0.79999 | 1089462 | 779913
23:00 |  | 91.7953 | 938.1019 | 0.87968 | 92.8508 | 98.2058 | 0.79999 | 1071591 | 769105.1875
23:30 |  | 93.4794 | 947.8822 | 0.86326 | 92.1727 | 98.2109 | 0.79999 | 1072087 | 770931.375
24:00 |  | 92.73 | 943.9351 | 0.88119 | 91.9681 | 98.2262 | 0.79999 | 1071098 | 770771.875
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie