## denny
Denný protokol za |  | 2022-05-25
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 97.9172 | 663.0949 | 0.38188
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1300.8053 | 8870.9733 | 5.0172
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 13417.6233 | 13417.6233 | 13417.6233
Výroba |  | x | x | 282630
Emisný faktor |  | x | x | 1.7752e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 41.4673 | 625.4421 | 0.17319 | 79.8101 | 98.7764 | 0.89999 | 589397.8125 | 584093.3125
01:00 |  | 36.4613 | 602.9771 | 0.17135 | 79.7301 | 98.7989 | 0.89999 | 594473.625 | 589123.375
01:30 |  | 35.3712 | 596.3434 | 0.14683 | 79.6879 | 98.8061 | 0.89999 | 590755.375 | 585438.6875
02:00 |  | 35.9866 | 592.7787 | 0.13298 | 80.0307 | 98.7708 | 0.89999 | 587959.375 | 582667.875
02:30 |  | 41.2131 | 593.6331 | 0.08476 | 80.1081 | 98.7486 | 0.89999 | 594141.8125 | 588794.3125
03:00 |  | 47.1106 | 601.4059 | 0.12475 | 79.9996 | 98.7484 | 0.89999 | 591559 | 586234.875
03:30 |  | 45.3278 | 613.9625 | 0.13216 | 79.5654 | 98.7654 | 0.89999 | 593887.1875 | 588542.125
04:00 |  | 60.4168 | 614.9938 | 0.09735 | 79.4563 | 98.7803 | 0.89999 | 592361.625 | 587030.3125
04:30 |  | 73.2259 | 605.8326 | 0.08333 | 79.3406 | 98.7773 | 0.89999 | 598927.625 | 593537.125
05:00 |  | 82.0125 | 611.9268 | 0.08208 | 79.0421 | 98.778 | 0.89999 | 602670.375 | 597246.3125
05:30 |  | 89.9537 | 610.1658 | 0.11544 | 78.9571 | 98.789 | 0.89999 | 603293.125 | 597863.3125
06:00 |  | 94.0836 | 604.5009 | 0.12802 | 78.8822 | 98.782 | 0.89999 | 598835.875 | 593446.375
06:30 |  | 103.3187 | 591.0188 | 0.12944 | 78.7226 | 98.7871 | 0.89999 | 604030 | 598593.8125
07:00 |  | 104.4704 | 599.2072 | 0.11394 | 78.6523 | 98.8047 | 0.89999 | 607854.625 | 602383.875
07:30 |  | 108.4012 | 596.6783 | 0.15351 | 78.6546 | 98.826 | 0.89999 | 606117.3125 | 600662.125
08:00 |  | 117.3658 | 650.254 | 0.24273 | 79.094 | 98.8423 | 0.89999 | 563321.875 | 558251.875
08:30 |  | 128.057 | 652.0876 | 0.29021 | 79.7117 | 98.8383 | 0.89999 | 547527.875 | 542600.1875
09:00 |  | 124.5443 | 645.0042 | 0.34427 | 80.2172 | 98.8576 | 0.89999 | 545931.6875 | 541018.3125
09:30 |  | 124.6543 | 655.3393 | 0.37671 | 80.7574 | 98.8649 | 0.89999 | 547501.6875 | 542574.1875
10:00 |  | 130.8326 | 680.2825 | 0.43373 | 80.6469 | 98.8867 | 0.89999 | 549743.5 | 544795.875
10:30 |  | 129.1325 | 681.9769 | 0.48719 | 79.7841 | 98.8778 | 0.89999 | 544470.375 | 539570.125
11:00 |  | 129.8492 | 683.7128 | 0.49493 | 80.0526 | 98.9106 | 0.89999 | 543697.3125 | 538803.875
11:30 |  | 131.6946 | 712.3412 | 0.59059 | 80.9976 | 98.9239 | 0.89999 | 543460.875 | 538569.8125
12:00 |  | 131.9964 | 712.7281 | 0.69398 | 82.1277 | 98.9393 | 0.89999 | 542023.625 | 537145.3125
12:30 |  | 131.5327 | 707.6115 | 0.79222 | 82.7092 | 98.9462 | 0.89999 | 543763.8125 | 538870.125
13:00 |  | 131.0116 | 700.2945 | 0.83796 | 83.1456 | 98.9583 | 0.89999 | 543326.375 | 538436.375
13:30 |  | 118.3894 | 702.8156 | 0.92538 | 83.4738 | 98.9783 | 0.89999 | 539203.125 | 534350.3125
14:00 |  | 86.0038 | 692.253 | 0.70087 | 83.381 | 98.9717 | 0.89999 | 542238.875 | 537358.6875
14:30 |  | 93.1935 | 700.1024 | 0.47639 | 83.3194 | 98.9661 | 0.89999 | 536312.375 | 531485.625
15:00 |  | 107.0012 | 719.0402 | 0.41838 | 83.8118 | 98.9531 | 0.89999 | 539564.1875 | 534708.1875
15:30 |  | 132.2072 | 706.6097 | 0.46343 | 84.8094 | 98.9292 | 0.89999 | 543392.625 | 538501.875
16:00 |  | 146.3796 | 719.3215 | 0.49546 | 85.6301 | 98.9318 | 0.89999 | 539837.875 | 534979.375
16:30 |  | 134.7427 | 716.8287 | 0.52151 | 85.9267 | 98.9466 | 0.89999 | 541199.375 | 536328.6875
17:00 |  | 139.9553 | 727.2809 | 0.54722 | 86.0763 | 98.953 | 0.89999 | 543291.3125 | 538401.625
17:30 |  | 123.7464 | 720.8676 | 0.56112 | 85.4226 | 98.9509 | 0.89999 | 545027.8125 | 540122.375
18:00 |  | 115.8953 | 752.4037 | 0.53644 | 84.1203 | 98.9622 | 0.89999 | 537998.8125 | 533156.8125
18:30 |  | 113.7366 | 721.4706 | 0.51343 | 82.6206 | 98.9555 | 0.89999 | 540320 | 535457
19:00 |  | 102.0268 | 699.1024 | 0.48527 | 81.814 | 98.9402 | 0.89999 | 543603.125 | 538710.625
19:30 |  | 107.6127 | 723.9271 | 0.45952 | 81.6416 | 98.9914 | 0.89999 | 541786.375 | 536910.1875
20:00 |  | 107.8995 | 720.8235 | 0.47929 | 81.4059 | 99.0185 | 0.89999 | 542704.6875 | 537820.375
20:30 |  | 109.3888 | 692.8576 | 0.51982 | 81.1227 | 99.0957 | 0.89999 | 546422.375 | 541504.625
21:00 |  | 104.9655 | 684.6793 | 0.54316 | 80.5836 | 99.1112 | 0.89999 | 562917.1875 | 557851
21:30 |  | 96.6583 | 666.3347 | 0.55054 | 79.8525 | 99.1343 | 0.89999 | 570120.625 | 564989.375
22:00 |  | 79.581 | 658.3338 | 0.48283 | 79.4604 | 99.183 | 0.89999 | 566877.875 | 561775.875
22:30 |  | 76.4402 | 661.6949 | 0.39536 | 79.2916 | 99.2188 | 0.89999 | 570262.3125 | 565129.875
23:00 |  | 67.9774 | 644.0772 | 0.31677 | 78.8886 | 99.2525 | 0.89999 | 569680.375 | 564553.1875
23:30 |  | 65.2681 | 623.8776 | 0.25347 | 78.3417 | 99.2583 | 0.89999 | 574622.1875 | 569450.625
24:00 |  | 61.4632 | 631.3528 | 0.23111 | 78.4331 | 99.2711 | 0.89999 | 570541.1875 | 565406.3125
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie