## denny
Denný protokol za |  | 2025-04-15
|  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 297.9514 |  |  | F | 0.0080431 |  | 74.3193 |  | 98.4344 | 5.1 | 79461.8584 | 57602.9688
N platných SPH |  | 46 |  | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 2 / 4,2 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 2 / 4,2 |  |  |  | 0 / 0,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 395.5601 |  | 0 |  | 0.011065 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 691.2356 |  |  |  | 691.2356 | [6 empty] | 691.2356
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 291.2456 |  |  | F | 0.14542 |  | 74.7495 |  | 98.6231 | 5.1 | 78073.0781 | 56634.9108
01:00 |  | 301.3839 |  |  | F | 0 |  | 74.4542 |  | 98.6015 | 5.1 | 78532.0312 | 57003.7291
01:30 |  | 326.5787 |  |  | F | 0 |  | 75.0254 |  | 98.5738 | 5.1 | 79674.3438 | 57721.7765
02:00 |  | 270.599 |  |  | F | 0 |  | 75.4107 |  | 98.555 | 5.1 | 81505.3828 | 58971.8004
02:30 |  | 277.9782 |  |  | F | 0 |  | 75.1792 |  | 98.541 | 5.1 | 82020.3281 | 59375.403
03:00 |  | 338.2122 |  |  | F | 0 |  | 74.6764 |  | 98.5321 | 5.1 | 82326.6016 | 59677.8663
03:30 |  | 280.6852 |  |  | F | 0.02143 |  | 74.5619 |  | 98.5241 | 5.1 | 82278.4531 | 59657.7807
04:00 |  | 291.9693 |  |  | F | 0 |  | 74.6741 |  | 98.4986 | 5.1 | 82264.2344 | 59612.7978
04:30 |  | 321.2337 |  |  | F | 0 |  | 74.6433 |  | 98.4844 | 5.1 | 82021.25 | 59433.3796
05:00 |  | 287.2638 |  |  | F | 0 |  | 74.6704 |  | 98.4624 | 5.1 | 80510.4062 | 58321.0606
05:30 |  | 330.9565 |  |  | F | 0 |  | 74.495 |  | 98.4365 | 5.1 | 79970.0781 | 57943.6483
06:00 |  | 304.1651 |  |  | F | 0 |  | 73.9249 |  | 98.4292 | 5.1 | 79613.4375 | 57775.7098
06:30 |  | 336.992 |  |  | F | 0 |  | 73.7478 |  | 98.419 | 5.1 | 79296.9766 | 57569.41
07:00 |  | 333.1682 |  |  | F | 0 |  | 73.907 |  | 98.413 | 5.1 | 79121.0703 | 57411.8982
07:30 |  | 327.2103 |  |  | F | 0 |  | 73.823 |  | 98.4016 | 5.1 | 79241.9219 | 57506.8132
08:00 |  | 295.5667 |  |  | F | 0 |  | 73.9843 |  | 98.3821 | 5.1 | 79013.6562 | 57303.184
08:30 |  | 317.6252 |  |  | F | 0 |  | 73.8529 |  | 98.3865 | 5.1 | 79084.2266 | 57378.6568
09:00 |  | 330.7425 |  |  | F | 0 |  | 73.7445 |  | 98.3952 | 5.1 | 79129.25 | 57434.296
09:30 |  | 273.3067 |  |  | F | 0 |  | 73.7645 |  | 98.4124 | 5.1 | 78814.8594 | 57212.8383
10:00 |  | 277.215 |  |  | F | 0 |  | 73.9704 |  | 98.3981 | 5.1 | 78894.3438 | 57228.2219
10:30 |  | 314.3221 |  |  | F | 0 |  | 73.9596 |  | 98.3905 | 5.1 | 78926.1875 | 57248.7021
11:00 |  |  | F |  | F | 0 |  | 74.1555 |  | 98.3969 | 5.1 | 78265.7969 | 56741.3422
11:30 |  |  | F |  | F | 0 |  | 74.2084 |  | 98.4062 | 5.1 | 76788.8047 | 55667.3341
12:00 |  | 286.7854 |  |  | F | 0 |  | 73.9281 |  | 98.4024 | 5.1 | 76615.5703 | 55584.5006
12:30 |  | 357.8571 |  |  | F | 0 |  | 73.9926 |  | 98.3974 | 5.1 | 76566.5781 | 55535.7896
13:00 |  | 302.4617 |  |  | F | 0 |  | 74.4924 |  | 98.3821 | 5.1 | 76562.9922 | 55444.7031
13:30 |  | 295.0128 |  |  | F | 0 |  | 74.8353 |  | 98.3712 | 5.1 | 77349.3438 | 55952.7589
14:00 |  | 289.9714 |  |  | F | 0 |  | 74.3897 |  | 98.387 | 5.1 | 76531.0781 | 55440.7317
14:30 |  | 312.483 |  |  | F | 0.00417 |  | 74.0988 |  | 98.4044 | 5.1 | 76373.5234 | 55382.7468
15:00 |  | 300.1779 |  |  | F | 0 |  | 74.2836 |  | 98.3914 | 5.1 | 76569.2734 | 55487.8472
15:30 |  | 303.6628 |  |  | F | 0 |  | 74.2247 |  | 98.3847 | 5.1 | 76649.7578 | 55551.7969
16:00 |  | 385.0494 |  |  | F | 0 |  | 74.1132 |  | 98.3872 | 5.1 | 77084.5391 | 55886.2966
16:30 |  | 315.0473 |  |  | F | 0.00527 |  | 74.2064 |  | 98.3958 | 5.1 | 79616.4219 | 57711.4553
17:00 |  | 291.7475 |  |  | F | 0 |  | 74.3151 |  | 98.3897 | 5.1 | 81515.1641 | 59065.6446
17:30 |  | 261.3064 |  |  | F | 0 |  | 74.4653 |  | 98.3909 | 5.1 | 82460.3047 | 59725.3758
18:00 |  | 298.012 |  |  | F | 0 |  | 74.1772 |  | 98.3875 | 5.1 | 82303.8359 | 59659.4569
18:30 |  | 353.845 |  |  | F | 0 |  | 74.0746 |  | 98.384 | 5.1 | 82321.5156 | 59687.7808
19:00 |  | 250.9712 |  |  | F | 0.00334 |  | 74.4301 |  | 98.4039 | 5.1 | 81723.5859 | 59205.5756
19:30 |  | 256.2344 |  |  | F | 0 |  | 74.4647 |  | 98.4098 | 5.1 | 79759.0391 | 57780.0616
20:00 |  | 268.7678 |  |  | F | 0 |  | 74.3508 |  | 98.4159 | 5.1 | 79583.9844 | 57675.7461
20:30 |  | 295.8194 |  |  | F | 0.00549 |  | 74.1305 |  | 98.4336 | 5.1 | 79570.1016 | 57712.6037
21:00 |  | 259.4352 |  |  | F | 0 |  | 74.2754 |  | 98.436 | 5.1 | 80477.1328 | 58347.5574
21:30 |  | 279.2981 |  |  | F | 0 |  | 74.9167 |  | 98.4367 | 5.1 | 81415.25 | 58919.3953
22:00 |  | 258.5337 |  |  | F | 0 |  | 75.1463 |  | 98.4274 | 5.1 | 81830.7422 | 59175.4892
22:30 |  | 275.8094 |  |  | F | 0.10516 |  | 74.1921 |  | 98.4316 | 5.1 | 80832.9297 | 58616.9795
23:00 |  | 278.5652 |  |  | F | 0.02206 |  | 73.7432 |  | 98.4375 | 5.1 | 79607.9453 | 57806.83
23:30 |  | 261.8171 |  |  | F | 0.07373 |  | 73.916 |  | 98.4517 | 5.1 | 78021.3672 | 56634.7286
24:00 |  | 238.6723 |  |  | F | 0 |  | 74.58 |  | 98.448 | 5.1 | 77460.5078 | 56118.0899
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 |  | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [6 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota | [5 empty] | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota | [5 empty] | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota | [5 empty] | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie