## denny
Denný protokol za |  | 2023-01-16
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 66.8299 |  | F | 0.38425 | 64.9034 | 97.5499 | 5 | 30136.7011 | 22264.3544
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 35.7461 | 0 |  | 0.20519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 267.1723 |  |  | 267.1723 |  |  |  |  | 267.1723
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 131.6652 |  | F | 0.38201 | 58.4169 | 98.1394 | 5 | 28386.2109 | 21522.6218
01:00 |  | 139.1565 |  | F | 0.38201 | 58.6393 | 98.1192 | 5 | 28429.4883 | 21536.5541
01:30 |  | 169.3379 |  | F | 0.38202 | 58.7029 | 98.0958 | 5 | 28375.5684 | 21486.4572
02:00 |  | 177.2169 |  | F | 0.38205 | 58.7865 | 98.0872 | 5 | 28406.4355 | 21502.5191
02:30 |  | 182.2209 |  | F | 0.38201 | 58.9162 | 98.0844 | 5 | 28389.7207 | 21480.8729
03:00 |  | 155.4327 |  | F | 0.38201 | 59.2167 | 98.0655 | 5 | 29160.0332 | 22039.5286
03:30 |  | 158.5031 |  | F | 0.382 | 59.6023 | 98.0426 | 5 | 29247.4941 | 22074.851
04:00 |  | 171.135 |  | F | 0.38203 | 59.8665 | 98.0295 | 5 | 28534.5215 | 21516.7644
04:30 |  | 17.1839 |  | F | 0.38204 | 60.4423 | 98.0184 | 5 | 28874.0449 | 21732.7487
05:00 |  | 0 |  | F | 0.3857 | 61.0054 | 97.9916 | 5 | 28763.9941 | 21607.5085
05:30 |  | 0 |  | F | 0.38202 | 61.2283 | 97.9684 | 5 | 28770.3848 | 21592.8082
06:00 |  | 0 |  | F | 0.382 | 61.5001 | 97.9335 | 5 | 28717.4844 | 21527.9287
06:30 |  | 0 |  | F | 0.38198 | 61.791 | 97.9017 | 5 | 28298.2227 | 21188.3137
07:00 |  | 0 |  | F | 0.38201 | 62.1343 | 97.8893 | 5 | 27779.0449 | 20775.6495
07:30 |  | 0 |  | F | 0.38203 | 62.3984 | 97.8794 | 5 | 27985.8301 | 20911.7232
08:00 |  | 34.2601 |  | F | 0.38226 | 62.5711 | 97.8885 | 5 | 28482.0625 | 21273.5468
08:30 |  | 67.5865 |  | F | 0.38276 | 62.5805 | 97.89 | 5 | 27573.0352 | 20594.3149
09:00 |  | 84.3869 |  | F | 0.3846 | 62.7891 | 97.872 | 5 | 27626.8359 | 20617.9087
09:30 |  | 91.2235 |  | F | 0.38868 | 63.1112 | 97.8251 | 5 | 27681.9844 | 20629.3826
10:00 |  | 90.2026 |  | F | 0.3865 | 63.4871 | 97.7695 | 5 | 27703.3164 | 20610.4897
10:30 |  | 56.0552 |  | F | 0.38198 | 64.0156 | 97.7119 | 5 | 29800.1602 | 22122.7072
11:00 |  | 0 |  | F | 0.38203 | 65.1508 | 97.6637 | 5 | 31188.7578 | 23064.4708
11:30 |  | 0 |  | F | 0.38203 | 66.0296 | 97.6171 | 5 | 31028.9355 | 22875.9162
12:00 |  | 0 |  | F | 0.38204 | 66.5962 | 97.5816 | 5 | 30987.6309 | 22799.056
12:30 |  | 0 |  | F | 0.38202 | 67.0206 | 97.5473 | 5 | 30870.7715 | 22676.7781
13:00 |  | 0 |  | F | 0.38203 | 67.3223 | 97.5072 | 5 | 30890.7441 | 22662.0156
13:30 |  | 0 |  | F | 0.38534 | 67.6537 | 97.4699 | 5 | 30886.4023 | 22628.1418
14:00 |  | 0 |  | F | 0.39208 | 67.8904 | 97.4274 | 5 | 30893.1816 | 22607.5462
14:30 |  | 0 |  | F | 0.38295 | 68.1064 | 97.3806 | 5 | 30858.498 | 22557.0247
15:00 |  | 0 |  | F | 0.3845 | 68.207 | 97.3466 | 5 | 30843.2324 | 22531.3493
15:30 |  | 24.8879 |  | F | 0.4101 | 68.2143 | 97.3116 | 5 | 30834.2812 | 22516.2236
16:00 |  | 42.2816 |  | F | 0.40315 | 68.2699 | 97.2751 | 5 | 30808.7559 | 22485.4951
16:30 |  | 52.1365 |  | F | 0.39109 | 68.2089 | 97.2362 | 5 | 30798.5078 | 22473.0372
17:00 |  | 57.5862 |  | F | 0.38646 | 68.1307 | 97.2085 | 5 | 30781.752 | 22459.5598
17:30 |  | 69.6327 |  | F | 0.38656 | 68.0234 | 97.1746 | 5 | 30717.9512 | 22412.2429
18:00 |  | 72.6521 |  | F | 0.38204 | 67.9914 | 97.1583 | 5 | 31033.3164 | 22640.6533
18:30 |  | 75.4107 |  | F | 0.3821 | 67.9603 | 97.1238 | 5 | 31137.7559 | 22710.865
19:00 |  | 83.5221 |  | F | 0.38619 | 68.0376 | 97.1111 | 5 | 31596.8184 | 23037.4609
19:30 |  | 87.4805 |  | F | 0.38204 | 68.1607 | 97.082 | 5 | 31710.1973 | 23104.8519
20:00 |  | 90.1691 |  | F | 0.38202 | 68.2777 | 97.0674 | 5 | 31841.0859 | 23188.7882
20:30 |  | 93.4638 |  | F | 0.382 | 68.409 | 97.0319 | 5 | 31719.9512 | 23083.2242
21:00 |  | 95.2876 |  | F | 0.38202 | 68.6152 | 97.0116 | 5 | 32268.2598 | 23463.1798
21:30 |  | 97.7404 |  | F | 0.38204 | 68.8197 | 96.9955 | 5 | 31742.1543 | 23063.0009
22:00 |  | 100.239 |  | F | 0.38203 | 68.8443 | 96.9894 | 5 | 31110.9043 | 22601.2872
22:30 |  | 104.9407 |  | F | 0.38205 | 68.8104 | 96.9881 | 5 | 32478.166 | 23596.5993
23:00 |  | 114.9971 |  | F | 0.38203 | 69.0326 | 96.9672 | 5 | 33482.2148 | 24305.0468
23:30 |  | 133.689 |  | F | 0.38203 | 68.5716 | 96.9661 | 5 | 33489.9102 | 24343.1446
24:00 |  | 86.1536 |  | F | 0.38218 | 67.8075 | 96.953 | 5 | 33575.6406 | 24456.8508
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie