## denny
Denný protokol za |  | 2025-02-03
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 257.224 |  | F | 0 |  | 72.3332 |  | 99.301 | 5.1 | 80501.1053 | 59208.0611
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 47 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 1 / 2,1 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 27 / 56,3 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 365.2606 | 0 |  | 0.0092282 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 710.4967 |  |  | 710.4967 | [6 empty] | 710.4967
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 276.8939 |  | F | 0 |  | 72.8129 |  | 99.1611 | 5.1 | 78900.6797 | 57869.6133
01:00 |  | 280.2852 |  | F | 0 |  | 72.419 |  | 99.1419 | 5.1 | 78416.4922 | 57568.9212
01:30 |  | 265.2982 |  | F | 0 |  | 71.8474 |  | 99.1375 | 5.1 | 79769.7734 | 58656.8259
02:00 |  | 241.1072 |  | F | 0 |  | 71.7327 |  | 99.1342 | 5.1 | 81167.6797 | 59702.6042
02:30 |  | 243.784 |  | F | 0 |  | 72.0825 |  | 99.1395 | 5.1 | 82537.8438 | 60652.1313
03:00 |  | 244.9849 |  | F | 0 |  | 72.3813 |  | 99.1341 | 5.1 | 82375.8125 | 60477.3971
03:30 |  | 249.8972 |  | F | 0 |  | 72.5568 |  | 99.1475 | 5.1 | 82607.75 | 60625.11
04:00 |  | 249.2461 |  | F | 0 |  | 72.1546 |  | 99.1601 | 5.1 | 82618.9219 | 60711.6727
04:30 |  | 251.5062 |  | F | 0 |  | 71.8137 |  | 99.1593 | 5.1 | 82768.0078 | 60880.8372
05:00 |  | 247.408 |  | F | 0 |  | 71.8376 |  | 99.1783 | 5.1 | 82902.5 | 60987.2291
05:30 |  | 249.8363 |  | F | 0 |  | 72.0872 |  | 99.1842 | 5.1 | 82779.6953 | 60856.4792
06:00 |  | 253.3171 |  | F | 0 |  | 72.4303 |  | 99.1805 | 5.1 | 82939.7656 | 60911.3314
06:30 |  | 249.7234 |  | F | 0 |  | 72.5952 |  | 99.1868 | 5.1 | 84985.0547 | 62387.5913
07:00 |  | 244.2347 |  | F | 0 |  | 72.2823 |  | 99.1911 | 5.1 | 85309.3906 | 62685.1585
07:30 |  | 241.5654 |  | F | 0 |  | 71.8733 |  | 99.2099 | 5.1 | 84829.9219 | 62418.526
08:00 |  | 251.4002 |  | F | 0 |  | 71.7365 |  | 99.2255 | 5.1 | 83332.9453 | 61351.0144
08:30 |  | 256.8549 |  | F | 0 |  | 72.0772 |  | 99.2409 | 5.1 | 83401.9609 | 61350.7288
09:00 |  | 256.9501 |  | F | 0 |  | 71.8413 |  | 99.26 | 5.1 | 83356.0312 | 61370.7098
09:30 |  | 256.9569 |  | F | 0 |  | 71.8999 |  | 99.2833 | 5.1 | 83187.1172 | 61250.3421
10:00 |  | 268.5533 |  | F | 0 |  | 72.2928 |  | 99.3101 | 5.1 | 79303.7188 | 58340.3285
10:30 |  | 269.5786 |  | F | 0 |  | 72.9636 |  | 99.3158 | 5.1 | 79254.6953 | 58194.6167
11:00 |  | 272.2744 |  | F | 0 |  | 73.0837 |  | 99.3414 | 5.1 | 79326.3125 | 58241.9951
11:30 |  | 265.8213 |  | F | 0 |  | 72.7003 |  | 99.3662 | 5.1 | 80021.75 | 58832.3927
12:00 |  | 263.4392 |  | F | 0 |  | 72.7989 |  | 99.3796 | 5.1 | 79703.4766 | 58589.604
12:30 |  | 243.1312 |  | F | 0 |  | 73.2292 |  | 99.3857 | 5.1 | 78186.4922 | 57406.5926
13:00 |  | 263.2876 |  | F | 0 |  | 73.8973 |  | 99.3977 | 5.1 | 78484.1562 | 57521.1465
13:30 |  | 261.5416 |  | F |  | F | 73.6299 |  | 99.3906 | 5.1 | 78930.7734 | 57888.9498
14:00 |  | 285.4832 |  | F | 0 |  | 73.4368 |  | 99.3868 | 5.1 | 81861.9297 | 60069.8469
14:30 |  | 229.9763 |  | F | 0 |  | 74.0773 |  | 99.4007 | 5.1 | 82883.3047 | 60715.6586
15:00 |  | 228.0754 |  | F | 0 |  | 74.403 |  | 99.3976 | 5.1 | 81050.1953 | 59315.3415
15:30 |  | 242.2685 |  | F | 0 |  | 73.1953 |  | 99.4019 | 5.1 | 77975.2109 | 57266.387
16:00 |  | 241.1015 |  | F | 0 |  | 72.0424 |  | 99.3974 | 5.1 | 78581.2891 | 57901.6333
16:30 |  | 243.1055 |  | F | 0 |  | 71.6357 |  | 99.3773 | 5.1 | 78726.5078 | 58065.354
17:00 |  | 240.3112 |  | F | 0 |  | 71.6049 |  | 99.3671 | 5.1 | 81228.2109 | 59909.6721
17:30 |  | 250.2697 |  | F | 0 |  | 71.7736 |  | 99.3695 | 5.1 | 79535.1484 | 58633.6852
18:00 |  | 297.2008 |  | F | 0 |  | 71.9566 |  | 99.3597 | 5.1 | 78524.1875 | 57852.0126
18:30 |  | 261.5476 |  | F | 0 |  | 72.1555 |  | 99.3588 | 5.1 | 78568.3438 | 57850.6712
19:00 |  | 244.6447 |  | F | 0 |  | 71.9537 |  | 99.3688 | 5.1 | 78723.25 | 58004.4825
19:30 |  | 248.3397 |  | F | 0 |  | 71.7326 |  | 99.3735 | 5.1 | 78993.2656 | 58243.5097
20:00 |  | 249.2758 |  | F | 0 |  | 71.7864 |  | 99.3772 | 5.1 | 78970.5547 | 58219.8406
20:30 |  | 261.7941 |  | F | 0 |  | 72.018 |  | 99.3883 | 5.1 | 78679.3047 | 57972.6451
21:00 |  | 269.7416 |  | F | 0 |  | 72.368 |  | 99.3937 | 5.1 | 78683.4688 | 57920.1633
21:30 |  | 268.8775 |  | F | 0 |  | 72.3447 |  | 99.4075 | 5.1 | 78613.0156 | 57880.1996
22:00 |  | 268.623 |  | F | 0 |  | 71.9937 |  | 99.3956 | 5.1 | 78565.5156 | 57897.1192
22:30 |  | 273.7283 |  | F | 0 |  | 71.7958 |  | 99.3979 | 5.1 | 78508.5156 | 57889.6445
23:00 |  | 269.8332 |  | F | 0 |  | 71.5648 |  | 99.3925 | 5.1 | 78462.8203 | 57891.6073
23:30 |  | 270.6906 |  | F | 0 |  | 71.6033 |  | 99.397 | 5.1 | 78409.4922 | 57848.4183
24:00 |  | 282.9866 |  | F | 0 |  | 71.4928 |  | 99.3982 | 5.1 | 77110.8047 | 56909.1914
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie