## denny
Denný protokol za |  | 2023-05-24
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 210.2996 |  | F | 0.39799 | 72.3264 | 98.9342 | 5 | 56671.8864 | 41573.8278
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 209.8012 | 0 |  | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 498.8859 |  |  | 498.8859 |  |  |  |  | 498.8859
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 193.4723 |  | F | 0.38958 | 74.0269 | 98.8129 | 5 | 57275.6055 | 41758.7651
01:00 |  | 190.5924 |  | F | 0.38968 | 74.148 | 98.8083 | 5 | 57479.8281 | 41891.1291
01:30 |  | 172.5961 |  | F | 0.39479 | 72.8133 | 98.8024 | 5 | 56132.8984 | 41064.8323
02:00 |  | 172.4825 |  | F | 0.39007 | 71.097 | 98.8103 | 5 | 56157.4883 | 41290.9587
02:30 |  | 174.2396 |  | F | 0.39123 | 69.7536 | 98.8011 | 5 | 56261.7266 | 41525.8248
03:00 |  | 183.0208 |  | F | 0.38812 | 68.8505 | 98.7875 | 5 | 56279.8477 | 41643.1258
03:30 |  | 179.9692 |  | F | 0.39042 | 68.2015 | 98.7918 | 5 | 56214.9922 | 41676.0414
04:00 |  | 182.4737 |  | F | 0.39511 | 67.8109 | 98.7799 | 5 | 56172.2812 | 41687.0766
04:30 |  | 183.3117 |  | F | 0.41048 | 67.5982 | 98.7755 | 5 | 56135.7656 | 41684.1391
05:00 |  | 179.2429 |  | F | 0.39419 | 67.5154 | 98.7735 | 5 | 56796.9336 | 42184.4956
05:30 |  | 178.9266 |  | F | 0.42705 | 67.4761 | 98.7737 | 5 | 57468.1875 | 42688.0548
06:00 |  | 181.9518 |  | F | 0.4127 | 67.4244 | 98.775 | 5 | 56791.8984 | 42192.6721
06:30 |  | 193.743 |  | F | 0.39814 | 67.3207 | 98.7777 | 5 | 55986.543 | 41608.1311
07:00 |  | 194.2446 |  | F | 0.41344 | 67.3515 | 98.7957 | 5 | 55930.168 | 41570.0611
07:30 |  | 195.809 |  | F | 0.4167 | 67.4914 | 98.8031 | 5 | 55884.5039 | 41522.1479
08:00 |  | 193.9682 |  | F | 0.49531 | 67.7224 | 98.8103 | 5 | 55841.0312 | 41464.7618
08:30 |  | 193.3211 |  | F | 0.42221 | 67.9843 | 98.8196 | 5 | 55729.4922 | 41354.0623
09:00 |  | 198.9882 |  | F | 0.45545 | 68.3443 | 98.8422 | 5 | 55649.8594 | 41260.8865
09:30 |  | 213.6351 |  | F | 0.40735 | 68.5768 | 98.8646 | 5 | 55597.8008 | 41203.5532
10:00 |  | 215.2381 |  | F | 0.3891 | 68.9502 | 98.876 | 5 | 55629.6914 | 41186.9532
10:30 |  | 225.5128 |  | F | 0.38609 | 69.3842 | 98.8843 | 5 | 55557.3945 | 41084.755
11:00 |  | 231.0786 |  | F | 0.38514 | 69.8176 | 98.9044 | 5 | 55570.9453 | 41051.2031
11:30 |  | 232.011 |  | F | 0.38702 | 70.0779 | 98.9253 | 5 | 55393.9336 | 40898.0121
12:00 |  | 230.0868 |  | F | 0.38534 | 70.4307 | 98.9321 | 5 | 56535.7422 | 41701.0502
12:30 |  | 227.5971 |  | F | 0.38406 | 70.8685 | 98.933 | 5 | 57109.543 | 42071.0423
13:00 |  | 229.6874 |  | F | 0.38769 | 71.3395 | 98.9385 | 5 | 56903.418 | 41864.2187
13:30 |  | 233.0272 |  | F | 0.38622 | 71.8453 | 98.9275 | 5 | 56984.4375 | 41857.7201
14:00 |  | 233.9343 |  | F | 0.38897 | 72.3478 | 98.9195 | 5 | 57052.3438 | 41843.2545
14:30 |  | 235.5774 |  | F | 0.38473 | 72.8878 | 98.9235 | 5 | 56934.4531 | 41693.3156
15:00 |  | 234.5698 |  | F | 0.38741 | 73.5057 | 98.9236 | 5 | 57012.4453 | 41676.0555
15:30 |  | 229.3618 |  | F | 0.38777 | 74.1678 | 98.9129 | 5 | 57022.8047 | 41599.6834
16:00 |  | 230.1048 |  | F | 0.38958 | 74.6421 | 98.9202 | 5 | 56955.2148 | 41496.7639
16:30 |  | 227.4708 |  | F | 0.39156 | 75.0535 | 98.9591 | 5 | 56907.9336 | 41429.5987
17:00 |  | 225.6246 |  | F | 0.39138 | 75.2151 | 98.9997 | 5 | 56880.2305 | 41407.193
17:30 |  | 226.4575 |  | F | 0.39258 | 75.3552 | 99.0183 | 5 | 57021.1367 | 41500.9166
18:00 |  | 228.7885 |  | F | 0.38953 | 75.3768 | 99.0342 | 5 | 57162.2266 | 41607.6989
18:30 |  | 227.7322 |  | F | 0.39208 | 76.1437 | 99.0515 | 5 | 57348.0625 | 41658.5669
19:00 |  | 227.1938 |  | F | 0.38994 | 77.6746 | 99.0712 | 5 | 57456 | 41563.1306
19:30 |  | 225.7698 |  | F | 0.40414 | 78.3245 | 99.0907 | 5 | 57614.0742 | 41608.6064
20:00 |  | 223.449 |  | F | 0.40513 | 77.7676 | 99.1197 | 5 | 57614.1406 | 41686.8811
20:30 |  | 222.9402 |  | F | 0.41041 | 77.6071 | 99.1345 | 5 | 57629.707 | 41723.4249
21:00 |  | 220.9054 |  | F | 0.40239 | 78.1079 | 99.1495 | 5 | 57332.5781 | 41455.3958
21:30 |  | 218.2729 |  | F | 0.3874 | 77.7708 | 99.1763 | 5 | 57170.4844 | 41389.1059
22:00 |  | 216.7046 |  | F | 0.39236 | 77.0682 | 99.1874 | 5 | 57146.3789 | 41459.3124
22:30 |  | 217.1972 |  | F | 0.38602 | 77.3955 | 99.1763 | 5 | 57081.293 | 41368.771
23:00 |  | 215.1685 |  | F | 0.38435 | 77.4853 | 99.1742 | 5 | 57115.7578 | 41382.2779
23:30 |  | 213.3698 |  | F | 0.3865 | 76.9393 | 99.179 | 5 | 57100.957 | 41438.0736
24:00 |  | 213.5614 |  | F | 0.38674 | 76.6089 | 99.1935 | 5 | 57220.3672 | 41570.0341
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie