## denny
Denný protokol za |  | 2022-12-27
|  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 10.4642 |  |  | F | 0.38205 | 57.324 | 99.2393 | 5 | 28799.8151 | 22153.1517
N platných SPH |  | 47 |  | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 1 / 2,1 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 1 / 2,1 |  |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 5.5952 |  | 0 |  | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 265.8378 |  |  |  | 265.8378 |  |  |  |  | 265.8378
Výroba |  | x |  | x |  | 21300
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 9.5305e-06
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 23.1418 |  |  | F | 0.38205 | 58.6034 | 98.9103 | 5 | 30636.5645 | 23398.1506
01:00 |  | 23.952 |  |  | F | 0.38204 | 57.8772 | 98.9137 | 5 | 30154.5781 | 23081.3657
01:30 |  | 25.0393 |  |  | F | 0.38204 | 57.2363 | 98.901 | 5 | 29839.9375 | 22881.9035
02:00 |  | 25.3667 |  |  | F | 0.38203 | 56.7053 | 98.9017 | 5 | 29783.8984 | 22875.8527
02:30 |  | 23.642 |  |  | F | 0.38204 | 56.1836 | 98.8911 | 5 | 29786.043 | 22911.278
03:00 |  | 22.6979 |  |  | F | 0.38203 | 55.7094 | 98.874 | 5 | 29141.6465 | 22444.0556
03:30 |  | 22.8639 |  |  | F | 0.38204 | 55.3606 | 98.8643 | 5 | 29104.3203 | 22436.9109
04:00 |  | 22.7768 |  |  | F | 0.38204 | 55.1036 | 98.8667 | 5 | 29171.0176 | 22506.4652
04:30 |  | 23.2482 |  |  | F | 0.38205 | 54.9768 | 98.8666 | 5 | 29182.2852 | 22523.8518
05:00 |  | 22.4976 |  |  | F | 0.38205 | 54.8441 | 98.8809 | 5 | 28772.7988 | 22219.9948
05:30 |  | 22.5925 |  |  | F | 0.38205 | 54.7721 | 98.8958 | 5 | 28377.9316 | 21923.1783
06:00 |  | 20.4984 |  |  | F | 0.38205 | 54.7004 | 98.9179 | 5 | 28356.3398 | 21916.1642
06:30 |  | 20.244 |  |  | F | 0.38204 | 54.6891 | 98.9625 | 5 | 28395.3867 | 21956.9903
07:00 |  | 18.7904 |  |  | F | 0.38206 | 54.6066 | 99.0005 | 5 | 28470.9727 | 22029.4474
07:30 |  | 19.2627 |  |  | F | 0.38203 | 54.5951 | 99.0347 | 5 | 28426.7422 | 22003.5973
08:00 |  | 17.9013 |  |  | F | 0.38205 | 55.0352 | 99.0727 | 5 | 28499.7148 | 22038.9581
08:30 |  | 17.7089 |  |  | F | 0.38203 | 55.5029 | 99.0997 | 5 | 28449.541 | 21974.8318
09:00 |  | 17.2892 |  |  | F | 0.38204 | 55.7105 | 99.1484 | 5 | 28497.2227 | 22008.5667
09:30 |  | 16.6434 |  |  | F | 0.38337 | 55.8888 | 99.2054 | 5 | 28380.9453 | 21919.4802
10:00 |  | 16.2921 |  |  | F | 0.38228 | 56.0907 | 99.2254 | 5 | 28385.0391 | 21913.6257
10:30 |  | 16.513 |  |  | F | 0.38205 | 56.1077 | 99.2548 | 5 | 28487.0156 | 21997.7186
11:00 |  |  | F |  | F | 0.38205 | 56.145 | 99.28 | 5 | 28399.6387 | 21933.3382
11:30 |  | 0 |  |  | F | 0.38205 | 56.2785 | 99.305 | 5 | 28487.1348 | 21997.5328
12:00 |  | 0.27353 |  |  | F | 0.38205 | 56.4882 | 99.3206 | 5 | 28334.1426 | 21868.9092
12:30 |  | 0 |  |  | F | 0.38204 | 56.6729 | 99.3277 | 5 | 28359.3965 | 21877.7055
13:00 |  | 0 |  |  | F | 0.38204 | 56.7553 | 99.329 | 5 | 28416.8418 | 21916.8262
13:30 |  | 0 |  |  | F | 0.38204 | 56.926 | 99.3412 | 5 | 28350.6152 | 21857.1385
14:00 |  | 0 |  |  | F | 0.38203 | 57.0776 | 99.378 | 5 | 28389.8047 | 21885.4053
14:30 |  | 0 |  |  | F | 0.38202 | 57.3588 | 99.4302 | 5 | 28238.1074 | 21761.3663
15:00 |  | 0 |  |  | F | 0.38201 | 57.6609 | 99.4427 | 5 | 28229.3086 | 21737.4579
15:30 |  | 0.97195 |  |  | F | 0.38199 | 57.9031 | 99.4364 | 5 | 28203.5254 | 21700.3321
16:00 |  | 4.2318 |  |  | F | 0.38203 | 58.0608 | 99.4385 | 5 | 28380.5508 | 21826.6124
16:30 |  | 5.598 |  |  | F | 0.38202 | 58.2083 | 99.4536 | 5 | 28417.8613 | 21848.885
17:00 |  | 5.2206 |  |  | F | 0.38203 | 58.3241 | 99.4766 | 5 | 28372.625 | 21811.5307
17:30 |  | 5.5432 |  |  | F | 0.38201 | 58.5157 | 99.4822 | 5 | 28250.4219 | 21706.2663
18:00 |  | 5.7153 |  |  | F | 0.38198 | 58.6987 | 99.4909 | 5 | 28271.418 | 21712.3139
18:30 |  | 4.3318 |  |  | F | 0.38198 | 58.904 | 99.4951 | 5 | 28322.4863 | 21739.0167
19:00 |  | 4.1028 |  |  | F | 0.38201 | 59.1395 | 99.4921 | 5 | 28249.0156 | 21666.5953
19:30 |  | 3.1096 |  |  | F | 0.38202 | 59.3426 | 99.4897 | 5 | 28254.6328 | 21657.149
20:00 |  | 2.9993 |  |  | F | 0.38201 | 59.5421 | 99.5071 | 5 | 28298.4395 | 21681.5131
20:30 |  | 2.5677 |  |  | F | 0.38202 | 59.7865 | 99.4975 | 5 | 28280.6602 | 21649.8852
21:00 |  | 3.8842 |  |  | F | 0.38199 | 59.894 | 99.4748 | 5 | 29144.5332 | 22298.9126
21:30 |  | 1.9487 |  |  | F | 0.38196 | 60.3405 | 99.4871 | 5 | 29720.5625 | 22712.0215
22:00 |  | 1.4206 |  |  | F | 0.38194 | 60.5187 | 99.501 | 5 | 29724.1484 | 22705.8017
22:30 |  | 0.7292 |  |  | F | 0.38194 | 60.5922 | 99.5033 | 5 | 29686.2852 | 22672.4083
23:00 |  | 0.20685 |  |  | F | 0.38193 | 60.6534 | 99.4815 | 5 | 29747.7188 | 22710.1806
23:30 |  | 0 |  |  | F | 0.38193 | 60.7093 | 99.4716 | 5 | 29748.4668 | 22704.6922
24:00 |  | 0 |  |  | F | 0.38194 | 60.757 | 99.4652 | 5 | 29812.8398 | 22749.097
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 |  | 0 |  | 0.027831 | 79.8 | 98.9326 | 0 | 0 | 58887.9214
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie