## denny
Denný protokol za |  | 2022-12-27
|  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 1
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 67.8711 |  | 417.8981 |  | 0.63805 | 43.5519 | 99.0404 | 0.79999 | 195828.8818 | 163819.7689
N platných SPH |  | 46 |  | 46 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 2 / 4,2 |  | 2 / 4,2 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 2 / 4,2 |  | 2 / 4,2 |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 271.9298 |  | 1673.8958 |  | 2.5087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1965.8372 |  | 1965.8372 |  | 1965.8372 |  |  |  |  | 1965.8372
Výroba |  | x |  | x |  | 21300
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0.00011778
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 61.1014 |  | 412.4 |  | 0.71502 | 44.7838 | 98.5547 | 0.79999 | 195134 | 161799.5
01:00 |  | 62.2585 |  | 414.4639 |  | 0.70754 | 44.8111 | 98.562 | 0.79999 | 194981.7969 | 161671.2969
01:30 |  | 59.7658 |  | 428.3189 |  | 0.65324 | 44.7939 | 98.5521 | 0.79999 | 194687 | 161419.5938
02:00 |  | 62.7917 |  | 411.9916 |  | 0.63456 | 44.8147 | 98.5523 | 0.79999 | 195209.7969 | 161842.4062
02:30 |  | 63.5528 |  | 399.96 |  | 0.67818 | 44.7572 | 98.5432 | 0.79999 | 194446.4062 | 161224.2031
03:00 |  | 60.9153 |  | 412.1193 |  | 0.63811 | 44.6174 | 98.5256 | 0.79999 | 194307.7031 | 161150.9062
03:30 |  | 64.5191 |  | 413.409 |  | 0.63063 | 44.6209 | 98.5169 | 0.79999 | 195202.4062 | 161877
04:00 |  | 67.9 |  | 405.2982 |  | 0.74819 | 44.81 | 98.5259 | 0.79999 | 195123.5938 | 161730.5
04:30 |  | 58.8554 |  | 410.3453 |  | 0.69466 | 45.1546 | 98.5288 | 0.79999 | 194489.2031 | 161034.7031
05:00 |  | 56.1743 |  | 420.943 |  | 0.60758 | 45.2798 | 98.5498 | 0.79999 | 193972 | 160577.4062
05:30 |  | 66.7566 |  | 403.4211 |  | 0.63633 | 45.4338 | 98.5661 | 0.79999 | 194500 | 160963.5938
06:00 |  | 67.872 |  | 391.4691 |  | 0.71826 | 45.6029 | 98.5906 | 0.79999 | 194684.7969 | 161070.7969
06:30 |  | 64.6793 |  | 398.3814 |  | 0.67108 | 45.7597 | 98.6504 | 0.79999 | 195102.0938 | 161434.5
07:00 |  | 72.1524 |  | 407.1393 |  | 0.65449 | 45.539 | 98.6992 | 0.79999 | 195115.5938 | 161637
07:30 |  | 87.3071 |  | 412.9662 |  | 0.72898 | 44.9881 | 98.7408 | 0.79999 | 194628.9062 | 161581
08:00 |  | 94.6186 |  | 426.224 |  | 0.75674 | 44.9417 | 98.7898 | 0.79999 | 194277.2031 | 161393
08:30 |  | 71.092 |  | 449.6129 |  | 0.67722 | 44.1559 | 98.8371 | 0.79999 | 195539.2031 | 162920.9062
09:00 |  | 70.1239 |  | 465.917 |  | 0.5687 | 43.4547 | 98.9146 | 0.79999 | 196266.7031 | 164017.4062
09:30 |  | 58.7276 |  | 492.7398 |  | 0.45529 | 43.1144 | 98.9894 | 0.79999 | 194970.7031 | 163235.0938
10:00 |  | 54.2511 |  | 470.9213 |  | 0.41506 | 43.6845 | 99.019 | 0.79999 | 195879.4062 | 163748.5
10:30 |  | 52.5577 |  | 477.4738 |  | 0.3752 | 43.1339 | 99.0816 | 0.79999 | 196351.4062 | 164532.5
11:00 |  | 55.1468 |  | 475.4152 |  | 0.39749 | 43.1172 | 99.1162 | 0.79999 | 196983.7031 | 165129.4062
11:30 |  | 62.2111 |  | 442.0348 |  | 0.47026 | 43.4057 | 99.1534 | 0.79999 | 196324.5 | 164488.5
12:00 |  |  | F |  | E | 0.55752 | 43.5003 | 99.1644 | 0.79999 | 196158.0938 | 164318.2969
12:30 |  |  | F |  | E | 0.52728 | 43.3893 | 99.1707 | 0.79999 | 195608.7031 | 163925.7031
13:00 |  | 66.4667 |  | 436.5824 |  | 0.50571 | 42.6261 | 99.1822 | 0.79999 | 196282.5 | 164906
13:30 |  | 66.8234 |  | 435.3617 |  | 0.54122 | 42.4928 | 99.1846 | 0.79999 | 196045.7969 | 164782.2031
14:00 |  | 62.1925 |  | 457.1334 |  | 0.49501 | 42.9504 | 99.2075 | 0.79999 | 196232.7031 | 164738.2969
14:30 |  | 68.2275 |  | 446.6 |  | 0.49701 | 43.335 | 99.2312 | 0.79999 | 195722.7031 | 164149.5938
15:00 |  | 71.3962 |  | 406.2777 |  | 0.58096 | 43.5759 | 99.2499 | 0.79999 | 196422.2969 | 164642.2969
15:30 |  | 64.4604 |  | 397.8508 |  | 0.54725 | 43.7268 | 99.2637 | 0.79999 | 195830 | 164090.5
16:00 |  | 63.4969 |  | 409.825 |  | 0.49603 | 43.7102 | 99.2825 | 0.79999 | 196870.4062 | 165001.5
16:30 |  | 67.1102 |  | 387.8596 |  | 0.48781 | 43.465 | 99.3237 | 0.79999 | 196125.7969 | 164573.0938
17:00 |  | 67.12 |  | 372.1151 |  | 0.53528 | 43.1729 | 99.3568 | 0.79999 | 196831.5 | 165372.9062
17:30 |  | 68.7054 |  | 384.0106 |  | 0.55626 | 43.1524 | 99.3731 | 0.79999 | 196287.9062 | 164954.2031
18:00 |  | 71.9233 |  | 372.7352 |  | 0.60893 | 43.1996 | 99.3919 | 0.79999 | 197017 | 165573.5
18:30 |  | 81.6645 |  | 383.7904 |  | 0.75569 | 43.0119 | 99.4001 | 0.79999 | 197609.5 | 166183.7969
19:00 |  | 80.4671 |  | 398.0074 |  | 0.83028 | 42.9615 | 99.4028 | 0.79999 | 196510.7969 | 165290.2969
19:30 |  | 75.3069 |  | 407.7555 |  | 0.78162 | 42.5997 | 99.4093 | 0.79999 | 197669.5938 | 166466.4062
20:00 |  | 81.461 |  | 405.7344 |  | 0.82626 | 42.8127 | 99.433 | 0.79999 | 196938.5938 | 165778.7969
20:30 |  | 84.9644 |  | 395.0395 |  | 0.90291 | 42.8965 | 99.4209 | 0.79999 | 197485.7969 | 166175.2969
21:00 |  | 82.5883 |  | 401.6234 |  | 0.93405 | 42.7947 | 99.3912 | 0.79999 | 196828.4062 | 165625.4062
21:30 |  | 78.3673 |  | 404.9565 |  | 0.93902 | 42.1756 | 99.4076 | 0.79999 | 196468.2969 | 165674
22:00 |  | 71.2234 |  | 410.2393 |  | 0.82564 | 41.6167 | 99.4319 | 0.79999 | 196488.5 | 166026.5
22:30 |  | 69.8828 |  | 406.8732 |  | 0.75933 | 41.2208 | 99.4419 | 0.79999 | 196076.4062 | 165903.5
23:00 |  | 68.4052 |  | 416.4664 |  | 0.71035 | 40.6992 | 99.4227 | 0.79999 | 196420.2969 | 166438.2969
23:30 |  | 61.479 |  | 419.7195 |  | 0.6487 | 40.4321 | 99.4197 | 0.79999 | 196173.2031 | 166365.7969
24:00 |  | 53.0077 |  | 423.7896 |  | 0.54328 | 40.1993 | 99.415 | 0.79999 | 195503.4062 | 165913
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 |  | 606.1158 |  | 0.36911 | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie