## denny
Denný protokol za |  | 2022-11-15
|  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 1
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 75.1854 |  | 443.3016 |  | 0.46474 | 44.3691 | 98.3013 | 0.79999 | 151174.1475 | 125157.5516
N platných SPH |  | 45 |  | 45 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 3 / 6,3 |  | 3 / 6,3 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 3 / 6,3 |  | 3 / 6,3 |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 229.5192 |  | 1358.8554 |  | 1.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1501.8906 |  | 1501.8906 |  | 1501.8906 |  |  |  |  | 1501.8906
Výroba |  | x |  | x |  | 19530
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 7.1618e-05
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 87.4107 |  | 428.1273 |  | 0.69626 | 42.5388 | 98.7992 | 0.79999 | 153316.2031 | 128346.8984
01:00 |  | 84.509 |  | 428.7248 |  | 0.73274 | 42.2642 | 98.7778 | 0.79999 | 151960.5938 | 127295.1016
01:30 |  | 76.7816 |  | 473.6881 |  | 0.73106 | 42.0644 | 98.7623 | 0.79999 | 152848.5938 | 128100.2969
02:00 |  | 59.1503 |  | 452.4361 |  | 0.63222 | 42.0624 | 98.7496 | 0.79999 | 152021.7969 | 127391.7969
02:30 |  | 60.8902 |  | 427.44 |  | 0.54323 | 42.2184 | 98.7331 | 0.79999 | 153077 | 128191.2969
03:00 |  | 58.2835 |  | 431.9238 |  | 0.509 | 42.2477 | 98.7153 | 0.79999 | 152797.5938 | 127922.2969
03:30 |  | 58.622 |  | 423.6328 |  | 0.47794 | 42.2032 | 98.6992 | 0.79999 | 152444.2969 | 127623.6016
04:00 |  | 59.273 |  | 416.1639 |  | 0.46168 | 42.2772 | 98.6903 | 0.79999 | 153066 | 128102.5
04:30 |  | 60.4176 |  | 428.6752 |  | 0.44769 | 42.2222 | 98.6749 | 0.79999 | 153329.0938 | 128325
05:00 |  | 62.3303 |  | 432.2281 |  | 0.44633 | 42.2552 | 98.6634 | 0.79999 | 153062.9062 | 128073.8984
05:30 |  | 65.1635 |  | 415.3857 |  | 0.45753 | 42.3736 | 98.6409 | 0.79999 | 152926.9062 | 127883.1016
06:00 |  | 60.8234 |  | 405.5527 |  | 0.46337 | 42.5118 | 98.6033 | 0.79999 | 152374.9062 | 127317
06:30 |  | 56.9037 |  | 405.7777 |  | 0.41787 | 42.1033 | 98.5871 | 0.79999 | 153154.7031 | 128112.7969
07:00 |  | 63.6794 |  | 468.1082 |  | 0.4005 | 41.6468 | 98.5692 | 0.79999 | 138268.5938 | 115803.2969
07:30 |  | 71.8212 |  | 459.9973 |  | 0.38088 | 41.2423 | 98.5649 | 0.79999 | 131352.5 | 110151.8984
08:00 |  | 86.261 |  | 473.6594 |  | 0.39647 | 41.2791 | 98.5652 | 0.79999 | 130987.3984 | 109833.1016
08:30 |  | 91.6551 |  | 464.7467 |  | 0.41807 | 40.8854 | 98.5464 | 0.79999 | 131504.2969 | 110383.3984
09:00 |  | 91.4699 |  | 447.5057 |  | 0.4055 | 40.1096 | 98.5301 | 0.79999 | 130957 | 110178.2969
09:30 |  |  | F |  | E | 0.4156 | 40.9502 | 98.5029 | 0.79999 | 130758.3984 | 109687.7969
10:00 |  |  | F |  | E | 0.42651 | 41.6687 | 98.4969 | 0.79999 | 130706.2969 | 109386.2969
10:30 |  |  | F |  | E | 0.42232 | 42.5541 | 98.4858 | 0.79999 | 150252 | 125366.7969
11:00 |  | 83.2329 |  | 488.0289 |  | 0.4139 | 43.8198 | 98.4467 | 0.79999 | 156130.7969 | 129711.5
11:30 |  | 80.0699 |  | 473.6973 |  | 0.38808 | 44.5319 | 98.41 | 0.79999 | 155383.5 | 128752.7031
12:00 |  | 77.8423 |  | 451.8719 |  | 0.36563 | 44.9597 | 98.371 | 0.79999 | 155919.7969 | 128972.2969
12:30 |  | 75.437 |  | 431.3856 |  | 0.36493 | 45.2018 | 98.3317 | 0.79999 | 155585.0938 | 128546
13:00 |  | 72.3839 |  | 442.2684 |  | 0.34566 | 45.3426 | 98.289 | 0.79999 | 155740.7031 | 128561.7031
13:30 |  | 72.1506 |  | 453.4045 |  | 0.34864 | 45.6207 | 98.2514 | 0.79999 | 155693.2031 | 128361.5
14:00 |  | 73.6562 |  | 431.6114 |  | 0.35347 | 45.7163 | 98.2107 | 0.79999 | 155658.2969 | 128241
14:30 |  | 74.9677 |  | 455.0539 |  | 0.35527 | 45.7541 | 98.1757 | 0.79999 | 155624.5 | 128152.2031
15:00 |  | 75.6635 |  | 441.9633 |  | 0.35918 | 45.8109 | 98.1514 | 0.79999 | 155689.4062 | 128150.7969
15:30 |  | 77.3636 |  | 437.0106 |  | 0.36218 | 45.798 | 98.1118 | 0.79999 | 155570.7031 | 128006.7969
16:00 |  | 79.5794 |  | 423.3869 |  | 0.38662 | 45.9742 | 98.0766 | 0.79999 | 155361.0938 | 127717.8984
16:30 |  | 85.0652 |  | 439.2484 |  | 0.39943 | 46.033 | 98.0569 | 0.79999 | 155463.2969 | 127753
17:00 |  | 82.6238 |  | 435.9926 |  | 0.42732 | 46.474 | 98.0288 | 0.79999 | 155247.0938 | 127362.6016
17:30 |  | 80.9925 |  | 427.3266 |  | 0.45283 | 46.753 | 98.0066 | 0.79999 | 155382.5938 | 127333.7031
18:00 |  | 81.3164 |  | 419.6602 |  | 0.47307 | 46.7918 | 97.9919 | 0.79999 | 155192.2969 | 127143.2031
18:30 |  | 80.2471 |  | 445.732 |  | 0.477 | 46.7718 | 97.9759 | 0.79999 | 155236.7031 | 127166.7969
19:00 |  | 79.5046 |  | 490.5918 |  | 0.48481 | 46.776 | 97.9592 | 0.79999 | 154885.7031 | 126856
19:30 |  | 83.0884 |  | 473.8582 |  | 0.51424 | 47.0064 | 97.9352 | 0.79999 | 155934.4062 | 127591.7969
20:00 |  | 77.6047 |  | 464.5621 |  | 0.52427 | 47.1687 | 97.9215 | 0.79999 | 155405.7031 | 127076.7969
20:30 |  | 80.3617 |  | 474.9207 |  | 0.52261 | 47.0639 | 97.8903 | 0.79999 | 155034.4062 | 126774.3984
21:00 |  | 80.3436 |  | 439.0666 |  | 0.53739 | 47.2435 | 97.8609 | 0.79999 | 155054 | 126681.2031
21:30 |  | 79.0554 |  | 443.0051 |  | 0.53066 | 47.1841 | 97.8445 | 0.79999 | 155116.7969 | 126734.7031
22:00 |  | 79.4526 |  | 442.4467 |  | 0.52074 | 47.2157 | 97.8089 | 0.79999 | 154805.5 | 126422
22:30 |  | 83.808 |  | 440.6348 |  | 0.54162 | 47.3062 | 97.7935 | 0.79999 | 154865.4062 | 126415.2031
23:00 |  | 81.182 |  | 436.2451 |  | 0.54508 | 47.391 | 97.7713 | 0.79999 | 155322.2031 | 126725.6016
23:30 |  | 75.2036 |  | 432.0268 |  | 0.51466 | 47.0778 | 97.7368 | 0.79999 | 155006.0938 | 126546.8984
24:00 |  | 75.703 |  | 429.8 |  | 0.51543 | 47.2523 | 97.6981 | 0.79999 | 154882.7031 | 126327.7031
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 |  | 606.1158 |  | 0.36911 | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie