## denny
Denný protokol za |  | 2023-03-22
|  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 113.2994 |  |  | F | 0.58371 | 68.3546 | 98.7971 | 5 | 35165.064 | 26059.0531
N platných SPH |  | 47 |  | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 1 / 2,1 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 1 / 2,1 |  |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 69.738 |  | 0 |  | 0.36524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 312.7086 |  |  |  | 312.7086 |  |  |  |  | 312.7086
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 153.3529 |  |  | F | 0.77482 | 61.5018 | 98.8195 | 5 | 35540.4727 | 26883.6294
01:00 |  | 150.169 |  |  | F | 0.71719 | 61.6701 | 98.8046 | 5 | 35588.8398 | 26902.6429
01:30 |  | 139.1891 |  |  | F | 0.57306 | 61.9491 | 98.7921 | 5 | 35562.4336 | 26856.904
02:00 |  | 159.0152 |  |  | F | 0.39679 | 62.2468 | 98.7764 | 5 | 35588.543 | 26848.4983
02:30 |  | 171.1952 |  |  | F | 0.40465 | 62.5027 | 98.7568 | 5 | 35364.2383 | 26653.6497
03:00 |  | 159.5803 |  |  | F | 0.38602 | 62.7653 | 98.7383 | 5 | 35228.7734 | 26525.813
03:30 |  | 134.6088 |  |  | F | 0.38452 | 63.084 | 98.7296 | 5 | 35192.8555 | 26471.3168
04:00 |  | 132.5386 |  |  | F | 0.38323 | 63.4138 | 98.7382 | 5 | 35195.6445 | 26449.7929
04:30 |  | 140.2331 |  |  | F | 0.39191 | 63.7078 | 98.7521 | 5 | 35124.4492 | 26376.9508
05:00 |  | 149.7163 |  |  | F | 0.43799 | 64.002 | 98.7603 | 5 | 35217.4609 | 26425.9115
05:30 |  | 164.7783 |  |  | F | 0.49049 | 64.3037 | 98.7628 | 5 | 34848.0586 | 26126.0132
06:00 |  | 170.6404 |  |  | F | 0.51038 | 64.3646 | 98.7766 | 5 | 33496.1445 | 25111.4433
06:30 |  | 165.8397 |  |  | F | 0.46747 | 64.5069 | 98.7737 | 5 | 33888.1445 | 25393.8765
07:00 |  | 176.4728 |  |  | F | 0.42162 | 64.6982 | 98.7828 | 5 | 33495.9922 | 25088.1099
07:30 |  | 163.9893 |  |  | F | 0.59638 | 64.9595 | 98.796 | 5 | 33511.1406 | 25083.42
08:00 |  | 70.0208 |  |  | F | 0.42971 | 65.3667 | 98.8056 | 5 | 33415.2227 | 24983.9493
08:30 |  | 67.4508 |  |  | F | 0.38853 | 65.9349 | 98.8249 | 5 | 33646.2227 | 25119.4101
09:00 |  | 62.2218 |  |  | F | 0.3872 | 66.4521 | 98.8309 | 5 | 33833.7031 | 25222.4416
09:30 |  | 59.6462 |  |  | F | 0.51488 | 66.9603 | 98.8269 | 5 | 33322.0469 | 24802.9059
10:00 |  | 60.4876 |  |  | F | 0.48343 | 67.3595 | 98.8297 | 5 | 33282.375 | 24745.0341
10:30 |  | 60.1941 |  |  | F | 0.68912 | 67.7646 | 98.8274 | 5 | 33330.6953 | 24750.9197
11:00 |  | 57.5644 |  |  | F | 0.95838 | 68.1365 | 98.8224 | 5 | 33308.457 | 24706.2095
11:30 |  |  | F |  | F | 0.60322 | 68.601 | 98.8256 | 5 | 33382.3242 | 24728.1435
12:00 |  | 73.1219 |  |  | F | 0.44446 | 69.1722 | 98.8328 | 5 | 34797.543 | 25735.3534
12:30 |  | 125.394 |  |  | F | 0.38709 | 69.7317 | 98.8271 | 5 | 35708.8047 | 26364.6867
13:00 |  | 132.2893 |  |  | F | 0.38368 | 70.1093 | 98.8209 | 5 | 35742.7109 | 26359.0224
13:30 |  | 136.89 |  |  | F | 0.38321 | 70.4574 | 98.819 | 5 | 35692.5312 | 26294.8508
14:00 |  | 138.6752 |  |  | F | 0.38314 | 70.8153 | 98.8061 | 5 | 35695.6055 | 26266.3135
14:30 |  | 138.2241 |  |  | F | 0.43368 | 71.1649 | 98.7985 | 5 | 35630.3164 | 26189.6472
15:00 |  | 111.0927 |  |  | F | 0.86261 | 71.6043 | 98.7906 | 5 | 35896.7852 | 26349.7772
15:30 |  | 59.5704 |  |  | F | 1.0484 | 72.1579 | 98.7779 | 5 | 35996.4062 | 26377.1274
16:00 |  | 52.9156 |  |  | F | 0.82762 | 72.5357 | 98.7663 | 5 | 35964.8164 | 26322.1122
16:30 |  | 49.2152 |  |  | F | 0.6728 | 72.7826 | 98.7545 | 5 | 35949.5039 | 26288.9656
17:00 |  | 49.438 |  |  | F | 0.56477 | 72.9273 | 98.7601 | 5 | 35954.1914 | 26282.8941
17:30 |  | 42.8514 |  |  | F | 0.64119 | 72.9809 | 98.7693 | 5 | 35888.6875 | 26233.4025
18:00 |  | 68.9467 |  |  | F | 0.78715 | 72.9784 | 98.7789 | 5 | 35884.1055 | 26232.7888
18:30 |  | 100.527 |  |  | F | 0.74613 | 72.8091 | 98.7908 | 5 | 35959.0859 | 26303.6205
19:00 |  | 108.2823 |  |  | F | 0.84809 | 72.6586 | 98.805 | 5 | 35954.2617 | 26315.3373
19:30 |  | 106.5162 |  |  | F | 0.82808 | 72.544 | 98.8117 | 5 | 36025.8945 | 26378.2936
20:00 |  | 111.0966 |  |  | F | 0.91297 | 72.4662 | 98.8183 | 5 | 36111.2461 | 26448.5198
20:30 |  | 111.9341 |  |  | F | 0.98138 | 72.3326 | 98.825 | 5 | 36120.0586 | 26466.994
21:00 |  | 110.9284 |  |  | F | 1.0581 | 72.2467 | 98.8241 | 5 | 36067.8945 | 26435.1039
21:30 |  | 114.212 |  |  | F | 0.8845 | 72.0772 | 98.8237 | 5 | 36151.543 | 26509.2913
22:00 |  | 119.9479 |  |  | F | 0.58099 | 71.9683 | 98.8252 | 5 | 36148.0273 | 26515.4925
22:30 |  | 134.5558 |  |  | F | 0.41536 | 71.8565 | 98.8249 | 5 | 36189.3203 | 26554.2923
23:00 |  | 136.705 |  |  | F | 0.38525 | 71.6607 | 98.8252 | 5 | 36224.3945 | 26595.2245
23:30 |  | 139.7015 |  |  | F | 0.38318 | 71.5186 | 98.8236 | 5 | 36083.4297 | 26502.2015
24:00 |  | 83.1363 |  |  | F | 0.38323 | 71.2128 | 98.8102 | 5 | 35721.668 | 26256.2484
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 |  | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie