## denny
Denný protokol za |  | 2024-02-10
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 231.4838 |  | F | 0.46746 | 78.902 | 97.5443 | 5 | 58724.3057 | 41679.2226
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 231.3633 | 0 |  | 0.4677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 500.1507 |  |  | 500.1507 |  |  |  |  | 500.1507
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 208.8643 |  | F | 0.39814 | 77.2714 | 97.5849 | 5 | 57344.5469 | 40907.1771
01:00 |  | 218.1336 |  | F | 0.45162 | 77.1477 | 97.5534 | 5 | 57537.7227 | 41046.2069
01:30 |  | 218.4401 |  | F | 0.48077 | 77.1127 | 97.5332 | 5 | 57446.4961 | 40976.7398
02:00 |  | 218.0294 |  | F | 0.42183 | 77.0748 | 97.5209 | 5 | 57441.582 | 40972.4903
02:30 |  | 218.4524 |  | F | 0.57685 | 77.0371 | 97.4955 | 5 | 57305.3828 | 40869.1371
03:00 |  | 227.6846 |  | F | 0.49945 | 77.0888 | 97.4663 | 5 | 57314.8828 | 40857.6
03:30 |  | 228.0214 |  | F | 0.61495 | 77.0988 | 97.4648 | 5 | 57288.4219 | 40836.9506
04:00 |  | 224.319 |  | F | 0.45844 | 77.1722 | 97.4524 | 5 | 57214.6641 | 40770.6484
04:30 |  | 221.7168 |  | F | 0.41412 | 77.3289 | 97.4492 | 5 | 57132.8125 | 40692.7883
05:00 |  | 206.3526 |  | F | 0.47876 | 77.5236 | 97.4507 | 5 | 57203.0859 | 40720.8608
05:30 |  | 208.4589 |  | F | 0.475 | 77.6886 | 97.4565 | 5 | 57078 | 40615.129
06:00 |  | 219.1082 |  | F | 0.41402 | 77.9763 | 97.4423 | 5 | 57032.0859 | 40543.2692
06:30 |  | 223.5398 |  | F | 0.44276 | 78.2174 | 97.4387 | 5 | 56907.918 | 40425.7653
07:00 |  | 235.0484 |  | F | 0.4045 | 78.2931 | 97.4385 | 5 | 57243.4648 | 40655.2429
07:30 |  | 235.9243 |  | F | 0.39744 | 78.2015 | 97.4624 | 5 | 57066.7148 | 40550.2504
08:00 |  | 233.1419 |  | F | 0.41246 | 78.2331 | 97.4828 | 5 | 56893.0703 | 40431.6783
08:30 |  | 239.3472 |  | F | 0.42919 | 78.3326 | 97.4977 | 5 | 56746.9727 | 40322.6061
09:00 |  | 251.6173 |  | F | 0.45066 | 78.5572 | 97.5049 | 5 | 56659.043 | 40237.3692
09:30 |  | 259.648 |  | F | 0.41442 | 78.8556 | 97.5098 | 5 | 56478.0078 | 40076.8414
10:00 |  | 262.5319 |  | F | 0.51289 | 79.2099 | 97.5238 | 5 | 56176.7266 | 39828.6764
10:30 |  | 265.4911 |  | F | 0.47652 | 79.5642 | 97.5449 | 5 | 56179.8086 | 39799.4594
11:00 |  | 270.378 |  | F | 0.45094 | 80.0206 | 97.5524 | 5 | 56207.3398 | 39770.574
11:30 |  | 302.67 |  | F | 0.44446 | 80.2433 | 97.5553 | 5 | 56653.5781 | 40062.2277
12:00 |  | 235.6538 |  | F | 0.42973 | 80.1895 | 97.5455 | 5 | 59095.9414 | 41791.4929
12:30 |  | 222.5355 |  | F | 0.39913 | 79.9321 | 97.5369 | 5 | 60374.6289 | 42723.1355
13:00 |  | 219.9664 |  | F | 0.43474 | 79.5991 | 97.537 | 5 | 60427.3164 | 42800.8287
13:30 |  | 228.819 |  | F | 0.45557 | 79.6238 | 97.5389 | 5 | 61126.1367 | 43293.6116
14:00 |  | 228.2138 |  | F | 0.38373 | 79.9755 | 97.5403 | 5 | 60993.7695 | 43157.4581
14:30 |  | 227.6418 |  | F | 0.39837 | 80.0999 | 97.5502 | 5 | 60593.8477 | 42863.7462
15:00 |  | 222.3286 |  | F | 0.44652 | 79.9631 | 97.5607 | 5 | 60391.0547 | 42741.4489
15:30 |  | 241.0133 |  | F | 0.55005 | 80.0239 | 97.5714 | 5 | 60337.3125 | 42700.7218
16:00 |  | 266.6387 |  | F | 0.60669 | 80.2104 | 97.5824 | 5 | 60354.082 | 42694.8664
16:30 |  | 244.5644 |  | F | 0.60738 | 80.3458 | 97.5956 | 5 | 59736.5703 | 42247.5666
17:00 |  | 227.3987 |  | F | 0.43892 | 80.579 | 97.6049 | 5 | 59580.1836 | 42113.1973
17:30 |  | 225.4398 |  | F | 0.83354 | 80.675 | 97.6156 | 5 | 59425.918 | 41997.374
18:00 |  | 216.9998 |  | F | 0.43106 | 80.3132 | 97.6158 | 5 | 59539.1094 | 42120.4826
18:30 |  | 216.1943 |  | F | 0.44101 | 80.1608 | 97.6224 | 5 | 59492.4531 | 42108.4949
19:00 |  | 230.0662 |  | F | 0.41077 | 80.3024 | 97.6261 | 5 | 59286.3203 | 41947.3791
19:30 |  | 228.0181 |  | F | 0.47417 | 80.3619 | 97.6198 | 5 | 58879.2461 | 41649.6667
20:00 |  | 237.073 |  | F | 0.39767 | 80.2146 | 97.6018 | 5 | 59180.6016 | 41872.5597
20:30 |  | 237.1971 |  | F | 0.40797 | 79.9987 | 97.6064 | 5 | 60775.1562 | 43029.0639
21:00 |  | 234.0596 |  | F | 0.57076 | 79.6932 | 97.6194 | 5 | 61142.7383 | 43332.587
21:30 |  | 225.25 |  | F | 0.42871 | 79.2841 | 97.6259 | 5 | 61050.2031 | 43320.1062
22:00 |  | 221.5656 |  | F | 0.47876 | 78.877 | 97.6275 | 5 | 61074.1289 | 43387.9189
22:30 |  | 224.9819 |  | F | 0.45953 | 78.3866 | 97.6177 | 5 | 61019.1094 | 43404.9339
23:00 |  | 232.9443 |  | F | 0.48479 | 78.0572 | 97.6086 | 5 | 61367.7539 | 43689.815
23:30 |  | 204.2309 |  | F | 0.48655 | 77.6563 | 97.5934 | 5 | 61486.4297 | 43817.5047
24:00 |  | 215.5094 |  | F | 0.4618 | 77.5211 | 97.5803 | 5 | 61484.3359 | 43827.037
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie