## denny
Denný protokol za |  | 2022-11-10
|  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 14.3642 |  |  | F | 0.40221 | 25.6622 | 99.3097 | 5 | 15848.3959 | 13493.2877
N platných SPH |  | 47 |  | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 1 / 2,1 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 1 / 2,1 |  |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 4.6165 |  | 0 |  | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 161.9195 |  |  |  | 161.9195 |  |  |  |  | 161.9195
Výroba |  | x |  | x |  | 17525
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 7.4177e-06
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 15.7378 |  |  | F | 0.38204 | 25.8666 | 98.9317 | 5 | 15739.6475 | 13339.8372
01:00 |  | 15.8037 |  |  | F | 0.38202 | 25.8123 | 98.9293 | 5 | 15738.501 | 13340.9632
01:30 |  | 15.7733 |  |  | F | 0.38202 | 25.81 | 98.9365 | 5 | 15793.3389 | 13388.5336
02:00 |  | 15.4684 |  |  | F | 0.38205 | 25.7587 | 98.9386 | 5 | 15658.7744 | 13277.0094
02:30 |  | 15.3652 |  |  | F | 0.38203 | 25.7484 | 98.9407 | 5 | 15891.4814 | 13475.0779
03:00 |  | 15.4691 |  |  | F | 0.38202 | 25.7065 | 98.942 | 5 | 15963.7471 | 13538.4329
03:30 |  | 14.9073 |  |  | F | 0.38204 | 25.5985 | 98.9529 | 5 | 16151.1016 | 13703.7745
04:00 |  | 15.344 |  |  | F | 0.38204 | 25.598 | 98.9591 | 5 | 15993.666 | 13571.0765
04:30 |  | 15.5372 |  |  | F | 0.38202 | 25.6395 | 98.9641 | 5 | 15796.8359 | 13402.8691
05:00 |  | 15.6039 |  |  | F | 0.38204 | 25.5667 | 98.978 | 5 | 16127.3027 | 13688.5075
05:30 |  | 15.345 |  |  | F | 0.38203 | 25.484 | 98.9887 | 5 | 16014.6641 | 13598.1458
06:00 |  | 15.3254 |  |  | F | 0.38203 | 25.4383 | 99.004 | 5 | 15956.0459 | 13552.5396
06:30 |  | 15.1154 |  |  | F | 0.38205 | 25.4003 | 99.0078 | 5 | 15985.3945 | 13579.7075
07:00 |  | 14.6369 |  |  | F | 0.38205 | 25.4048 | 99.0275 | 5 | 15963.3965 | 13563.5236
07:30 |  | 14.8869 |  |  | F | 0.38204 | 25.3457 | 99.061 | 5 | 15985.2109 | 13589.3422
08:00 |  | 15.3083 |  |  | F | 0.38205 | 25.2693 | 99.1032 | 5 | 16041.0508 | 13646.105
08:30 |  | 15.394 |  |  | F | 0.38204 | 25.244 | 99.1356 | 5 | 16023.0869 | 13636.4464
09:00 |  | 15.2522 |  |  | F | 0.38203 | 25.3336 | 99.1529 | 5 | 15613.8057 | 13286.452
09:30 |  | 14.9726 |  |  | F | 0.38204 | 25.3691 | 99.1848 | 5 | 15504.4648 | 13196.0845
10:00 |  |  | F |  | F | 0.38203 | 25.3819 | 99.2093 | 5 | 15492.7217 | 13188.7864
10:30 |  | 9.864 |  |  | F | 0.38206 | 25.4059 | 99.2418 | 5 | 15440.5537 | 13147.6238
11:00 |  | 12.0304 |  |  | F | 0.38208 | 25.4523 | 99.2619 | 5 | 15347.751 | 13069.2115
11:30 |  | 12.9904 |  |  | F | 0.38205 | 25.4935 | 99.2726 | 5 | 15151.1309 | 12901.4001
12:00 |  | 14.3432 |  |  | F | 0.38206 | 25.5555 | 99.2893 | 5 | 15150.7588 | 12900.5689
12:30 |  | 14.7068 |  |  | F | 0.38369 | 25.7872 | 99.3024 | 5 | 15523.8662 | 13209.7614
13:00 |  | 15.2046 |  |  | F | 0.46703 | 26.0154 | 99.3299 | 5 | 15297.7031 | 13010.9881
13:30 |  | 16.1572 |  |  | F | 0.50326 | 25.9925 | 99.3458 | 5 | 15333.0303 | 13044.1164
14:00 |  | 16.2714 |  |  | F | 0.54988 | 26.2021 | 99.3573 | 5 | 15287.6309 | 12997.8998
14:30 |  | 16.1146 |  |  | F | 0.49505 | 26.3987 | 99.3753 | 5 | 15809.4893 | 13435.2006
15:00 |  | 16.2923 |  |  | F | 0.56474 | 26.6047 | 99.4031 | 5 | 15821.5869 | 13440.0018
15:30 |  | 15.7102 |  |  | F | 0.52775 | 26.3109 | 99.428 | 5 | 15307.8701 | 13019.6335
16:00 |  | 8.3366 |  |  | F | 0.43561 | 26.1141 | 99.4509 | 5 | 15196.5137 | 12936.401
16:30 |  | 12.3152 |  |  | F | 0.41257 | 26.1634 | 99.4743 | 5 | 15458.2803 | 13160.1659
17:00 |  | 13.8744 |  |  | F | 0.39307 | 26.2839 | 99.5048 | 5 | 15625.0449 | 13300.8659
17:30 |  | 14.8836 |  |  | F | 0.38424 | 26.17 | 99.5361 | 5 | 15550.874 | 13246.9215
18:00 |  | 15.5982 |  |  | F | 0.38205 | 26.1069 | 99.569 | 5 | 15646.2734 | 13335.4057
18:30 |  | 15.153 |  |  | F | 0.38206 | 26.006 | 99.6 | 5 | 15641.6035 | 13340.0773
19:00 |  | 15.0032 |  |  | F | 0.38206 | 26.032 | 99.6247 | 5 | 15835.2666 | 13507.4216
19:30 |  | 14.3012 |  |  | F | 0.38204 | 25.9629 | 99.6489 | 5 | 15857.1182 | 13532.4661
20:00 |  | 13.8352 |  |  | F | 0.38205 | 25.8857 | 99.6614 | 5 | 15876.0215 | 13553.7988
20:30 |  | 13.5037 |  |  | F | 0.38205 | 25.8199 | 99.6798 | 5 | 16262.1328 | 13889.0565
21:00 |  | 13.4741 |  |  | F | 0.38205 | 25.6776 | 99.6909 | 5 | 16471.8418 | 14076.4278
21:30 |  | 12.6867 |  |  | F | 0.38204 | 25.5233 | 99.7166 | 5 | 16559.4102 | 14162.2231
22:00 |  | 12.3958 |  |  | F | 0.38207 | 25.32 | 99.7363 | 5 | 16665.1426 | 14265.1696
22:30 |  | 12.1947 |  |  | F | 0.4141 | 25.0728 | 99.7428 | 5 | 16719.4102 | 14324.4194
23:00 |  | 12.3711 |  |  | F | 0.4016 | 24.805 | 99.7627 | 5 | 16793.9844 | 14404.1152
23:30 |  | 12.3632 |  |  | F | 0.38207 | 24.5459 | 99.7614 | 5 | 16793.5352 | 14416.0871
24:00 |  | 11.8954 |  |  | F | 0.38396 | 24.3036 | 99.7476 | 5 | 16864.9414 | 14487.1664
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 |  | 0 |  | 0.027831 | 79.8 | 98.9326 | 0 | 0 | 58887.9214
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie