## denny
Denný protokol za |  | 2022-11-10
|  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 1
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 77.4895 |  | 446.8649 |  | 0.66905 | 48.1505 | 99.1349 | 0.79999 | 162645.5462 | 134234.9147
N platných SPH |  | 44 |  | 44 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 4 / 8,3 |  | 4 / 8,3 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 4 / 8,3 |  | 4 / 8,3 |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 255.2182 |  | 1483.2703 |  | 2.1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1610.819 |  | 1610.819 |  | 1610.819 |  |  |  |  | 1610.819
Výroba |  | x |  | x |  | 17525
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0.00012283
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 87.6468 |  | 425.1529 |  | 0.70835 | 48.4132 | 98.6063 | 0.79999 | 161886.5938 | 132785.9062
01:00 |  | 84.1531 |  | 445.4045 |  | 0.70176 | 48.4772 | 98.6068 | 0.79999 | 162620.2031 | 133362
01:30 |  | 90.1911 |  | 420.1877 |  | 0.72664 | 48.6081 | 98.6205 | 0.79999 | 162533.2969 | 133255.0938
02:00 |  | 88.6892 |  | 411.8582 |  | 0.81628 | 48.6709 | 98.622 | 0.79999 | 163031.7969 | 133639.5938
02:30 |  | 84.5934 |  | 439.0346 |  | 0.83283 | 48.7548 | 98.6266 | 0.79999 | 162156.7969 | 132893.9062
03:00 |  | 88.7769 |  | 431.0051 |  | 0.85125 | 48.6914 | 98.6302 | 0.79999 | 162614.9062 | 133300.5938
03:30 |  | 88.7385 |  | 425.5527 |  | 0.93881 | 48.7043 | 98.6465 | 0.79999 | 162450.5 | 133182.4062
04:00 |  | 81.4848 |  | 451.3377 |  | 0.9496 | 48.6216 | 98.6548 | 0.79999 | 162182.0938 | 133007.5
04:30 |  | 82.0631 |  | 458.4885 |  | 0.88524 | 48.514 | 98.6601 | 0.79999 | 162209.9062 | 133082.2031
05:00 |  | 88.1908 |  | 434.9435 |  | 0.98537 | 48.6519 | 98.682 | 0.79999 | 162270.4062 | 133104.2969
05:30 |  | 84.4941 |  | 435.4371 |  | 1.1119 | 48.7032 | 98.698 | 0.79999 | 162284.7969 | 133116.4062
06:00 |  | 72.7344 |  | 449.6793 |  | 1.0087 | 48.5763 | 98.7217 | 0.79999 | 162332.5 | 133239.7969
06:30 |  | 70.6371 |  | 415.3461 |  | 0.83967 | 48.0165 | 98.7301 | 0.79999 | 162281.7031 | 133441.4062
07:00 |  | 80.6432 |  | 476.4527 |  | 0.78613 | 47.8495 | 98.7557 | 0.79999 | 162406.7969 | 133649.0938
07:30 |  | 80.822 |  | 431.6826 |  | 0.75939 | 47.8671 | 98.8049 | 0.79999 | 161974.4062 | 133351.5938
08:00 |  | 85.8444 |  | 446.1357 |  | 0.72505 | 47.0418 | 98.8606 | 0.79999 | 162420 | 134139.4062
08:30 |  | 96.9635 |  | 460.0293 |  | 0.76054 | 47.4385 | 98.9041 | 0.79999 | 162144.5938 | 133805.2031
09:00 |  | 109.7934 |  | 423.9016 |  | 0.90169 | 48.0257 | 98.9292 | 0.79999 | 162451.9062 | 133847.2969
09:30 |  | 105.1193 |  | 465.0252 |  | 0.95392 | 47.4672 | 98.975 | 0.79999 | 163045.7031 | 134633.2031
10:00 |  | 88.443 |  | 536.6396 |  | 0.84588 | 47.8106 | 99.0055 | 0.79999 | 163250.2969 | 134699.5
10:30 |  | 82.5353 |  | 509.3104 |  | 0.75198 | 48.2628 | 99.0483 | 0.79999 | 163299.7031 | 134608.7031
11:00 |  | 75.2897 |  | 489.7336 |  | 0.61526 | 48.4948 | 99.0747 | 0.79999 | 163674.2969 | 134855.7969
11:30 |  |  | F |  | E | 0.48223 | 47.8906 | 99.0899 | 0.79999 | 165109.7969 | 136315.0938
12:00 |  |  | F |  | E | 0.52788 | 47.7203 | 99.109 | 0.79999 | 165267.2031 | 136544.2969
12:30 |  |  | F |  | E | 0.55101 | 47.7543 | 99.1247 | 0.79999 | 165097.2969 | 136411
13:00 |  |  | F |  | E | 0.55975 | 47.7294 | 99.157 | 0.79999 | 165089.7031 | 136459.9062
13:30 |  | 74.0871 |  | 469.6344 |  | 0.54782 | 48.3782 | 99.1728 | 0.79999 | 163478.0938 | 134878.0938
14:00 |  | 78.485 |  | 448.1068 |  | 0.55604 | 49.5574 | 99.1807 | 0.79999 | 162992.2969 | 133996.2031
14:30 |  | 77.0062 |  | 441.7606 |  | 0.58193 | 49.9241 | 99.2106 | 0.79999 | 163174.5938 | 134032.9062
15:00 |  | 72.912 |  | 447.1836 |  | 0.58922 | 49.6254 | 99.2517 | 0.79999 | 162937.5938 | 134017.5938
15:30 |  | 70.573 |  | 432.5477 |  | 0.54843 | 49.5306 | 99.281 | 0.79999 | 163311.2969 | 134404.2031
16:00 |  | 72.7051 |  | 427.2275 |  | 0.4866 | 49.7663 | 99.3119 | 0.79999 | 162577.9062 | 133744.7031
16:30 |  | 71.1711 |  | 408.1115 |  | 0.51046 | 49.8961 | 99.3441 | 0.79999 | 162442.9062 | 133622.7031
17:00 |  | 72.3949 |  | 441.2631 |  | 0.51962 | 49.504 | 99.3859 | 0.79999 | 162135.2969 | 133588.0938
17:30 |  | 77.098 |  | 426.9848 |  | 0.5581 | 49.2558 | 99.4211 | 0.79999 | 161429.0938 | 133155.9062
18:00 |  | 72.0855 |  | 439.143 |  | 0.54558 | 48.8326 | 99.4702 | 0.79999 | 162129.9062 | 133975.9062
18:30 |  | 70.9348 |  | 445.1373 |  | 0.55753 | 48.5402 | 99.5162 | 0.79999 | 161677.7031 | 133785.5938
19:00 |  | 71.1623 |  | 431.8467 |  | 0.56627 | 48.3745 | 99.5575 | 0.79999 | 162130.2031 | 134284.5938
19:30 |  | 69.0206 |  | 434.8947 |  | 0.60557 | 48.0726 | 99.5973 | 0.79999 | 161859.4062 | 134239.9062
20:00 |  | 58.8527 |  | 444.5027 |  | 0.54621 | 47.78 | 99.6142 | 0.79999 | 161681.5 | 134237.5938
20:30 |  | 64.0324 |  | 452.3074 |  | 0.50346 | 47.3986 | 99.6468 | 0.79999 | 161970.5938 | 134681.7031
21:00 |  | 66.1234 |  | 468.619 |  | 0.48588 | 47.1277 | 99.663 | 0.79999 | 162035.5 | 134871.4062
21:30 |  | 62.2741 |  | 466.6178 |  | 0.47247 | 46.8835 | 99.7007 | 0.79999 | 162040.9062 | 135030
22:00 |  | 64.745 |  | 447.2928 |  | 0.46714 | 46.6345 | 99.7324 | 0.79999 | 162194.5938 | 135306.2031
22:30 |  | 62.5887 |  | 457.8451 |  | 0.47646 | 46.3399 | 99.7481 | 0.79999 | 162134.9062 | 135402.5
23:00 |  | 60.0639 |  | 461.3373 |  | 0.46843 | 45.9642 | 99.7771 | 0.79999 | 162239.9062 | 135689.0938
23:30 |  | 62.0079 |  | 447.8131 |  | 0.46981 | 45.6558 | 99.7808 | 0.79999 | 162104.9062 | 135712.2969
24:00 |  | 61.3673 |  | 439.5416 |  | 0.47427 | 45.4245 | 99.7661 | 0.79999 | 162219.9062 | 135887.5
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 |  | 606.1158 |  | 0.36911 | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie