## denny
Denný protokol za |  | 2022-12-22
|  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 56.6324 | 420.0698 | 0.4582 | 40.718 | 98.1388 | 0.79999 | 183935.013 | 153838.7376
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 209.1407 | 1551.0547 | 1.6912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1846.0649 | 1846.0649 | 1846.0649 |  |  |  |  | 1846.0649
Výroba |  | x | x | 22105
Emisný faktor |  | x | x | 7.651e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 51.2082 | 400.5805 | 0.51188 | 41.4777 | 98.3671 | 0.79999 | 184549.7969 | 154337.0938
01:00 |  | 50.9283 | 403.5914 | 0.50046 | 41.525 | 98.3622 | 0.79999 | 184169.7969 | 153988.4062
01:30 |  | 53.3542 | 407.0584 | 0.4816 | 41.525 | 98.3432 | 0.79999 | 184022 | 153835.2031
02:00 |  | 54.9275 | 405.801 | 0.50852 | 41.4868 | 98.3358 | 0.79999 | 183745.0938 | 153610.5938
02:30 |  | 56.8914 | 400.8678 | 0.54984 | 41.3244 | 98.3169 | 0.79999 | 183629 | 153563.4062
03:00 |  | 53.4217 | 398.7086 | 0.54174 | 41.381 | 98.3054 | 0.79999 | 183823.5 | 153680.2969
03:30 |  | 42.8334 | 402.6578 | 0.45105 | 41.3847 | 98.2996 | 0.79999 | 183463.5 | 153368.5938
04:00 |  | 36.1698 | 391.7156 | 0.38146 | 41.2875 | 98.2912 | 0.79999 | 183855.5938 | 153730.7031
04:30 |  | 36.7121 | 403.2621 | 0.35383 | 41.2752 | 98.2692 | 0.79999 | 183658.2969 | 153537.2031
05:00 |  | 44.6321 | 417.9613 | 0.361 | 41.2741 | 98.2644 | 0.79999 | 183820.2031 | 153665.9062
05:30 |  | 51.0598 | 395.5023 | 0.41073 | 41.4857 | 98.262 | 0.79999 | 183600 | 153374.7031
06:00 |  | 48.8458 | 393.1924 | 0.43981 | 41.4929 | 98.2474 | 0.79999 | 184216 | 153862.7969
06:30 |  | 53.154 | 399.5414 | 0.39589 | 40.9066 | 98.2551 | 0.79999 | 183744.2031 | 153766.9062
07:00 |  | 69.2844 | 386.9031 | 0.42073 | 40.6653 | 98.2539 | 0.79999 | 182886.5 | 153165.2969
07:30 |  | 72.9881 | 402.7172 | 0.45106 | 40.5045 | 98.2338 | 0.79999 | 184311.7969 | 154406.5938
08:00 |  | 67.8703 | 399.2857 | 0.43196 | 40.1495 | 98.236 | 0.79999 | 184225.2031 | 154511.5938
08:30 |  | 70.8255 | 409.4277 | 0.4154 | 39.7093 | 98.2447 | 0.79999 | 184568.7031 | 155031.7969
09:00 |  | 62.0861 | 428.773 | 0.383 | 39.1856 | 98.2555 | 0.79999 | 185045.5938 | 155710
09:30 |  | 62.553 | 451.7567 | 0.38099 | 39.2401 | 98.2493 | 0.79999 | 183605 | 154461.4062
10:00 |  | 60.0534 | 453.667 | 0.38364 | 39.4045 | 98.2368 | 0.79999 | 185116.7031 | 155631.7969
10:30 |  | 58.258 | 463.4506 | 0.38724 | 39.5113 | 98.2236 | 0.79999 | 185430.5938 | 155821.2969
11:00 |  | 58.9318 | 453.9014 | 0.39293 | 39.5452 | 98.2053 | 0.79999 | 184833.5 | 155273.7031
11:30 |  | 60.1842 | 433.368 | 0.42054 | 39.6536 | 98.1689 | 0.79999 | 184833.2031 | 155162.2031
12:00 |  | 61.5719 | 437.2924 | 0.43531 | 39.5825 | 98.1488 | 0.79999 | 184227.5938 | 154657.7031
12:30 |  | 62.6424 | 439.5158 | 0.47321 | 40.0687 | 98.1369 | 0.79999 | 184489.0938 | 154617.5938
13:00 |  | 62.721 | 437.3822 | 0.47785 | 40.176 | 98.1453 | 0.79999 | 183582.2969 | 153818.0938
13:30 |  | 63.7765 | 422.0764 | 0.47129 | 40.0256 | 98.1159 | 0.79999 | 183902.5938 | 154114.5
14:00 |  | 61.0498 | 426.8849 | 0.48544 | 40.3164 | 98.0748 | 0.79999 | 183951.9062 | 153948.2969
14:30 |  | 60.9886 | 428.9686 | 0.48543 | 40.5763 | 98.068 | 0.79999 | 183669.2031 | 153573.7969
15:00 |  | 63.2325 | 415.5441 | 0.5157 | 40.8718 | 98.0576 | 0.79999 | 183786 | 153510.2969
15:30 |  | 61.4344 | 443.3324 | 0.54953 | 40.9844 | 98.0466 | 0.79999 | 183867 | 153505.4062
16:00 |  | 59.4087 | 459.0803 | 0.52762 | 40.944 | 98.0327 | 0.79999 | 183470.7969 | 153172.9062
16:30 |  | 62.5108 | 423.0858 | 0.54965 | 40.9785 | 98.0317 | 0.79999 | 183916 | 153526.0938
17:00 |  | 59.2072 | 421.2545 | 0.56025 | 41.0703 | 98.0369 | 0.79999 | 183461.5 | 153110.0938
17:30 |  | 57.5521 | 420.7236 | 0.52903 | 41.0944 | 98.0643 | 0.79999 | 184529.5 | 154032.4062
18:00 |  | 59.5763 | 398.7877 | 0.57958 | 41.1237 | 98.0486 | 0.79999 | 184437.5938 | 153917.0938
18:30 |  | 43.5021 | 413.6084 | 0.51048 | 41.1501 | 98.0481 | 0.79999 | 183812 | 153381
19:00 |  | 39.7142 | 415.532 | 0.42106 | 41.2731 | 98.0383 | 0.79999 | 183437.7969 | 152993.9062
19:30 |  | 44.7801 | 391.8756 | 0.39684 | 41.1168 | 98.0141 | 0.79999 | 183534.0938 | 153112.0938
20:00 |  | 48.7898 | 422.3842 | 0.4001 | 40.6212 | 97.9843 | 0.79999 | 183463.0938 | 153248.2031
20:30 |  | 51.2701 | 432.5336 | 0.39646 | 40.9048 | 97.9694 | 0.79999 | 184221 | 153719.2031
21:00 |  | 54.913 | 421.7799 | 0.42829 | 41.0616 | 97.9488 | 0.79999 | 184169.5 | 153567.0938
21:30 |  | 56.6237 | 418.2008 | 0.44254 | 40.8487 | 97.9368 | 0.79999 | 183484.2969 | 153080.7031
22:00 |  | 58.5354 | 438.1549 | 0.43602 | 40.7619 | 97.9192 | 0.79999 | 183142.5938 | 152810.4062
22:30 |  | 61.9924 | 425.142 | 0.48003 | 40.8724 | 97.9103 | 0.79999 | 183513.7969 | 153052.2031
23:00 |  | 61.5025 | 435.0541 | 0.49949 | 40.8605 | 97.9029 | 0.79999 | 183461 | 153002.4062
23:30 |  | 61.0187 | 439.8625 | 0.48953 | 40.881 | 97.8831 | 0.79999 | 183114 | 152672.4062
24:00 |  | 62.8671 | 431.6043 | 0.49772 | 40.9055 | 97.8727 | 0.79999 | 183082.5938 | 152618
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 | 606.1158 | 0.36911 | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie