## denny
Denný protokol za |  | 2024-04-14
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 259.6613 |  | F | 0.4101 | 81.9048 | 99.2003 | 5 | 79307.2879 | 56759.0094
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 353.9534 | 0 |  | 0.55862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 681.1081 |  |  | 681.1081 |  |  |  |  | 681.1081
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 244.8879 |  | F | 0.43703 | 81.7439 | 99.4639 | 5 | 78864.5938 | 56619.2778
01:00 |  | 252.2066 |  | F | 0.42533 | 81.3807 | 99.4485 | 5 | 78977.7734 | 56749.8394
01:30 |  | 251.4233 |  | F | 0.44434 | 81.0474 | 99.4317 | 5 | 79190.6641 | 56946.7228
02:00 |  | 257.2945 |  | F | 0.41119 | 81.073 | 99.3953 | 5 | 79035.7812 | 56810.4502
02:30 |  | 260.7959 |  | F | 0.38583 | 80.6104 | 99.3742 | 5 | 78701.7344 | 56632.3106
03:00 |  | 265.1784 |  | F | 0.42216 | 80.5099 | 99.3474 | 5 | 78605.4844 | 56563.8184
03:30 |  | 269.941 |  | F | 0.45462 | 80.9259 | 99.3282 | 5 | 78667.5391 | 56531.0617
04:00 |  | 270.5937 |  | F | 0.43502 | 81.003 | 99.3058 | 5 | 78825.6406 | 56619.5471
04:30 |  | 247.0027 |  | F | 0.40072 | 80.6341 | 99.2861 | 5 | 78575.5547 | 56487.5626
05:00 |  | 235.809 |  | F | 0.38561 | 80.498 | 99.2589 | 5 | 78404.7031 | 56371.0181
05:30 |  | 241.753 |  | F | 0.38696 | 80.4945 | 99.2394 | 5 | 78655.9688 | 56541.1219
06:00 |  | 245.0492 |  | F | 0.3949 | 80.3756 | 99.223 | 5 | 78344.1094 | 56326.5622
06:30 |  | 245.1607 |  | F | 0.40583 | 80.7509 | 99.2111 | 5 | 78318.8984 | 56241.9611
07:00 |  | 246.7884 |  | F | 0.41222 | 80.4787 | 99.2149 | 5 | 78574.3516 | 56470.9918
07:30 |  | 253.0398 |  | F | 0.4122 | 79.872 | 99.2203 | 5 | 78266.4844 | 56349.51
08:00 |  | 268.4058 |  | F | 0.39973 | 80.126 | 99.2307 | 5 | 78243.875 | 56298.6255
08:30 |  | 274.613 |  | F | 0.39895 | 80.8738 | 99.22 | 5 | 78078.8984 | 56055.1732
09:00 |  | 268.4619 |  | F | 0.39443 | 81.2264 | 99.2077 | 5 | 78084.8672 | 55996.7295
09:30 |  | 266.8044 |  | F | 0.41056 | 81.1593 | 99.2071 | 5 | 77892.2891 | 55868.9095
10:00 |  | 273.2344 |  | F | 0.39278 | 81.3493 | 99.211 | 5 | 78100.375 | 55990.3434
10:30 |  | 279.1503 |  | F | 0.38339 | 81.6557 | 99.2136 | 5 | 77931.7031 | 55822.6075
11:00 |  | 270.658 |  | F | 0.38629 | 81.7859 | 99.2237 | 5 | 78100.8828 | 55928.9977
11:30 |  | 272.3191 |  | F | 0.38567 | 81.7001 | 99.2308 | 5 | 77960.2578 | 55845.7659
12:00 |  | 278.4376 |  | F | 0.38964 | 81.663 | 99.2293 | 5 | 78772.2812 | 56432.4901
12:30 |  | 277.8503 |  | F | 0.38425 | 81.7797 | 99.2098 | 5 | 80796.0156 | 57851.8869
13:00 |  | 272.5663 |  | F | 0.38303 | 82.2511 | 99.2016 | 5 | 81399.1094 | 58201.5765
13:30 |  | 278.9565 |  | F | 0.39839 | 82.9744 | 99.2006 | 5 | 81404.7734 | 58086.8452
14:00 |  | 289.5375 |  | F | 0.38354 | 83.1251 | 99.1919 | 5 | 81420.6094 | 58068.4619
14:30 |  | 294.7566 |  | F | 0.38474 | 83.3832 | 99.1838 | 5 | 81413.0703 | 58016.3235
15:00 |  | 320.3223 |  | F | 0.38608 | 83.6735 | 99.1775 | 5 | 81405.2734 | 57959.8959
15:30 |  | 293.8418 |  | F | 0.39353 | 83.3655 | 99.1649 | 5 | 81167.7734 | 57833.3573
16:00 |  | 297.574 |  | F | 0.39812 | 83.3376 | 99.1466 | 5 | 80977.7422 | 57691.8755
16:30 |  | 298.9679 |  | F | 0.39637 | 83.6975 | 99.1402 | 5 | 80807.7734 | 57508.959
17:00 |  | 284.9884 |  | F | 0.39835 | 83.3891 | 99.135 | 5 | 80858.1328 | 57591.5515
17:30 |  | 294.839 |  | F | 0.49032 | 83.1781 | 99.1382 | 5 | 80949.8359 | 57692.8831
18:00 |  | 211.6438 |  | F | 0.57552 | 83.5745 | 99.1325 | 5 | 80236.6953 | 57117.7859
18:30 |  | 281.6218 |  | F | 0.51671 | 83.7723 | 99.1255 | 5 | 80296.5234 | 57124.6733
19:00 |  | 287.9993 |  | F | 0.50713 | 83.1197 | 99.1265 | 5 | 80299.5 | 57232.0481
19:30 |  | 246.5325 |  | F | 0.42979 | 82.7382 | 99.1148 | 5 | 79717.7656 | 56871.6168
20:00 |  | 171.3119 |  | F | 0.38367 | 83.0669 | 99.1037 | 5 | 79033.2656 | 56324.9146
20:30 |  | 205.578 |  | F | 0.38718 | 83.1373 | 99.096 | 5 | 78676.1641 | 56054.9811
21:00 |  | 213.3471 |  | F | 0.38556 | 82.3061 | 99.1022 | 5 | 79040.4062 | 56449.7087
21:30 |  | 219.232 |  | F | 0.38831 | 82.0032 | 99.0879 | 5 | 78869.9844 | 56367.8976
22:00 |  | 225.4458 |  | F | 0.38567 | 82.2814 | 99.0624 | 5 | 78949.6797 | 56366.1908
22:30 |  | 234.556 |  | F | 0.38385 | 82.2609 | 99.0394 | 5 | 79093.6484 | 56459.1358
23:00 |  | 239.4359 |  | F | 0.39247 | 81.8613 | 99.0233 | 5 | 79051.7578 | 56483.578
23:30 |  | 240.4063 |  | F | 0.40137 | 82.0266 | 99.0054 | 5 | 79007.0625 | 56415.1352
24:00 |  | 243.4236 |  | F | 0.39536 | 82.1879 | 98.9835 | 5 | 78702.5469 | 56159.773
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie