## denny
Denný protokol za |  | 2023-02-26
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 129.5317 |  | F | 0.39907 | 69.365 | 98.1775 | 5 | 31834.965 | 23379.0607
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 72.9639 | 0 |  | 0.22382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 280.5487 |  |  | 280.5487 |  |  |  |  | 280.5487
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 154.8104 |  | F | 0.38201 | 63.3537 | 97.7219 | 5 | 34224.0469 | 25459.4359
01:00 |  | 158.5158 |  | F | 0.38203 | 63.6281 | 97.7451 | 5 | 33674.2812 | 25036.0039
01:30 |  | 161.2182 |  | F | 0.38818 | 63.8651 | 97.7252 | 5 | 33431.9609 | 24833.2938
02:00 |  | 162.7363 |  | F | 0.40929 | 64.1432 | 97.7372 | 5 | 33453.3242 | 24831.7352
02:30 |  | 165.3608 |  | F | 0.41704 | 64.5215 | 97.7546 | 5 | 33414.168 | 24779.2978
03:00 |  | 167.7408 |  | F | 0.41091 | 64.9202 | 97.7484 | 5 | 33426.7539 | 24757.8035
03:30 |  | 173.4901 |  | F | 0.40633 | 65.2849 | 97.7449 | 5 | 33387.4648 | 24701.1938
04:00 |  | 159.702 |  | F | 0.41823 | 65.6691 | 97.7766 | 5 | 33418.2695 | 24703.9419
04:30 |  | 172.5816 |  | F | 0.41709 | 66.0134 | 97.801 | 5 | 33384.4258 | 24660.0269
05:00 |  | 177.7694 |  | F | 0.41983 | 66.32 | 97.8163 | 5 | 33294.6875 | 24575.3817
05:30 |  | 176.5025 |  | F | 0.40124 | 66.6004 | 97.8314 | 5 | 32729.3301 | 24141.8737
06:00 |  | 176.6806 |  | F | 0.51169 | 66.6803 | 97.858 | 5 | 31121.082 | 22956.4166
06:30 |  | 151.6472 |  | F | 0.44328 | 66.7139 | 97.8945 | 5 | 30970.0039 | 22851.2478
07:00 |  | 154.1654 |  | F | 0.4275 | 67.0152 | 97.9052 | 5 | 31019.3594 | 22869.8903
07:30 |  | 153.7555 |  | F | 0.38954 | 67.3956 | 97.9367 | 5 | 31989.5312 | 23566.4009
08:00 |  | 174.9393 |  | F | 0.49211 | 67.6366 | 97.9768 | 5 | 31137.8438 | 22932.1356
08:30 |  | 182.4315 |  | F | 0.49566 | 67.7334 | 97.9981 | 5 | 30972.7012 | 22809.0001
09:00 |  | 161.7706 |  | F | 0.42753 | 67.9978 | 98.0135 | 5 | 30973.2031 | 22795.2806
09:30 |  | 179.1175 |  | F | 0.38905 | 68.3678 | 98.0305 | 5 | 30858.5273 | 22690.2039
10:00 |  | 182.0894 |  | F | 0.38205 | 68.7315 | 98.0584 | 5 | 30887.5801 | 22693.8725
10:30 |  | 172.0865 |  | F | 0.38204 | 69.0344 | 98.0936 | 5 | 30794.9102 | 22613.8737
11:00 |  | 162.2076 |  | F | 0.38203 | 69.2848 | 98.1352 | 5 | 30530.1992 | 22412.5783
11:30 |  | 171.2837 |  | F | 0.38214 | 69.394 | 98.1538 | 5 | 30351.0059 | 22278.149
12:00 |  | 121.8007 |  | F | 0.38204 | 69.9338 | 98.1764 | 5 | 32228.2051 | 23624.2612
12:30 |  | 83.6671 |  | F | 0.38203 | 70.6522 | 98.2139 | 5 | 32666.1074 | 23904.3586
13:00 |  | 74.0622 |  | F | 0.38203 | 71.1913 | 98.2325 | 5 | 32573.1816 | 23803.5426
13:30 |  | 75.4533 |  | F | 0.38204 | 71.426 | 98.2487 | 5 | 31433.8027 | 22959.0677
14:00 |  | 78.4028 |  | F | 0.3821 | 71.555 | 98.2722 | 5 | 31273.1367 | 22838.6232
14:30 |  | 115.829 |  | F | 0.38203 | 71.6637 | 98.2984 | 5 | 31332.7637 | 22881.0515
15:00 |  | 125.9923 |  | F | 0.38206 | 71.7634 | 98.328 | 5 | 31359.1367 | 22900.5798
15:30 |  | 126.4281 |  | F | 0.38204 | 71.8788 | 98.3464 | 5 | 31437.4141 | 22954.3549
16:00 |  | 125.6877 |  | F | 0.38203 | 71.9931 | 98.3642 | 5 | 31404.6855 | 22927.0165
16:30 |  | 122.6131 |  | F | 0.38202 | 72.0349 | 98.3946 | 5 | 31409.3555 | 22934.7448
17:00 |  | 105.0351 |  | F | 0.38203 | 72.1039 | 98.4142 | 5 | 31353.8711 | 22894.2041
17:30 |  | 106.9709 |  | F | 0.38203 | 72.1409 | 98.4437 | 5 | 31313.3984 | 22869.0641
18:00 |  | 117.7027 |  | F | 0.38202 | 72.1035 | 98.4783 | 5 | 31352.375 | 22908.0629
18:30 |  | 43.3704 |  | F | 0.38203 | 72.1093 | 98.5014 | 5 | 31263.9668 | 22848.4327
19:00 |  | 58.5376 |  | F | 0.38203 | 72.192 | 98.5211 | 5 | 31276.7715 | 22856.8985
19:30 |  | 88.1756 |  | F | 0.38417 | 72.1247 | 98.5213 | 5 | 31439.8223 | 22980.5757
20:00 |  | 101.6845 |  | F | 0.39511 | 72.2135 | 98.5341 | 5 | 31553.4727 | 23060.7087
20:30 |  | 109.7444 |  | F | 0.39173 | 72.4012 | 98.545 | 5 | 31544.291 | 23044.0282
21:00 |  | 112.7577 |  | F | 0.39361 | 72.5302 | 98.5604 | 5 | 31592.791 | 23074.4472
21:30 |  | 115.8669 |  | F | 0.38749 | 72.491 | 98.5739 | 5 | 31644.7891 | 23118.2166
22:00 |  | 122.2739 |  | F | 0.38767 | 72.5351 | 98.5892 | 5 | 31627.2617 | 23106.0383
22:30 |  | 125.9959 |  | F | 0.38201 | 72.571 | 98.5991 | 5 | 31609.2695 | 23092.8179
23:00 |  | 56.4802 |  | F | 0.38198 | 72.5763 | 98.6093 | 5 | 31479.9004 | 23000.3217
23:30 |  | 24.4744 |  | F | 0.38199 | 72.5334 | 98.6377 | 5 | 31257.1367 | 22846.9942
24:00 |  | 25.9112 |  | F | 0.38203 | 72.495 | 98.6583 | 5 | 31206.752 | 22817.4664
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie