## denny
Denný protokol za |  | 2022-04-30
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 162.0957 |  | F | 0.43333
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 181.1301 |  |  | 0.48446
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1118.4029 |  |  | 1118.4029
Výroba |  | x | x |  | 283720
Emisný faktor |  | x | x |  | 1.7075e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 135.0894 |  | F | 0.47651 | 78.8425 | 99.551 | 5 | 63872.4219 | 46274.4113
01:00 |  | 131.5388 |  | F | 0.57151 | 78.7354 | 99.531 | 5 | 64331.1445 | 46611.5743
01:30 |  | 121.9387 |  | F | 0.46344 | 78.4765 | 99.5147 | 5 | 64555.2383 | 46800.706
02:00 |  | 123.0633 |  | F | 0.41245 | 78.4269 | 99.4967 | 5 | 64590.2852 | 46824.2362
02:30 |  | 125.2981 |  | F | 0.42849 | 78.3362 | 99.4749 | 5 | 64870.5703 | 47029.2789
03:00 |  | 155.5334 |  | F | 0.70803 | 78.2981 | 99.4635 | 5 | 65103.4297 | 47197.8182
03:30 |  | 162.3539 |  | F | 0.80204 | 78.4609 | 99.4514 | 5 | 65091.4297 | 47161.5293
04:00 |  | 153.0138 |  | F | 0.52641 | 78.0017 | 99.4394 | 5 | 65064.9102 | 47198.2656
04:30 |  | 144.5291 |  | F | 0.37587 | 77.7141 | 99.4206 | 5 | 65135.8594 | 47279.4959
05:00 |  | 130.9751 |  | F | 0.37587 | 77.6822 | 99.4001 | 5 | 64874.1445 | 47084.1198
05:30 |  | 158.0287 |  | F | 0.37587 | 77.6822 | 99.3855 | 5 | 66778.875 | 48459.391
06:00 |  | 165.6974 |  | F | 0.37586 | 77.4831 | 99.3862 | 5 | 67319.8516 | 48880.0412
06:30 |  | 141.4805 |  | F | 0.37586 | 77.4892 | 99.3879 | 5 | 66774.7422 | 48484.2365
07:00 |  | 140.9151 |  | F | 0.37587 | 77.7374 | 99.3851 | 5 | 64467.0234 | 46774.2142
07:30 |  | 140.5 |  | F | 0.37586 | 78.0543 | 99.3846 | 5 | 64383.1289 | 46670.9395
08:00 |  | 137.9482 |  | F | 0.37584 | 78.5736 | 99.3901 | 5 | 64040.0391 | 46356.2775
08:30 |  | 134.6589 |  | F | 0.37586 | 79.124 | 99.3969 | 5 | 64332.2734 | 46498.2359
09:00 |  | 135.2236 |  | F | 0.37587 | 79.3162 | 99.4005 | 5 | 64465.4492 | 46570.7565
09:30 |  | 141.4856 |  | F | 0.37587 | 79.1709 | 99.401 | 5 | 64384.3633 | 46531.631
10:00 |  | 145.3708 |  | F | 0.51506 | 78.9099 | 99.4041 | 5 | 64446.7227 | 46612.676
10:30 |  | 154.1522 |  | F | 0.4924 | 79.0317 | 99.413 | 5 | 64028.4453 | 46298.271
11:00 |  | 158.433 |  | F | 0.46688 | 79.3917 | 99.421 | 5 | 64120.3789 | 46321.1008
11:30 |  | 175.0766 |  | F | 0.65707 | 79.8694 | 99.4105 | 5 | 63868.7422 | 46072.0358
12:00 |  | 181.4594 |  | F | 0.41355 | 80.6613 | 99.4022 | 5 | 63823.7617 | 45932.7165
12:30 |  | 184.531 |  | F | 0.37588 | 81.3704 | 99.4006 | 5 | 63887.0859 | 45885.5693
13:00 |  | 182.4332 |  | F | 0.54575 | 81.1221 | 99.405 | 5 | 63589.3164 | 45705.7386
13:30 |  | 181.2739 |  | F | 0.66811 | 80.3327 | 99.4028 | 5 | 63369.9766 | 45648.8183
14:00 |  | 175.0254 |  | F | 0.43154 | 80.1427 | 99.3958 | 5 | 64127.3594 | 46215.9877
14:30 |  | 180.1996 |  | F | 0.37587 | 80.4128 | 99.3824 | 5 | 64945.3281 | 46763.3887
15:00 |  | 179.8695 |  | F | 0.37587 | 80.8799 | 99.3673 | 5 | 64428.9336 | 46323.3309
15:30 |  | 177.2513 |  | F | 0.37588 | 81.4561 | 99.353 | 5 | 64399.1562 | 46220.0531
16:00 |  | 173.0007 |  | F | 0.37589 | 81.26 | 99.3471 | 5 | 64380.6953 | 46229.6029
16:30 |  | 176.9798 |  | F | 0.37588 | 80.3941 | 99.3383 | 5 | 64411.6523 | 46361.0106
17:00 |  | 172.0393 |  | F | 0.37588 | 79.9352 | 99.3284 | 5 | 67474.4688 | 48623.7601
17:30 |  | 174.3425 |  | F | 0.37589 | 80.0506 | 99.3185 | 5 | 67328.5703 | 48497.9423
18:00 |  | 174.6562 |  | F | 0.37589 | 80.2186 | 99.3167 | 5 | 67183.5703 | 48369.6565
18:30 |  | 184.034 |  | F | 0.3759 | 80.5875 | 99.3132 | 5 | 64881.5625 | 46661.8998
19:00 |  | 183.9016 |  | F | 0.37589 | 80.8396 | 99.3046 | 5 | 63436.5156 | 45586.2367
19:30 |  | 181.7821 |  | F | 0.37587 | 81.0257 | 99.3133 | 5 | 63270.375 | 45446.9064
20:00 |  | 183.4398 |  | F | 0.37588 | 80.7181 | 99.3144 | 5 | 62839.8203 | 45177.3763
20:30 |  | 181.7234 |  | F | 0.37587 | 79.835 | 99.3236 | 5 | 63044.5352 | 45442.1658
21:00 |  | 170.4335 |  | F | 0.37588 | 79.1172 | 99.3308 | 5 | 65230.3672 | 47116.9196
21:30 |  | 175.3468 |  | F | 0.44144 | 78.9831 | 99.3364 | 5 | 65182.625 | 47103.007
22:00 |  | 174.3536 |  | F | 0.46125 | 79.1579 | 99.337 | 5 | 65171.5781 | 47071.9318
22:30 |  | 173.8149 |  | F | 0.37585 | 79.4135 | 99.3309 | 5 | 63695 | 45969.2957
23:00 |  | 190.3951 |  | F | 0.37584 | 79.5085 | 99.324 | 5 | 61536.082 | 44396.1099
23:30 |  | 182.2839 |  | F | 0.37584 | 79.2631 | 99.3125 | 5 | 62336.5273 | 44999.73
24:00 |  | 173.7173 |  | F | 0.41756 | 79.2116 | 99.3033 | 5 | 62424.168 | 45065.4231
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie