## denny
Denný protokol za |  | 2022-04-30
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 104.8935 | 1129.905 | 0.67294
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1836.3804 | 19742.1479 | 11.7755
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 17473.1657 | 17473.1657 | 17473.1657
Výroba |  | x | x | 283720
Emisný faktor |  | x | x | 4.1504e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 118.6232 | 1127.88 | 0.52051 | 88.2256 | 98.8589 | 0.79999 | 999930.125 | 731694.3125
01:00 |  | 114.3871 | 1141.819 | 0.56182 | 87.8425 | 98.846 | 0.79999 | 1000752 | 732975.3125
01:30 |  | 110.1947 | 1177.0601 | 0.56687 | 86.9739 | 98.8392 | 0.79999 | 1000269 | 734337.875
02:00 |  | 110.5217 | 1165.486 | 0.58405 | 86.1936 | 98.8352 | 0.79999 | 1002651 | 737655.8125
02:30 |  | 108.3425 | 1163.672 | 0.61057 | 85.7082 | 98.8281 | 0.79999 | 1001175 | 737513.875
03:00 |  | 107.1718 | 1154.879 | 0.60316 | 85.1729 | 98.8196 | 0.79999 | 1001572 | 738845.625
03:30 |  | 104.5898 | 1167.017 | 0.59041 | 84.6714 | 98.8191 | 0.79999 | 1001224 | 739619.6875
04:00 |  | 101.4945 | 1172.8471 | 0.54617 | 84.1756 | 98.8157 | 0.79999 | 1001881 | 741105.1875
04:30 |  | 100.3868 | 1155.774 | 0.53757 | 83.7793 | 98.8012 | 0.79999 | 1001593 | 741608.375
05:00 |  | 105.4405 | 1134.817 | 0.54284 | 83.5127 | 98.7829 | 0.79999 | 1001389 | 741873.875
05:30 |  | 111.4474 | 1128.194 | 0.55999 | 83.1528 | 98.7762 | 0.79999 | 1004139 | 744610.8125
06:00 |  | 117.4818 | 1120.75 | 0.60067 | 82.9442 | 98.7856 | 0.79999 | 1003706 | 744797.375
06:30 |  | 126.0249 | 1110.533 | 0.66167 | 82.5593 | 98.7912 | 0.79999 | 1003981 | 745849.625
07:00 |  | 133.4102 | 1100.188 | 0.7034 | 82.7302 | 98.7934 | 0.79999 | 1003702 | 745304
07:30 |  | 135.997 | 1085.895 | 0.74862 | 83.1709 | 98.7993 | 0.79999 | 1003173 | 744033.625
08:00 |  | 137.772 | 1090.744 | 0.83548 | 84.0663 | 98.8064 | 0.79999 | 1003954 | 742801.8125
08:30 |  | 137.357 | 1092.924 | 0.94694 | 84.7881 | 98.804 | 0.79999 | 1010498 | 746116.1875
09:00 |  | 132.4832 | 1084.267 | 1.1798 | 85.4594 | 98.7929 | 0.79999 | 1015623 | 748413.3125
09:30 |  | 125.8335 | 1084.663 | 1.1042 | 86.1327 | 98.7824 | 0.79999 | 1011985 | 744258.3125
10:00 |  | 118.3175 | 1109.568 | 1.0074 | 87.3522 | 98.7657 | 0.79999 | 1007905 | 738624.875
10:30 |  | 117.7105 | 1138.515 | 1.0251 | 88.1578 | 98.7499 | 0.79999 | 1002262 | 732733.375
11:00 |  | 100.9894 | 1142.504 | 0.99285 | 88.6499 | 98.7485 | 0.79999 | 998811.3125 | 729206.6875
11:30 |  | 85.1444 | 1169.481 | 0.80705 | 89.1804 | 98.7253 | 0.79999 | 996254.375 | 726106.1875
12:00 |  | 85.618 | 1174.5811 | 0.74591 | 90.0452 | 98.6896 | 0.79999 | 995670.3125 | 723686.8125
12:30 |  | 84.6772 | 1152.349 | 0.71072 | 90.4683 | 98.6525 | 0.79999 | 995572.125 | 722503.8125
13:00 |  | 83.0239 | 1155.498 | 0.68568 | 91.0006 | 98.6339 | 0.79999 | 994952.625 | 720862.3125
13:30 |  | 79.6611 | 1159.7791 | 0.64335 | 91.3632 | 98.6164 | 0.79999 | 994115.875 | 719411.8125
14:00 |  | 83.9969 | 1137.287 | 0.64567 | 91.8487 | 98.5795 | 0.79999 | 995196.8125 | 718965.1875
14:30 |  | 82.537 | 1114.2629 | 0.62338 | 91.5412 | 98.5534 | 0.79999 | 995881.625 | 719876.6875
15:00 |  | 83.1366 | 1132.49 | 0.6181 | 92.0867 | 98.5347 | 0.79999 | 993341.625 | 716833.125
15:30 |  | 84.3836 | 1145.552 | 0.63953 | 92.5035 | 98.5047 | 0.79999 | 994737.1875 | 716804.625
16:00 |  | 84.1867 | 1162.951 | 0.63552 | 93.0739 | 98.4828 | 0.79999 | 994308.6875 | 715218.875
16:30 |  | 88.0127 | 1159.8471 | 0.63287 | 93.3414 | 98.4632 | 0.79999 | 992452.625 | 713220.8125
17:00 |  | 87.8392 | 1161.804 | 0.63368 | 93.7747 | 98.4464 | 0.79999 | 992973.3125 | 712631.6875
17:30 |  | 84.5935 | 1174.15 | 0.60665 | 93.8079 | 98.433 | 0.79999 | 993895.6875 | 713129
18:00 |  | 86.5702 | 1158.792 | 0.57828 | 93.565 | 98.422 | 0.79999 | 991959.875 | 712132.6875
18:30 |  | 91.4725 | 1102.077 | 0.58513 | 93.8768 | 98.41 | 0.79999 | 991944.6875 | 711432.125
19:00 |  | 96.5954 | 1094.906 | 0.59261 | 94.1665 | 98.4016 | 0.79999 | 991261.625 | 710322.125
19:30 |  | 100.8981 | 1088.89 | 0.62487 | 94.3594 | 98.4076 | 0.79999 | 992127.875 | 710608.625
20:00 |  | 101.5809 | 1111.881 | 0.61914 | 93.9506 | 98.4122 | 0.79999 | 991993.8125 | 711335.8125
20:30 |  | 104.2559 | 1101.709 | 0.60544 | 92.9378 | 98.4283 | 0.79999 | 991855.375 | 713320.875
21:00 |  | 106.922 | 1087.434 | 0.54625 | 92.2084 | 98.4568 | 0.79999 | 993128.875 | 715870.875
21:30 |  | 107.9438 | 1091.89 | 0.52278 | 91.63 | 98.482 | 0.79999 | 993948.375 | 717780.625
22:00 |  | 109.8293 | 1096.692 | 0.52012 | 90.7323 | 98.495 | 0.79999 | 996606.875 | 721571.375
22:30 |  | 118.6374 | 1094.443 | 0.57522 | 90.1081 | 98.502 | 0.79999 | 996347.1875 | 722673.125
23:00 |  | 116.2673 | 1105.548 | 0.61308 | 89.3797 | 98.5073 | 0.79999 | 997357.8125 | 724901
23:30 |  | 112.3297 | 1136.6 | 0.63502 | 89.0661 | 98.5096 | 0.79999 | 996461.375 | 724892.3125
24:00 |  | 108.796 | 1114.552 | 0.62494 | 88.6523 | 98.5105 | 0.79999 | 997187.1875 | 726258.875
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie