## denny
Denný protokol za |  | 2022-12-07
|  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 75.9649 | 478.5261 | 0.40928 | 41.1528 | 97.9637 | 0.79999 | 178242.6276 | 148751.0589
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 268.8595 | 1685.7674 | 1.4382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1785.0127 | 1785.0127 | 1785.0127 |  |  |  |  | 1785.0127
Výroba |  | x | x | 21090
Emisný faktor |  | x | x | 6.8192e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 79.2609 | 441.4879 | 0.45106 | 42.3476 | 98.0195 | 0.79999 | 173378.0938 | 144083.5938
01:00 |  | 80.2827 | 449.0148 | 0.45905 | 42.5854 | 98.0073 | 0.79999 | 173423.5938 | 143995
01:30 |  | 79.9279 | 483.6396 | 0.46542 | 42.3663 | 97.9877 | 0.79999 | 173229.2969 | 143904.4062
02:00 |  | 81.2878 | 465.8391 | 0.47442 | 42.2233 | 97.9754 | 0.79999 | 173616.7031 | 144273.9062
02:30 |  | 82.2884 | 465.0492 | 0.48842 | 42.1614 | 97.9609 | 0.79999 | 173502.9062 | 144186
03:00 |  | 89.8399 | 496.1815 | 0.56362 | 41.9472 | 97.9486 | 0.79999 | 174031.9062 | 144705.7969
03:30 |  | 96.4837 | 479.0928 | 0.73355 | 42.0458 | 97.9376 | 0.79999 | 173238.5938 | 143985
04:00 |  | 96.4367 | 478.8397 | 0.87341 | 41.9997 | 97.9242 | 0.79999 | 173484.2969 | 144190.5
04:30 |  | 97.6294 | 476.359 | 0.93697 | 41.9098 | 97.91 | 0.79999 | 173851.5 | 144516
05:00 |  | 93.2992 | 460.6389 | 1.0986 | 41.7676 | 97.9098 | 0.79999 | 174184.5938 | 144857.7031
05:30 |  | 46.7859 | 453.049 | 0.79447 | 41.5557 | 97.8985 | 0.79999 | 173096.7031 | 144033.5938
06:00 |  | 45.4931 | 485.4203 | 0.45156 | 41.4577 | 97.9021 | 0.79999 | 172519.2031 | 143602.9062
06:30 |  | 57.1197 | 424.1383 | 0.34119 | 40.7075 | 97.9279 | 0.79999 | 173287.9062 | 144625.4062
07:00 |  | 69.1585 | 415.357 | 0.31467 | 40.7865 | 97.9168 | 0.79999 | 173070.2969 | 144391.5
07:30 |  | 74.4917 | 410.5037 | 0.30329 | 40.2108 | 97.9096 | 0.79999 | 172756.5938 | 144383.7969
08:00 |  | 80.7245 | 411.9936 | 0.28673 | 39.9012 | 97.9218 | 0.79999 | 172844.2031 | 144618.2969
08:30 |  | 81.256 | 458.3398 | 0.29814 | 40.3058 | 97.9508 | 0.79999 | 173624.5 | 145126.5
09:00 |  | 74.8956 | 545.3199 | 0.30721 | 40.5746 | 97.9631 | 0.79999 | 173853.5 | 145211.2969
09:30 |  | 71.2319 | 554.7985 | 0.29762 | 40.6831 | 97.9867 | 0.79999 | 172859.2969 | 144366
10:00 |  | 68.9673 | 554.8383 | 0.2704 | 40.9488 | 98.0036 | 0.79999 | 173472.7969 | 144780.7969
10:30 |  | 68.8596 | 535.1356 | 0.2505 | 41.2122 | 98.01 | 0.79999 | 173890 | 145016.9062
11:00 |  | 72.1155 | 510.4301 | 0.22522 | 41.4524 | 97.9879 | 0.79999 | 173717.5 | 144730
11:30 |  | 75.7963 | 491.9389 | 0.23018 | 41.7016 | 97.9651 | 0.79999 | 173527.7031 | 144423.2031
12:00 |  | 75.1212 | 478.9625 | 0.2302 | 41.4468 | 97.9417 | 0.79999 | 172861.9062 | 143951.5
12:30 |  | 61.9595 | 341.6967 | 0.15059 | 32.9514 | 97.9257 | 0.79999 | 358663.8125 | 309740.3125
13:00 |  | 76.3124 | 475.6064 | 0.21624 | 39.6701 | 97.9157 | 0.79999 | 175564.4062 | 146997.7969
13:30 |  | 76.2853 | 508.6246 | 0.24756 | 40.9984 | 97.9072 | 0.79999 | 175453.9062 | 146267.4062
14:00 |  | 77.9837 | 491.1391 | 0.26328 | 40.9998 | 97.9127 | 0.79999 | 175597.2031 | 146393.9062
14:30 |  | 76.9826 | 478.7787 | 0.27869 | 40.8414 | 97.918 | 0.79999 | 175328.5938 | 146251.5938
15:00 |  | 76.1807 | 484.9426 | 0.28841 | 40.6271 | 97.9318 | 0.79999 | 175541.7969 | 146549.9062
15:30 |  | 76.0517 | 486.75 | 0.29621 | 40.4342 | 97.9323 | 0.79999 | 175671.5 | 146749
16:00 |  | 77.0813 | 493.2492 | 0.29233 | 40.324 | 97.9424 | 0.79999 | 175569.7969 | 146731.7969
16:30 |  | 79.9707 | 473.8793 | 0.32787 | 40.7764 | 97.9534 | 0.79999 | 175429.2031 | 146419
17:00 |  | 75.5746 | 476.9293 | 0.34819 | 40.868 | 97.9621 | 0.79999 | 175783.4062 | 146684.4062
17:30 |  | 74.82 | 484.9855 | 0.32787 | 40.5887 | 97.9814 | 0.79999 | 176133.9062 | 147136.7969
18:00 |  | 78.8471 | 500.2717 | 0.34404 | 40.7859 | 97.9662 | 0.79999 | 175309.7031 | 146334.2031
18:30 |  | 79.0081 | 498.509 | 0.38277 | 40.841 | 97.977 | 0.79999 | 175681.7031 | 146634.7031
19:00 |  | 76.9978 | 505.5342 | 0.39428 | 40.9932 | 97.9886 | 0.79999 | 174878.5 | 145911.2031
19:30 |  | 78.0503 | 503.4348 | 0.39953 | 41.2531 | 97.9949 | 0.79999 | 175359.7969 | 146200.7969
20:00 |  | 79.544 | 500.0125 | 0.43354 | 41.31 | 97.9893 | 0.79999 | 175267.7031 | 146089.5938
20:30 |  | 76.4279 | 501.1014 | 0.4422 | 41.5726 | 98.0125 | 0.79999 | 175081.5 | 145846.9062
21:00 |  | 74.05 | 495.8773 | 0.43233 | 41.6453 | 98.015 | 0.79999 | 175223.7969 | 145935.5
21:30 |  | 76.2071 | 478.8967 | 0.43998 | 41.8451 | 98.0223 | 0.79999 | 175786 | 146321.9062
22:00 |  | 75.5333 | 460.2957 | 0.44788 | 41.9212 | 98.0277 | 0.79999 | 175354.5938 | 145935.5
22:30 |  | 73.0784 | 470.2867 | 0.44793 | 42.165 | 98.025 | 0.79999 | 175120.7031 | 145624.2031
23:00 |  | 71.9633 | 473.8691 | 0.44332 | 42.3742 | 98.035 | 0.79999 | 176018.7969 | 146289.0938
23:30 |  | 69.4439 | 487.8209 | 0.43282 | 42.6101 | 98.0309 | 0.79999 | 175235.2031 | 145522.5938
24:00 |  | 69.2072 | 470.3918 | 0.42146 | 42.6395 | 98.0225 | 0.79999 | 175267 | 145523.0938
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 | 606.1158 | 0.36911 | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie