## denny
Denný protokol za |  | 2023-07-10
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 161.6619 |  | F | 0.38573 | 81.95 | 99.263 | 5 | 57704.0325 | 41321.6887
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 160.5641 | 0 |  | 0.020029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 495.8603 |  |  | 495.8603 |  |  |  |  | 495.8603
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 238.2646 |  | F | 0.38516 | 80.8304 | 99.3492 | 5 | 58368.2578 | 41964.0221
01:00 |  | 248.7315 |  | F | 0.38458 | 79.8928 | 99.3327 | 5 | 58413.082 | 42100.7869
01:30 |  | 250.3787 |  | F | 0.38557 | 79.7297 | 99.3225 | 5 | 58353.9141 | 42073.258
02:00 |  | 240.1774 |  | F | 0.38762 | 80.0135 | 99.2979 | 5 | 58160.0625 | 41889.4212
02:30 |  | 229.0004 |  | F | 0.38475 | 80.261 | 99.2853 | 5 | 58219.0352 | 41897.2248
03:00 |  | 260.975 |  | F | 0.38563 | 79.4158 | 99.2822 | 5 | 58186.9258 | 41973.183
03:30 |  | 273.4432 |  | F | 0.38556 | 79.3966 | 99.2692 | 5 | 58192.6602 | 41974.1132
04:00 |  | 244.454 |  | F | 0.38467 | 79.8259 | 99.2575 | 5 | 58301.5625 | 41996.5592
04:30 |  | 181.7112 |  | F | 0.38404 | 79.584 | 99.2402 | 5 | 58240.4375 | 41973.9837
05:00 |  | 149.732 |  | F | 0.38502 | 79.8506 | 99.2259 | 5 | 58283.5352 | 41967.2943
05:30 |  | 133.148 |  | F | 0.38573 | 80.1885 | 99.2153 | 5 | 58357.3359 | 41975.7612
06:00 |  | 127.8197 |  | F | 0.38824 | 79.9479 | 99.206 | 5 | 58313.8008 | 41969.0684
06:30 |  | 122.2989 |  | F | 0.38776 | 80.4677 | 99.2015 | 5 | 58305.9102 | 41899.8512
07:00 |  | 120.0483 |  | F | 0.38693 | 80.1932 | 99.2055 | 5 | 58216.6719 | 41869.8702
07:30 |  | 123.0483 |  | F | 0.38973 | 80.5561 | 99.2229 | 5 | 58183.4961 | 41810.4217
08:00 |  | 125.6573 |  | F | 0.38783 | 80.8449 | 99.222 | 5 | 58041.8008 | 41674.1892
08:30 |  | 123.009 |  | F | 0.38576 | 81.0519 | 99.2195 | 5 | 57826.2148 | 41494.0868
09:00 |  | 124.8194 |  | F | 0.38393 | 81.6477 | 99.225 | 5 | 57738.2852 | 41363.738
09:30 |  | 125.4899 |  | F | 0.38322 | 81.4286 | 99.2337 | 5 | 57772.375 | 41417.3308
10:00 |  | 136.3369 |  | F | 0.38339 | 82.0771 | 99.2377 | 5 | 57713.7422 | 41301.4318
10:30 |  | 147.1198 |  | F | 0.38388 | 82.4274 | 99.2373 | 5 | 57627.75 | 41199.1047
11:00 |  | 148.729 |  | F | 0.38528 | 82.3614 | 99.2411 | 5 | 57701.4648 | 41261.0356
11:30 |  | 151.1836 |  | F | 0.38389 | 83.1074 | 99.2503 | 5 | 57686.5273 | 41167.7921
12:00 |  | 151.2888 |  | F | 0.38493 | 83.5203 | 99.2641 | 5 | 57601.1836 | 41065.0108
12:30 |  | 157.8084 |  | F | 0.38921 | 83.4042 | 99.2769 | 5 | 57584.457 | 41071.7703
13:00 |  | 173.6223 |  | F | 0.38337 | 83.6086 | 99.2971 | 5 | 57488.5469 | 40988.1913
13:30 |  | 189.1074 |  | F | 0.38576 | 84.202 | 99.3026 | 5 | 57589.4688 | 40994.2498
14:00 |  | 177.3876 |  | F | 0.38495 | 84.1539 | 99.3148 | 5 | 57646.7617 | 41045.5839
14:30 |  | 146.8742 |  | F | 0.38477 | 84.057 | 99.3162 | 5 | 57352.7148 | 40847.8789
15:00 |  | 137.8759 |  | F | 0.38421 | 84.4965 | 99.3312 | 5 | 57244.2188 | 40726.6427
15:30 |  | 143.406 |  | F | 0.38592 | 84.345 | 99.3464 | 5 | 57551.6094 | 40968.9636
16:00 |  | 144.3275 |  | F | 0.38812 | 83.9589 | 99.3614 | 5 | 57373.9062 | 40892.7773
16:30 |  | 139.93 |  | F | 0.38841 | 83.5371 | 99.3456 | 5 | 57421.4648 | 40968.5641
17:00 |  | 140.4768 |  | F | 0.38724 | 83.6301 | 99.2896 | 5 | 57404.5742 | 40922.7549
17:30 |  | 142.7051 |  | F | 0.3867 | 83.5256 | 99.2912 | 5 | 57427.3125 | 40951.6407
18:00 |  | 141.089 |  | F | 0.38498 | 83.1868 | 99.2905 | 5 | 57300.3477 | 40899.6633
18:30 |  | 142.9332 |  | F | 0.38496 | 83.393 | 99.2974 | 5 | 57215.3672 | 40818.2058
19:00 |  | 145.239 |  | F | 0.38668 | 83.1932 | 99.302 | 5 | 57229.9688 | 40853.4141
19:30 |  | 144.6957 |  | F | 0.3876 | 82.8498 | 99.2905 | 5 | 57180.2305 | 40852.5404
20:00 |  | 144.7635 |  | F | 0.38617 | 83.0714 | 99.2823 | 5 | 57173.8203 | 40819.1944
20:30 |  | 143.4085 |  | F | 0.38635 | 83.0692 | 99.2109 | 5 | 57025.1172 | 40683.9794
21:00 |  | 146.8356 |  | F | 0.38451 | 82.6226 | 99.2272 | 5 | 57083.2812 | 40783.3101
21:30 |  | 136.8302 |  | F | 0.38498 | 82.5151 | 99.258 | 5 | 57073.3711 | 40801.2147
22:00 |  | 136.3915 |  | F | 0.38341 | 82.6787 | 99.2268 | 5 | 57132.2188 | 40811.6949
22:30 |  | 135.6307 |  | F | 0.38693 | 81.8064 | 99.2079 | 5 | 57409.6367 | 41102.8073
23:00 |  | 150.9009 |  | F | 0.38387 | 81.1341 | 99.1827 | 5 | 57392.8633 | 41158.3167
23:30 |  | 157.8494 |  | F | 0.38515 | 81.1125 | 99.1673 | 5 | 57352.793 | 41125.7095
24:00 |  | 162.8183 |  | F | 0.38767 | 81.4265 | 99.1625 | 5 | 57333.4766 | 41073.4528
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie