## denny
Denný protokol za |  | 2022-07-30
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 118.8138 | 955.5054 | 0.64653
N platných SPH |  | 48 | 48 | 47
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1 / 2,1
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1 / 2,1
Množstvo ZL [kg] |  | 1883.8068 | 15148.4908 | 10.1557
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 15853.8241 | 15853.8241 | 15853.8241
Výroba |  | x | x | 264700
Emisný faktor |  | x | x | 3.8367e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 128.2932 | 985.4121 | 0.67305 |  | 94.6058 | 98.1132 | 0.79999 | 924573 | 659800.1875
01:00 |  | 118.5238 | 978.5055 | 0.61675 |  | 94.3749 | 98.0808 | 0.79999 | 923839.8125 | 659471.6875
01:30 |  | 121.6485 | 984.2321 | 0.59702 |  | 94.2757 | 98.0585 | 0.79999 | 922548.375 | 658580.6875
02:00 |  | 116.5912 | 973.5311 | 0.55455 |  | 94.3652 | 98.0268 | 0.79999 | 922947.8125 | 658491.8125
02:30 |  | 107.0084 | 993.9227 | 0.51603 |  | 94.1093 | 98.0217 | 0.79999 | 922482.8125 | 658582.8125
03:00 |  | 101.4548 | 990.025 | 0.47581 |  | 93.3115 | 97.997 | 0.79999 | 922023.375 | 659521.625
03:30 |  | 103.3349 | 957.7646 | 0.45973 |  | 93.0523 | 98.0203 | 0.79999 | 921097 | 659483.875
04:00 |  | 101.9851 | 964.6445 | 0.47078 |  | 91.7272 | 97.9918 | 0.79999 | 920254 | 661081.3125
04:30 |  | 102.3544 | 971.0625 | 0.46647 |  | 91.9667 | 97.9767 | 0.79999 | 920477.8125 | 660711.625
05:00 |  | 111.3849 | 944.1699 | 0.48219 |  | 92.8528 | 97.9613 | 0.79999 | 922049.375 | 660128.375
05:30 |  | 117.3093 | 935.2451 | 0.5022 |  | 92.9212 | 97.9439 | 0.79999 | 922370.1875 | 660115.875
06:00 |  | 118.802 | 932.6475 | 0.51528 |  | 92.9394 | 97.9447 | 0.79999 | 922413.625 | 660120.3125
06:30 |  | 130.2085 | 899.9207 | 0.55507 |  | 92.817 | 97.9632 | 0.79999 | 923923.375 | 661546.625
07:00 |  | 133.8467 | 903.1635 | 0.5804 |  | 92.7559 | 97.9425 | 0.79999 | 923172.625 | 660980.375
07:30 |  | 132.9295 | 913.9315 | 0.59979 |  | 93.3296 | 97.9441 | 0.79999 | 922448.625 | 659439.375
08:00 |  | 139.5953 | 916.098 | 0.6566 |  | 93.5975 | 97.9417 | 0.79999 | 921918.125 | 658562.8125
08:30 |  | 141.9277 | 915.1119 | 0.69412 |  | 93.7709 | 97.9534 | 0.79999 | 922877.125 | 659013.3125
09:00 |  | 138.0193 | 925.6736 | 0.69557 |  | 93.7715 | 97.9437 | 0.79999 | 922859.625 | 658935.375
09:30 |  | 132.1557 | 948.2512 | 0.80676 |  | 93.4374 | 97.9644 | 0.79999 | 925507.1875 | 661565.1875
10:00 |  | 127.5421 | 952.0947 | 0.73927 |  | 93.1349 | 97.9485 | 0.79999 | 924480.875 | 661272.625
10:30 |  | 122.8122 | 960.7584 | 0.7439 |  | 93.3373 | 97.9134 | 0.79999 | 925107.625 | 661119.375
11:00 |  | 125.7752 | 958.6356 | 0.76484 |  | 93.5172 | 97.922 | 0.79999 | 925381.625 | 661045.875
11:30 |  | 127.5737 | 955.5332 | 0.74162 |  | 93.1204 | 97.9021 | 0.79999 | 924109.8125 | 660719.125
12:00 |  | 124.7367 | 947.0846 |  | F | 89.2932 | 97.9287 | 0.79999 | 923024.125 | 667095.625
12:30 |  | 121.4988 | 954.4088 | 0.63159 |  | 89.8538 | 97.9432 | 0.79999 | 923775 | 666704.125
13:00 |  | 121.3564 | 938.3037 | 0.64231 |  | 90.7215 | 97.9245 | 0.79999 | 924177.8125 | 665279.875
13:30 |  | 121.0748 | 919.1375 | 0.65833 |  | 90.1314 | 97.9043 | 0.79999 | 922254.625 | 664832.8125
14:00 |  | 119.6232 | 937.7946 | 0.62313 |  | 90.1888 | 97.881 | 0.79999 | 923940 | 665787.375
14:30 |  | 121.8585 | 940.5758 | 0.67543 |  | 91.5881 | 97.8581 | 0.79999 | 924926.375 | 663786.125
15:00 |  | 125.1476 | 948.0414 | 0.73057 |  | 92.4116 | 97.8219 | 0.79999 | 925376.875 | 662367.625
15:30 |  | 118.9106 | 978.9088 | 0.83799 |  | 93.3392 | 97.7797 | 0.79999 | 925285 | 660341.3125
16:00 |  | 113.3052 | 974.9455 | 0.85438 |  | 93.4614 | 97.7579 | 0.79999 | 923631.3125 | 658791.625
16:30 |  | 107.4264 | 954.6439 | 0.79814 |  | 93.5668 | 97.7396 | 0.79999 | 923838.375 | 658627.625
17:00 |  | 109.8612 | 937.0107 | 0.79276 |  | 93.9774 | 97.7185 | 0.79999 | 922590.3125 | 656861.6875
17:30 |  | 109.1175 | 927.4166 | 0.7758 |  | 94.2672 | 97.7297 | 0.79999 | 923355.3125 | 656960.3125
18:00 |  | 112.9271 | 928.7264 | 0.78756 |  | 94.6155 | 97.7357 | 0.79999 | 923787.875 | 656688.625
18:30 |  | 114.9254 | 930.3817 | 0.80205 |  | 94.9703 | 97.7459 | 0.79999 | 923346.875 | 655808.3125
19:00 |  | 110.4697 | 946.1678 | 0.74847 |  | 94.6044 | 97.7398 | 0.79999 | 925590.8125 | 658013
19:30 |  | 111.5898 | 977.535 | 0.71387 |  | 93.8279 | 97.7532 | 0.79999 | 926314.875 | 660012.3125
20:00 |  | 114.4171 | 977.291 | 0.69387 |  | 93.6009 | 97.7409 | 0.79999 | 924979.875 | 659388.125
20:30 |  | 112.3503 | 982.9631 | 0.66815 |  | 93.5777 | 97.7359 | 0.79999 | 925796.875 | 659978.625
21:00 |  | 109.7887 | 976.9502 | 0.65104 |  | 93.562 | 97.7215 | 0.79999 | 925254.875 | 659522.8125
21:30 |  | 109.1074 | 974.2596 | 0.63905 |  | 93.5599 | 97.7404 | 0.79999 | 924717.625 | 659271.125
22:00 |  | 107.4159 | 976.1281 | 0.60323 |  | 93.3763 | 97.7605 | 0.79999 | 924962.8125 | 659911.3125
22:30 |  | 114.6861 | 980.5252 | 0.57142 |  | 92.8094 | 97.7593 | 0.79999 | 925620 | 661394.625
23:00 |  | 120.9358 | 985.3646 | 0.54435 |  | 92.3272 | 97.7295 | 0.79999 | 927051.875 | 663089.8125
23:30 |  | 123.8943 | 995.7823 | 0.52121 |  | 91.9381 | 97.7235 | 0.79999 | 926052.8125 | 663040.3125
24:00 |  | 125.5603 | 1013.578 | 0.51438 |  | 91.8822 | 97.7321 | 0.79999 | 926894.3125 | 663802.875
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 |  | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie