## denny
Denný protokol za |  | 2022-07-30
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 1
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 83.9125 |  | 652.3187 |  | 0.50717
N platných SPH |  | 47 |  | 47 |  | 47
N / % SPH F |  | 1 / 2,1 |  | 1 / 2,1 |  | 1 / 2,1
N / % SPH E |  | 1 / 2,1 |  | 1 / 2,1 |  | 1 / 2,1
Množstvo ZL [kg] |  | 1374.1918 |  | 10263.5479 |  | 8.1138
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 16204.8797 |  | 16204.8797 |  | 16204.8797
Výroba |  | x |  | x |  | 264700
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 3.0653e-05
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O | Prietok |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  | % | m3/h |  | m3/h ns
00:30 |  | 75.1991 |  | 623.402 |  | 0.46062 |  | 83.9893 |  | 99.141 |  | 0.89999 | 679441 |  | 673326.125
01:00 |  | 69.6909 |  | 590.0205 |  | 0.32591 |  | 84.3651 |  | 99.1095 |  | 0.89999 | 670160.125 |  | 664128.8125
01:30 |  | 63.8728 |  | 602.8193 |  | 0.25482 |  | 84.635 |  | 99.0856 |  | 0.89999 | 673754.375 |  | 667690.6875
02:00 |  | 59.984 |  | 608.6286 |  | 0.19977 |  | 84.3526 |  | 99.0458 |  | 0.89999 | 676111.625 |  | 670026.625
02:30 |  | 62.5985 |  | 612.3763 |  | 0.18028 |  | 84.1783 |  | 99.0447 |  | 0.89999 | 667029.8125 |  | 661026.625
03:00 |  | 69.7708 |  | 602.0628 |  | 0.17864 |  | 83.8849 |  | 99.004 |  | 0.89999 | 678290.875 |  | 672186.3125
03:30 |  | 84.9703 |  | 621.7034 |  | 0.19177 |  | 83.5841 |  | 99.015 |  | 0.89999 | 670171.3125 |  | 664139.6875
04:00 |  | 86.6863 |  | 604.9668 |  | 0.2357 |  | 83.2384 |  | 98.9775 |  | 0.89999 | 672268.875 |  | 666218.375
04:30 |  | 98.5513 |  | 588.3584 |  | 0.34864 |  | 82.9035 |  | 98.959 |  | 0.89999 | 677037.125 |  | 670943.875
05:00 |  | 81.6515 |  | 585.5397 |  | 0.41784 |  | 82.8854 |  | 98.9513 |  | 0.89999 | 676573.8125 |  | 670484.8125
05:30 |  | 83.2751 |  | 599.1445 |  | 0.36195 |  | 82.9257 |  | 98.942 |  | 0.89999 | 677405.625 |  | 671308.875
06:00 |  | 89.7241 |  | 593.1507 |  | 0.43919 |  | 82.9263 |  | 98.9513 |  | 0.89999 | 676850.375 |  | 670758.6875
06:30 |  | 94.6203 |  | 633.5908 |  | 0.5068 |  | 82.609 |  | 98.9779 |  | 0.89999 | 670766.875 |  | 664729.875
07:00 |  | 97.388 |  | 645.5781 |  | 0.62169 |  | 82.6525 |  | 98.9594 |  | 0.89999 | 684831.375 |  | 678667.875
07:30 |  | 99.6819 |  | 648.8789 |  | 0.70285 |  | 82.6952 |  | 98.9704 |  | 0.89999 | 683148.875 |  | 677000.375
08:00 |  | 104.1688 |  | 652.5368 |  | 0.80868 |  | 83.3615 |  | 98.9676 |  | 0.89999 | 671495.625 |  | 665452.125
08:30 |  | 91.5058 |  | 674.9424 |  | 0.8632 |  | 83.989 |  | 98.9767 |  | 0.89999 | 672853.125 |  | 666797.625
09:00 |  | 81.4546 |  | 644.6921 |  | 0.77331 |  | 84.1028 |  | 98.9729 |  | 0.89999 | 681841.6875 |  | 675705
09:30 |  | 77.3846 |  | 637.9434 |  | 0.70601 |  | 84.0062 |  | 98.9868 |  | 0.89999 | 676330.8125 |  | 670243.8125
10:00 |  | 70.2172 |  | 643.597 |  | 0.60927 |  | 83.7172 |  | 98.9568 |  | 0.89999 | 674938 |  | 668863.375
10:30 |  | 66.4342 |  | 655.7991 |  | 0.54774 |  | 83.8177 |  | 98.9223 |  | 0.89999 | 675258.6875 |  | 669181.1875
11:00 |  | 62.2418 |  | 660.4352 |  | 0.49721 |  | 84.19 |  | 98.9489 |  | 0.89999 | 671079.375 |  | 665039.6875
11:30 |  | 60.5404 |  | 652.5098 |  | 0.44246 |  | 84.4288 |  | 98.9344 |  | 0.89999 | 676450.125 |  | 670362.125
12:00 |  |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F | 0.89999 |  | F |  | F
12:30 |  | 59.3883 |  | 643.7424 |  | 0.38236 |  | 82.5602 |  | 98.9499 |  | 0.89999 | 657209.125 |  | 651294.125
13:00 |  | 53.6918 |  | 647.9714 |  | 0.34928 |  | 82.5642 |  | 98.9239 |  | 0.89999 | 673471.625 |  | 667410.3125
13:30 |  | 53.6838 |  | 641.2923 |  | 0.34457 |  | 82.5271 |  | 98.904 |  | 0.89999 | 670678.125 |  | 664642.125
14:00 |  | 54.0379 |  | 643.7653 |  | 0.31609 |  | 82.4435 |  | 98.8853 |  | 0.89999 | 669674.625 |  | 663647.375
14:30 |  | 62.1114 |  | 651.8174 |  | 0.30195 |  | 82.5105 |  | 98.8599 |  | 0.89999 | 680954.125 |  | 674825.6875
15:00 |  | 64.8329 |  | 669.0974 |  | 0.30442 |  | 82.7664 |  | 98.8283 |  | 0.89999 | 669265.875 |  | 663242.3125
15:30 |  | 82.5147 |  | 684.7966 |  | 0.31127 |  | 83.3807 |  | 98.8085 |  | 0.89999 | 678660.3125 |  | 672552.3125
16:00 |  | 99.2328 |  | 680.6865 |  | 0.34918 |  | 83.609 |  | 98.7925 |  | 0.89999 | 674050.625 |  | 667984.125
16:30 |  | 100.175 |  | 678.2083 |  | 0.42689 |  | 83.9554 |  | 98.7688 |  | 0.89999 | 677764.3125 |  | 671664.375
17:00 |  | 110.0529 |  | 696.5303 |  | 0.48537 |  | 84.3526 |  | 98.7534 |  | 0.89999 | 676019.8125 |  | 669935.625
17:30 |  | 117.3409 |  | 695.7829 |  | 0.56913 |  | 84.5955 |  | 98.7648 |  | 0.89999 | 675172.125 |  | 669095.625
18:00 |  | 109.9298 |  | 687.2832 |  | 0.60699 |  | 84.3591 |  | 98.7842 |  | 0.89999 | 680753.125 |  | 674626.375
18:30 |  | 102.0434 |  | 696.5898 |  | 0.61571 |  | 83.886 |  | 98.7926 |  | 0.89999 | 674588.3125 |  | 668516.875
19:00 |  | 101.5618 |  | 708.7776 |  | 0.61292 |  | 83.0921 |  | 98.7869 |  | 0.89999 | 682869.125 |  | 676723.375
19:30 |  | 93.6387 |  | 703.2432 |  | 0.64705 |  | 82.2669 |  | 98.8014 |  | 0.89999 | 672659.875 |  | 666606.1875
20:00 |  | 82.8357 |  | 707.7712 |  | 0.56159 |  | 81.876 |  | 98.7772 |  | 0.89999 | 671348.625 |  | 665306.375
20:30 |  | 89.4078 |  | 706.2334 |  | 0.53609 |  | 81.6619 |  | 98.771 |  | 0.89999 | 675358.875 |  | 669280.6875
21:00 |  | 101.9923 |  | 692.5618 |  | 0.66445 |  | 81.5881 |  | 98.7559 |  | 0.89999 | 678936.8125 |  | 672826.3125
21:30 |  | 93.5185 |  | 690.9212 |  | 0.75091 |  | 81.5382 |  | 98.7691 |  | 0.89999 | 675729.375 |  | 669647.875
22:00 |  | 92.1645 |  | 690.0215 |  | 0.67591 |  | 81.3998 |  | 98.7917 |  | 0.89999 | 677672.625 |  | 671573.375
22:30 |  | 96.7487 |  | 684.1823 |  | 0.74494 |  | 81.3797 |  | 98.7944 |  | 0.89999 | 676975.125 |  | 670882.375
23:00 |  | 103.6393 |  | 675.1663 |  | 0.8266 |  | 81.165 |  | 98.7625 |  | 0.89999 | 685144.625 |  | 678978.3125
23:30 |  | 102.0459 |  | 659.4616 |  | 0.94693 |  | 80.9252 |  | 98.7375 |  | 0.89999 | 675175.1875 |  | 669098.6875
24:00 |  | 85.6883 |  | 640.3984 |  | 0.83223 |  | 80.6705 |  | 98.7299 |  | 0.89999 | 679574.3125 |  | 673458
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O |  |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa |  | % |  |  | m3/h ns
|  | 111.8847 |  | 0 |  | 0.26916 |  | 91.9673 |  | 98.8494 |  | 0 | 0 |  | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie