## denny
Denný protokol za |  | 2024-03-22
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 246.5348 |  | F | 0.42712 |  | 80.0341 | 99.0597 | 5 | 79723.1504 | 57278.2791
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 47 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 1 / 2,1 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 20 / 41,7 | [5 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 339.2993 | 0 |  | 0.35233 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 687.3393 |  |  | 687.3393 | [5 empty] | 687.3393
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 203.2128 |  | F | 0.40924 |  | 80.1046 | 99.2043 | 5 | 74400.3203 | 53522.0837
01:00 |  | 204.6909 |  | F | 0.42496 |  | 80.2697 | 99.1997 | 5 | 74335.8359 | 53448.2194
01:30 |  | 206.8817 |  | F | 0.4376 |  | 79.9137 | 99.1966 | 5 | 74330.7656 | 53496.8108
02:00 |  | 216.6477 |  | F | 0.40036 |  | 79.8733 | 99.1918 | 5 | 74328.5703 | 53498.7465
02:30 |  | 229.1908 |  | F | 0.40344 |  | 80.1327 | 99.1812 | 5 | 74195.25 | 53357.8638
03:00 |  | 232.4771 |  | F | 0.43354 |  | 80.463 | 99.1717 | 5 | 74783.8438 | 53725.7634
03:30 |  | 247.983 |  | F | 0.40542 |  | 80.5601 | 99.1602 | 5 | 74517.2656 | 53513.3589
04:00 |  | 230.8223 |  | F | 0.44663 |  | 80.2343 | 99.1625 | 5 | 74593.4609 | 53618.7413
04:30 |  | 231.7516 |  | F | 0.40299 |  | 79.9231 | 99.1622 | 5 | 74419.7812 | 53540.839
05:00 |  | 225.1738 |  | F | 0.43935 |  | 79.6308 | 99.1483 | 5 | 76011.8203 | 54723.8557
05:30 |  | 232.5225 |  | F | 0.41735 |  | 79.6478 | 99.143 | 5 | 79016.1328 | 56881.0005
06:00 |  | 233.6186 |  | F | 0.41412 |  | 79.7452 | 99.1409 | 5 | 80416.5078 | 57871.92
06:30 |  | 229.163 |  | F | 0.43433 |  | 79.8063 | 99.1289 | 5 | 81294.4453 | 58486.4964
07:00 |  | 250.1039 |  | F | 0.45018 |  | 79.8556 | 99.1297 | 5 | 81490.7031 | 58619.9807
07:30 |  | 292.3062 |  | F | 0.54665 |  | 79.9863 | 99.1372 | 5 | 81718.8359 | 58766.7541
08:00 |  | 204.383 |  | F | 0.38499 |  | 79.7807 | 99.1444 | 5 | 81265.8203 | 58479.2943
08:30 |  | 209.5267 |  | F | 0.43043 |  | 79.3345 | 99.1522 | 5 | 81280.7422 | 58568.6924
09:00 |  | 215.7501 |  | F | 0.4534 |  | 79.3047 | 99.1461 | 5 | 81421.6875 | 58671.5567
09:30 |  | 208.6959 |  | F | 0.39249 |  | 79.646 | 99.1383 | 5 | 81189.1172 | 58442.7819
10:00 |  | 233.6241 |  | F |  | F | 80.1828 | 99.1277 | 5 | 80989 | 58203.9253
10:30 |  | 277.5627 |  | F | 0.4039 |  | 80.5351 | 99.1139 | 5 | 80975.5391 | 58128.2318
11:00 |  | 297.7918 |  | F | 0.42256 |  | 80.1775 | 99.1115 | 5 | 80836.1719 | 58085.5151
11:30 |  | 301.4118 |  | F | 0.40368 |  | 80.0603 | 99.1216 | 5 | 80660.6406 | 57984.523
12:00 |  | 306.9594 |  | F | 0.41549 |  | 80.3973 | 99.1157 | 5 | 80842.6328 | 58056.4864
12:30 |  | 312.1987 |  | F | 0.41042 |  | 80.8812 | 99.1014 | 5 | 80880.8047 | 57996.1256
13:00 |  | 322.7165 |  | F | 0.39638 |  | 80.6982 | 99.0777 | 5 | 80793.6641 | 57949.7678
13:30 |  | 316.3297 |  | F | 0.41262 |  | 80.4496 | 99.0618 | 5 | 80522.2969 | 57786.4452
14:00 |  | 310.8831 |  | F | 0.42162 |  | 80.8033 | 99.0445 | 5 | 80487.7812 | 57693.8751
14:30 |  | 302.9603 |  | F | 0.41729 |  | 81.1609 | 99.0295 | 5 | 80478.4297 | 57620.213
15:00 |  | 293.7078 |  | F | 0.41294 |  | 80.5542 | 99.0131 | 5 | 80421.0859 | 57668.3708
15:30 |  | 275.5336 |  | F | 0.44156 |  | 80.4096 | 99.0024 | 5 | 80459.2891 | 57713.1169
16:00 |  | 257.49 |  | F | 0.42826 |  | 80.7656 | 98.997 | 5 | 80514.7109 | 57691.6529
16:30 |  | 265.6729 |  | F | 0.50374 |  | 80.3582 | 98.9779 | 5 | 80708.0312 | 57885.6198
17:00 |  | 271.0396 |  | F | 0.58748 |  | 79.7373 | 98.9767 | 5 | 81106.3906 | 58273.0248
17:30 |  | 227.8769 |  | F | 0.39115 |  | 79.5221 | 98.9768 | 5 | 81187.9922 | 58367.2761
18:00 |  | 230.5433 |  | F | 0.3857 |  | 79.6255 | 98.981 | 5 | 81109.5 | 58296.2453
18:30 |  | 227.7103 |  | F | 0.40035 |  | 79.9347 | 98.9797 | 5 | 81494.9375 | 58521.2064
19:00 |  | 227.8337 |  | F | 0.52092 |  | 80.1882 | 98.9838 | 5 | 81719.7812 | 58642.9862
19:30 |  | 231.6232 |  | F | 0.42891 |  | 80.4946 | 98.9848 | 5 | 81619.1562 | 58520.6482
20:00 |  | 229.8402 |  | F | 0.39959 |  | 80.3976 | 98.9665 | 5 | 81615.6797 | 58523.3404
20:30 |  | 227.3138 |  | F | 0.40411 |  | 79.4484 | 98.9514 | 5 | 81731.2812 | 58755.0515
21:00 |  | 216.9146 |  | F | 0.4095 |  | 79.083 | 98.9336 | 5 | 81542.8984 | 58669.8664
21:30 |  | 223.2703 |  | F | 0.40615 |  | 79.1863 | 98.9098 | 5 | 81402.1953 | 58537.3825
22:00 |  | 226.4205 |  | F | 0.42289 |  | 79.5944 | 98.8955 | 5 | 81541.8203 | 58561.4659
22:30 |  | 226.6183 |  | F | 0.39593 |  | 80.115 | 98.8748 | 5 | 81546.7891 | 58466.4969
23:00 |  | 223.4611 |  | F | 0.41602 |  | 80.0859 | 98.85 | 5 | 81515.9531 | 58434.5878
23:30 |  | 222.252 |  | F | 0.45102 |  | 79.3478 | 98.8365 | 5 | 81466.3594 | 58513.287
24:00 |  | 241.2087 |  | F | 0.43716 |  | 79.2287 | 98.8322 | 5 | 81529.5 | 58575.9038
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie