## denny
Denný protokol za |  | 2024-04-08
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 261.7155 |  | F | 0.4049 | 81.6309 | 99.1754 | 5 | 71548.4921 | 51232.4828
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 322.2758 | 0 |  | 0.49814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 614.7898 |  |  | 614.7898 |  |  |  |  | 614.7898
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 300.2579 |  | F | 0.42872 | 81.8512 | 99.3192 | 5 | 74974.0469 | 53731.5892
01:00 |  | 298.5798 |  | F | 0.4005 | 81.1755 | 99.309 | 5 | 75277.1328 | 54046.1639
01:30 |  | 296.0393 |  | F | 0.38494 | 80.788 | 99.2966 | 5 | 75808.0859 | 54480.1299
02:00 |  | 294.5683 |  | F | 0.3899 | 80.9501 | 99.2731 | 5 | 76093.25 | 54647.0762
02:30 |  | 297.6529 |  | F | 0.39026 | 81.374 | 99.2607 | 5 | 75677.7812 | 54276.9573
03:00 |  | 297.3504 |  | F | 0.42311 | 81.8463 | 99.2627 | 5 | 75534.0078 | 54102.8623
03:30 |  | 298.5614 |  | F | 0.44296 | 81.5592 | 99.254 | 5 | 75448.5234 | 54080.6133
04:00 |  | 294.4674 |  | F | 0.45698 | 80.9129 | 99.2458 | 5 | 75500.4062 | 54212.0909
04:30 |  | 245.7814 |  | F | 0.43072 | 80.3738 | 99.2354 | 5 | 72127.2578 | 51863.5965
05:00 |  | 234.7161 |  | F | 0.41895 | 80.2462 | 99.2199 | 5 | 70460.5391 | 50675.5408
05:30 |  | 235.4074 |  | F | 0.44778 | 80.4037 | 99.1995 | 5 | 70493.6641 | 50666.3602
06:00 |  | 234.4319 |  | F | 0.41221 | 80.0767 | 99.1917 | 5 | 70281.1016 | 50556.3369
06:30 |  | 239.2666 |  | F | 0.3977 | 80.1136 | 99.1842 | 5 | 70298.8594 | 50560.0075
07:00 |  | 264.2647 |  | F | 0.42543 | 80.5873 | 99.1932 | 5 | 70207.7734 | 50431.4743
07:30 |  | 271.1363 |  | F | 0.41881 | 80.9878 | 99.2015 | 5 | 70012.9141 | 50238.8233
08:00 |  | 282.6874 |  | F | 0.39747 | 80.5505 | 99.2162 | 5 | 70302.4922 | 50516.4917
08:30 |  | 241.6196 |  | F | 0.39919 | 80.1356 | 99.217 | 5 | 69951.9375 | 50324.0106
09:00 |  | 246.0415 |  | F | 0.39236 | 80.5098 | 99.2138 | 5 | 69626.2188 | 50035.0711
09:30 |  | 260.1258 |  | F | 0.3915 | 80.7962 | 99.2207 | 5 | 69749.6953 | 50086.7298
10:00 |  | 246.9966 |  | F | 0.39217 | 80.9822 | 99.2256 | 5 | 67400.8359 | 48376.9998
10:30 |  | 261.8503 |  | F | 0.38535 | 81.484 | 99.2271 | 5 | 67280.2109 | 48222.8252
11:00 |  | 232.8721 |  | F | 0.38324 | 81.4871 | 99.2226 | 5 | 67586.7266 | 48439.8846
11:30 |  | 236.1563 |  | F | 0.39038 | 81.1643 | 99.2195 | 5 | 64973.4375 | 46607.927
12:00 |  | 239.7997 |  | F | 0.38546 | 81.0815 | 99.21 | 5 | 64043.5625 | 45947.2047
12:30 |  | 234.6656 |  | F | 0.38513 | 81.3213 | 99.203 | 5 | 64151.0898 | 45989.995
13:00 |  | 237.5477 |  | F | 0.393 | 81.8713 | 99.195 | 5 | 64075.2734 | 45860.7638
13:30 |  | 249.9403 |  | F | 0.4057 | 82.3684 | 99.1859 | 5 | 64283.8359 | 45941.4597
14:00 |  | 291.266 |  | F | 0.38287 | 82.6431 | 99.1746 | 5 | 70131.25 | 50076.0312
14:30 |  | 253.523 |  | F | 0.38905 | 82.6652 | 99.1644 | 5 | 73386.4531 | 52391.6908
15:00 |  | 217.8407 |  | F | 0.39082 | 82.8191 | 99.1531 | 5 | 76547.7891 | 54618.8194
15:30 |  | 227.7153 |  | F | 0.39378 | 83.2022 | 99.1434 | 5 | 76604.9062 | 54595.4343
16:00 |  | 231.379 |  | F | 0.41139 | 83.6987 | 99.1314 | 5 | 76648.6328 | 54544.0108
16:30 |  | 229.7908 |  | F | 0.40535 | 83.2309 | 99.1321 | 5 | 76906.1641 | 54799.4952
17:00 |  | 239.8941 |  | F | 0.42127 | 82.4616 | 99.1333 | 5 | 76617.2266 | 54712.3456
17:30 |  | 250.352 |  | F | 0.44679 | 82.5567 | 99.1229 | 5 | 75720.9922 | 54052.2468
18:00 |  | 261.3718 |  | F | 0.46817 | 82.7609 | 99.1136 | 5 | 72014.2109 | 51371.8803
18:30 |  | 271.4575 |  | F | 0.40032 | 83.0025 | 99.1098 | 5 | 69307.7188 | 49405.7693
19:00 |  | 270.0055 |  | F | 0.44164 | 83.2156 | 99.1148 | 5 | 71291.7031 | 50792.2074
19:30 |  | 270.9196 |  | F | 0.38808 | 82.7017 | 99.1096 | 5 | 71500.0547 | 51011.5559
20:00 |  | 270.5197 |  | F | 0.38668 | 81.9079 | 99.1069 | 5 | 71807.1328 | 51343.7516
20:30 |  | 270.2473 |  | F | 0.39239 | 81.8008 | 99.1026 | 5 | 71904.75 | 51426.8524
21:00 |  | 272.8259 |  | F | 0.40213 | 82.0599 | 99.0976 | 5 | 71667.0859 | 51216.8828
21:30 |  | 268.9229 |  | F | 0.39992 | 81.8853 | 99.0922 | 5 | 71814.3438 | 51344.5842
22:00 |  | 271.0791 |  | F | 0.38759 | 81.8206 | 99.0741 | 5 | 71705.9688 | 51267.0655
22:30 |  | 279.0593 |  | F | 0.38705 | 81.8159 | 99.055 | 5 | 71773.0312 | 51305.7829
23:00 |  | 282.9626 |  | F | 0.39239 | 81.9627 | 99.0409 | 5 | 71900.7188 | 51368.5322
23:30 |  | 284.9826 |  | F | 0.38907 | 81.7996 | 99.0312 | 5 | 71789.6719 | 51307.7192
24:00 |  | 273.4445 |  | F | 0.38863 | 81.2736 | 99.0145 | 5 | 71667.1562 | 51287.5309
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie