## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-25
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 103.855 | 932.3834 | 0.89187
N platných SPH |  | 48 | 48 | 46
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 2 / 4,2
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 2 / 4,2
Množstvo ZL [kg] |  | 1903.6268 | 17082.5262 | 15.922
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 18324.4522 | 18324.4522 | 18324.4522
Výroba |  | x | x | 177480
Emisný faktor |  | x | x | 8.9712e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 125.9311 | 966.3425 | 1.0994 |  | 97.2349 | 97.6525 | 0.79999 | 1077292 | 759745.1875
01:00 |  | 120.9302 | 955.2805 | 1.1021 |  | 97.6581 | 97.6482 | 0.79999 | 1077737 | 759157.8125
01:30 |  | 113.5946 | 967.514 | 1.0573 |  | 97.8331 | 97.6696 | 0.79999 | 1077375 | 758708.125
02:00 |  | 98.0258 | 983.0546 | 0.90593 |  | 97.3482 | 97.6746 | 0.79999 | 1075015 | 758074.875
02:30 |  | 90.7855 | 976.2244 | 0.77146 |  | 96.4035 | 97.691 | 0.79999 | 1071971 | 757986.625
03:00 |  | 90.7343 | 987.7266 | 0.71657 |  | 95.8196 | 97.7162 | 0.79999 | 1074072 | 760872.875
03:30 |  | 92.3347 | 989.7358 | 0.70959 |  | 94.8489 | 97.7775 | 0.79999 | 1074569 | 763709.125
04:00 |  | 89.1128 | 972.8176 | 0.67674 |  | 93.5049 | 97.7992 | 0.79999 | 1073798 | 766127.875
04:30 |  | 87.8709 | 961.1686 | 0.62681 |  | 92.885 | 97.8189 | 0.79999 | 1073234 | 767180.3125
05:00 |  | 96.314 | 966.4915 | 0.59718 |  | 92.4213 | 97.7669 | 0.79999 | 1073109 | 767654.875
05:30 |  | 101.4607 | 947.8758 | 0.60259 |  | 92.2967 | 97.7557 | 0.79999 | 1072291 | 767245.625
06:00 |  | 109.8239 | 926.3716 | 0.63671 |  | 91.9132 | 97.7474 | 0.79999 | 1074495 | 769562.875
06:30 |  | 128.8411 | 918.9043 | 0.69848 |  | 92.0391 | 97.7516 | 0.79999 | 1074229 | 769144.3125
07:00 |  | 140.3639 | 913.1887 | 0.79626 |  | 92.2941 | 97.7427 | 0.79999 | 1074923 | 769032.375
07:30 |  | 143.6259 | 914.9759 | 0.86878 |  | 92.5986 | 97.7581 | 0.79999 | 1074111 | 767933.8125
08:00 |  | 142.5652 | 922.7767 | 0.96191 |  | 93.2989 | 97.7719 | 0.79999 | 1073436 | 766093.3125
08:30 |  | 134.7013 | 938.6318 | 1.0728 |  | 93.7164 | 97.7796 | 0.79999 | 1075976 | 767090.125
09:00 |  | 116.9334 | 962.1998 | 1.0414 |  | 94.1809 | 97.7746 | 0.79999 | 1075411 | 765680.3125
09:30 |  | 116.6046 | 942.3529 | 1.016 |  | 94.8257 | 97.7616 | 0.79999 | 1075452 | 764266.8125
10:00 |  | 122.6737 | 954.257 | 1.1101 |  | 95.48 | 97.7493 | 0.79999 | 1075624 | 762936.875
10:30 |  | 108.6498 | 949.5059 | 1.0846 |  | 95.8884 | 97.7672 | 0.79999 | 1073969 | 761055.375
11:00 |  | 104.409 | 931.8946 | 0.96191 |  | 95.8184 | 97.7921 | 0.79999 | 1074853 | 762020.875
11:30 |  | 106.8129 | 951.2895 | 0.94353 |  | 96.0747 | 97.8056 | 0.79999 | 1073819 | 760865.8125
12:00 |  | 104.2876 | 966.8604 | 0.92599 |  | 96.1075 | 97.8197 | 0.79999 | 1073237 | 760494.625
12:30 |  | 101.5869 | 951.7545 | 0.90601 |  | 96.1857 | 97.8093 | 0.79999 | 1074794 | 761355.375
13:00 |  | 101.173 | 940.2361 | 0.94212 |  | 96.3503 | 97.7826 | 0.79999 | 1075185 | 761087.375
13:30 |  | 104.7025 | 951.181 | 1.0219 |  | 97.1167 | 97.7506 | 0.79999 | 1073940 | 758385.625
14:00 |  | 102.6588 | 945.3798 | 1.0763 |  | 97.8341 | 97.7502 | 0.79999 | 1074015 | 756967.375
14:30 |  | 100.7734 | 937.7415 | 1.081 |  | 98.2098 | 97.73 | 0.79999 | 1074280 | 756232.625
15:00 |  | 102.2646 | 931.4799 | 1.1119 |  | 99.0476 | 97.6981 | 0.79999 | 1072467 | 753011.625
15:30 |  | 101.5825 | 944.0304 | 1.1174 |  | 99.2996 | 97.6748 | 0.79999 | 1073159 | 752804.125
16:00 |  | 99.4081 | 940.7528 | 1.0808 |  | 99.6484 | 97.6664 | 0.79999 | 1071518 | 750891.375
16:30 |  | 95.2851 | 940.7311 | 1.2299 |  | 100.5867 | 97.6491 | 0.79999 | 1071111 | 748585.6875
17:00 |  | 82.4954 | 943.5315 | 1.2042 |  | 101.0676 | 97.6451 | 0.79999 | 1071885 | 748132.1875
17:30 |  | 75.1168 | 932.7642 | 0.98091 |  | 97.8575 | 97.6829 | 0.79999 | 1071237 | 754439.125
18:00 |  | 70.074 | 919.203 | 0.65267 |  | 91.3134 | 97.7569 | 0.79999 | 1070026 | 767700.3125
18:30 |  | 69.1048 | 909.1545 |  | F | 89.4493 | 97.7879 | 0.79999 | 1070794 | 772451.1875
19:00 |  | 71.26 | 890.6971 |  | F | 91.9936 | 97.8699 | 0.79999 | 1071314 | 768086.125
19:30 |  | 81.0068 | 883.9167 | 0.6062 |  | 93.6958 | 97.9078 | 0.79999 | 1074072 | 766782.625
20:00 |  | 88.2222 | 875.572 | 0.65179 |  | 94.1928 | 97.9496 | 0.79999 | 1074189 | 766153
20:30 |  | 93.8759 | 880.8465 | 0.7027 |  | 93.9928 | 97.9377 | 0.79999 | 1075142 | 767155.625
21:00 |  | 94.6823 | 871.8902 | 0.71304 |  | 93.4217 | 97.936 | 0.79999 | 1076663 | 769423.875
21:30 |  | 98.38 | 864.4671 | 0.73866 |  | 93.1282 | 97.9425 | 0.79999 | 1075398 | 769187.6875
22:00 |  | 100.3929 | 870.2964 | 0.76186 |  | 92.9136 | 97.9554 | 0.79999 | 1075542 | 769842.125
22:30 |  | 113.0891 | 889.752 | 0.80714 |  | 92.2589 | 97.9575 | 0.79999 | 1078077 | 773055.875
23:00 |  | 119.3229 | 882.7743 | 0.86993 |  | 91.9924 | 97.9539 | 0.79999 | 1079718 | 774770.375
23:30 |  | 115.755 | 893.7598 | 0.89447 |  | 91.7754 | 97.9538 | 0.79999 | 1078309 | 774219
24:00 |  | 115.4409 | 895.0502 | 0.89125 |  | 91.6537 | 97.9396 | 0.79999 | 1079949 | 775543.1875
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 |  | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie