## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-25
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 1
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 87.3656 |  | 651.9806 |  | 0.67028
N platných SPH |  | 46 |  | 46 |  | 46
N / % SPH F |  | 2 / 4,2 |  | 2 / 4,2 |  | 2 / 4,2
N / % SPH E |  | 2 / 4,2 |  | 2 / 4,2 |  | 2 / 4,2
Množstvo ZL [kg] |  | 1311.3424 |  | 8990.4356 |  | 9.4997
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 14741.5602 |  | 14741.5602 |  | 14741.5602
Výroba |  | x |  | x |  | 177480
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 5.3526e-05
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O | Prietok |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  | % | m3/h |  | m3/h ns
00:30 |  | 90.6836 |  | 687.0508 |  | 0.78702 |  | 87.5765 |  | 98.7647 |  | 0.89999 | 603023 |  | 597595.875
01:00 |  | 70.4009 |  | 688.3624 |  | 0.67462 |  | 87.8708 |  | 98.7601 |  | 0.89999 | 607127.625 |  | 601663.3125
01:30 |  | 78.0854 |  | 690.4359 |  | 0.60997 |  | 88.0276 |  | 98.7762 |  | 0.89999 | 607264.3125 |  | 601799.125
02:00 |  | 99.0548 |  | 670.4012 |  | 0.67402 |  | 88.265 |  | 98.7655 |  | 0.89999 | 603020.625 |  | 597593.375
02:30 |  | 103.2606 |  | 660.4717 |  | 0.77817 |  | 88.0563 |  | 98.7704 |  | 0.89999 | 605854.625 |  | 600402
03:00 |  | 82.8064 |  | 677.6398 |  | 0.7315 |  | 87.4086 |  | 98.7942 |  | 0.89999 | 603850.875 |  | 598416.1875
03:30 |  | 85.087 |  | 668.6741 |  | 0.63811 |  | 86.5783 |  | 98.8511 |  | 0.89999 | 604851.8125 |  | 599408.3125
04:00 |  | 96.3748 |  | 650.6431 |  | 0.70296 |  | 85.1012 |  | 98.8476 |  | 0.89999 | 596446 |  | 591078
04:30 |  | 89.5927 |  | 656.7975 |  | 0.69045 |  | 84.3304 |  | 98.8597 |  | 0.89999 | 595388.875 |  | 590030.3125
05:00 |  | 86.8159 |  | 632.1451 |  | 0.68565 |  | 83.9765 |  | 98.8058 |  | 0.89999 | 601974.6875 |  | 596556.875
05:30 |  | 85.9703 |  | 618.8394 |  | 0.65266 |  | 83.6958 |  | 98.8076 |  | 0.89999 | 611357.125 |  | 605854.875
06:00 |  | 75.1783 |  | 634.9469 |  | 0.62906 |  | 83.1331 |  | 98.8042 |  | 0.89999 | 597416.375 |  | 592039.6875
06:30 |  | 67.8483 |  | 635.9669 |  | 0.50373 |  | 82.6459 |  | 98.8141 |  | 0.89999 | 600330.125 |  | 594927.1875
07:00 |  | 66.1353 |  | 629.9672 |  | 0.46874 |  | 82.7754 |  | 98.8094 |  | 0.89999 | 605548.125 |  | 600098.125
07:30 |  | 60.2482 |  | 649.1282 |  | 0.41732 |  | 82.8574 |  | 98.8208 |  | 0.89999 | 597013.8125 |  | 591640.375
08:00 |  | 72.2324 |  | 637.5259 |  | 0.42967 |  | 83.644 |  | 98.8424 |  | 0.89999 | 598242 |  | 592857.8125
08:30 |  | 87.4403 |  | 654.86 |  | 0.46321 |  | 84.3605 |  | 98.8567 |  | 0.89999 | 595216.875 |  | 589859.875
09:00 |  | 93.3418 |  | 677.6035 |  | 0.52031 |  | 85.6398 |  | 98.8691 |  | 0.89999 | 598677.125 |  | 593289
09:30 |  | 87.1146 |  | 671.8403 |  | 0.59855 |  | 86.9753 |  | 98.8612 |  | 0.89999 | 604185.6875 |  | 598747.875
10:00 |  | 95.5123 |  | 654.4872 |  | 0.65051 |  | 88.0104 |  | 98.8516 |  | 0.89999 | 600574.875 |  | 595169.6875
10:30 |  | 97.5555 |  | 647.7272 |  | 0.76488 |  | 88.5378 |  | 98.8712 |  | 0.89999 | 601172.625 |  | 595762
11:00 |  | 89.0398 |  | 665.2314 |  | 0.64672 |  | 88.2422 |  | 98.8892 |  | 0.89999 | 602661.125 |  | 597237.125
11:30 |  | 103.9429 |  | 652.9216 |  | 0.74657 |  | 88.3364 |  | 98.9063 |  | 0.89999 | 602441.6875 |  | 597019.6875
12:00 |  | 102.2304 |  | 641.6515 |  | 0.95868 |  | 88.5233 |  | 98.9192 |  | 0.89999 | 600580.375 |  | 595175.3125
12:30 |  | 87.443 |  | 645.7681 |  | 0.89324 |  | 88.403 |  | 98.9171 |  | 0.89999 | 599940.875 |  | 594541.625
13:00 |  | 87.4217 |  | 657.0855 |  | 0.76814 |  | 88.4487 |  | 98.9028 |  | 0.89999 | 599183.8125 |  | 593791.1875
13:30 |  | 91.7494 |  | 647.0273 |  | 0.75615 |  | 89.0402 |  | 98.8823 |  | 0.89999 | 602110.625 |  | 596691.6875
14:00 |  | 96.5511 |  | 629.8043 |  | 0.85342 |  | 89.6776 |  | 98.8774 |  | 0.89999 | 601586.625 |  | 596172.3125
14:30 |  | 89.8971 |  | 640.9436 |  | 0.85995 |  | 89.5824 |  | 98.8538 |  | 0.89999 | 602499.8125 |  | 597077.3125
15:00 |  | 90.6883 |  | 650.9374 |  | 0.69698 |  | 89.8728 |  | 98.8246 |  | 0.89999 | 603496.125 |  | 598064.625
15:30 |  | 115.1098 |  | 648.5546 |  | 0.64339 |  | 90.4249 |  | 98.7939 |  | 0.89999 | 615511.8125 |  | 609972.1875
16:00 |  | 110.356 |  | 659.8275 |  | 0.77496 |  | 90.9089 |  | 98.7809 |  | 0.89999 | 608394.8125 |  | 602919.125
16:30 |  | 109.8674 |  | 669.157 |  | 0.74473 |  | 91.7771 |  | 98.7892 |  | 0.89999 | 612352.875 |  | 606841.8125
17:00 |  | 91.4684 |  | 658.2726 |  | 0.63201 |  | 92.1476 |  | 98.7922 |  | 0.89999 | 607812.375 |  | 602342
17:30 |  | 84.0661 |  | 665.6082 |  | 0.57866 |  | 90.7517 |  | 98.7758 |  | 0.89999 | 609684.375 |  | 604197.3125
18:00 |  | 89.9708 |  | 665.4955 |  | 0.60876 |  | 86.7803 |  | 98.7995 |  | 0.89999 | 613161.1875 |  | 607642.6875
18:30 |  |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F | 0.89999 |  | F |  | F
19:00 |  |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F | 0.89999 |  | F |  | F
19:30 |  | 91.129 |  | 685.1129 |  | 0.60799 |  | 82.1915 |  | 98.9574 |  | 0.89999 | 604753.375 |  | 599310.625
20:00 |  | 84.7729 |  | 669.6368 |  | 0.65048 |  | 82.492 |  | 98.9985 |  | 0.89999 | 616468.625 |  | 610920.3125
20:30 |  | 67.7512 |  | 666.9772 |  | 0.60017 |  | 82.4013 |  | 98.9963 |  | 0.89999 | 611393.6875 |  | 605891.125
21:00 |  | 85.9254 |  | 640.9695 |  | 0.63035 |  | 82.0411 |  | 98.992 |  | 0.89999 | 605541.875 |  | 600091.875
21:30 |  | 92.5734 |  | 629.6884 |  | 0.68716 |  | 81.6231 |  | 98.9972 |  | 0.89999 | 610174.3125 |  | 604682.875
22:00 |  | 75.2821 |  | 640.0001 |  | 0.67785 |  | 81.471 |  | 99.0208 |  | 0.89999 | 617246.8125 |  | 611691.6875
22:30 |  | 83.6418 |  | 625.899 |  | 0.66535 |  | 81.3402 |  | 99.0216 |  | 0.89999 | 609750.125 |  | 604262.3125
23:00 |  | 85.8196 |  | 618.6508 |  | 0.70335 |  | 81.1487 |  | 99.0241 |  | 0.89999 | 613726.875 |  | 608203.375
23:30 |  | 73.3486 |  | 612.7916 |  | 0.71285 |  | 80.8761 |  | 99.0116 |  | 0.89999 | 609718.125 |  | 604230.8125
24:00 |  | 68.0305 |  | 607.5814 |  | 0.66363 |  | 80.6922 |  | 99.0012 |  | 0.89999 | 611547.375 |  | 606043.625
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O |  |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa |  | % |  |  | m3/h ns
|  | 111.8847 |  | 0 |  | 0.26916 |  | 91.9673 |  | 98.8494 |  | 0 | 0 |  | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie