## denny
Denný protokol za |  | 2023-04-29
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 104.8176 |  | F | 0.39961 | 71.9354 | 98.851 | 5 | 33672.2715 | 24717.3116
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 62.2299 | 0 |  | 0.23672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 296.6077 |  |  | 296.6077 |  |  |  |  | 296.6077
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 128.8228 |  | F | 0.41496 | 73.5643 | 98.9444 | 5 | 33057.3477 | 24165.9013
01:00 |  | 131.0248 |  | F | 0.40525 | 73.5913 | 98.9319 | 5 | 33081.8281 | 24178.8434
01:30 |  | 128.024 |  | F | 0.41707 | 73.6399 | 98.9157 | 5 | 33088.2188 | 24176.1647
02:00 |  | 133.2575 |  | F | 0.41322 | 73.7456 | 98.892 | 5 | 33170.3672 | 24222.9972
02:30 |  | 145.1071 |  | F | 0.41789 | 73.8072 | 98.8722 | 5 | 33165.1094 | 24210.0066
03:00 |  | 142.4669 |  | F | 0.42087 | 73.8736 | 98.8639 | 5 | 33122.7031 | 24172.3943
03:30 |  | 145.1687 |  | F | 0.40675 | 73.9465 | 98.8534 | 5 | 33105.7695 | 24152.4149
04:00 |  | 140.3149 |  | F | 0.40416 | 74.0471 | 98.8441 | 5 | 33163.8164 | 24185.469
04:30 |  | 101.2186 |  | F | 0.41592 | 74.1883 | 98.8351 | 5 | 33922.4688 | 24726.4307
05:00 |  | 90.8081 |  | F | 0.38909 | 74.4509 | 98.8323 | 5 | 33944.3359 | 24722.9672
05:30 |  | 104.5305 |  | F | 0.38668 | 74.6582 | 98.8209 | 5 | 33918.9766 | 24686.9264
06:00 |  | 100.3504 |  | F | 0.39339 | 74.7629 | 98.8297 | 5 | 33884.793 | 24656.815
06:30 |  | 108.5909 |  | F | 0.40551 | 74.8269 | 98.8411 | 5 | 33803.043 | 24595.6603
07:00 |  | 128.6125 |  | F | 0.46083 | 74.9117 | 98.8391 | 5 | 33877.0781 | 24643.0199
07:30 |  | 122.8107 |  | F | 0.40157 | 74.9398 | 98.8399 | 5 | 33843.9375 | 24617.1256
08:00 |  | 130.7214 |  | F | 0.40318 | 74.9643 | 98.8537 | 5 | 33053.1875 | 24043.6181
08:30 |  | 119.1476 |  | F | 0.40416 | 74.6613 | 98.8614 | 5 | 31288.2383 | 22781.3448
09:00 |  | 115.4919 |  | F | 0.39634 | 74.3422 | 98.8677 | 5 | 30876.209 | 22503.4223
09:30 |  | 123.2442 |  | F | 0.4051 | 74.2406 | 98.8785 | 5 | 30949.9453 | 22566.2244
10:00 |  | 103.3785 |  | F | 0.40297 | 74.276 | 98.8873 | 5 | 31593.4922 | 23035.1625
10:30 |  | 27.0361 |  | F | 0.39983 | 74.4843 | 98.9018 | 5 | 31831.0215 | 23197.8501
11:00 |  | 29.6436 |  | F | 0.41124 | 74.7368 | 98.9102 | 5 | 31807.3223 | 23165.7024
11:30 |  | 48.7328 |  | F | 0.4111 | 74.8208 | 98.9083 | 5 | 31827.6816 | 23174.4979
12:00 |  | 76.0813 |  | F | 0.40606 | 74.9311 | 98.8995 | 5 | 31863.084 | 23190.8686
12:30 |  | 90.4867 |  | F | 0.42045 | 74.9993 | 98.8894 | 5 | 31836.834 | 23164.8381
13:00 |  | 92.4702 |  | F | 0.39584 | 75.1943 | 98.8688 | 5 | 32165.498 | 23386.0039
13:30 |  | 87.2181 |  | F | 0.38394 | 75.4073 | 98.8526 | 5 | 33771.0547 | 24534.3072
14:00 |  | 99.6528 |  | F | 0.3844 | 75.0691 | 98.8398 | 5 | 33984.0039 | 24709.7936
14:30 |  | 98.7175 |  | F | 0.38663 | 74.1181 | 98.8292 | 5 | 34025.707 | 24805.2176
15:00 |  | 102.3665 |  | F | 0.39053 | 73.1411 | 98.8424 | 5 | 34072.3828 | 24912.6526
15:30 |  | 93.0011 |  | F | 0.39651 | 72.2234 | 98.8424 | 5 | 34128.4062 | 25019.9042
16:00 |  | 78.7796 |  | F | 0.39 | 71.3576 | 98.8455 | 5 | 34711.2461 | 25511.9582
16:30 |  | 88.5258 |  | F | 0.39137 | 70.4955 | 98.8372 | 5 | 35208.3125 | 25940.015
17:00 |  | 98.8104 |  | F | 0.39155 | 69.5796 | 98.8201 | 5 | 35232.6328 | 26022.7972
17:30 |  | 97.4212 |  | F | 0.3885 | 68.8929 | 98.8042 | 5 | 35293.3242 | 26115.769
18:00 |  | 96.4222 |  | F | 0.38611 | 68.3536 | 98.8051 | 5 | 35252.3203 | 26126.8635
18:30 |  | 98.1669 |  | F | 0.39039 | 67.8719 | 98.7942 | 5 | 35265.8906 | 26170.9461
19:00 |  | 97.0364 |  | F | 0.3881 | 67.4489 | 98.7927 | 5 | 35311.4297 | 26236.8718
19:30 |  | 102.5934 |  | F | 0.38718 | 67.1374 | 98.803 | 5 | 35333.7383 | 26280.23
20:00 |  | 102.1486 |  | F | 0.38971 | 66.8394 | 98.7998 | 5 | 35309.5977 | 26284.4473
20:30 |  | 105.2985 |  | F | 0.38955 | 66.58 | 98.809 | 5 | 35371.7617 | 26353.27
21:00 |  | 106.9719 |  | F | 0.38829 | 66.4099 | 98.8212 | 5 | 35373.9219 | 26371.3456
21:30 |  | 106.8264 |  | F | 0.38805 | 66.2915 | 98.8345 | 5 | 35299.1953 | 26328.3582
22:00 |  | 108.6056 |  | F | 0.39218 | 66.1892 | 98.8394 | 5 | 34873.3945 | 26019.8896
22:30 |  | 114.8282 |  | F | 0.39872 | 66.1284 | 98.8387 | 5 | 34587.8438 | 25811.2747
23:00 |  | 115.2805 |  | F | 0.39061 | 66.1503 | 98.8393 | 5 | 34503.0391 | 25746.4966
23:30 |  | 111.0286 |  | F | 0.38756 | 66.2311 | 98.8397 | 5 | 34125.8945 | 25459.1073
24:00 |  | 114.003 |  | F | 0.39186 | 66.3798 | 98.8356 | 5 | 33991.6289 | 25346.7721
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie